ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на разработку проектной документации на реконструкцию

ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора мощностью 63 МВА

Укрупненно в объем реконструкции входит: установка трансформатора 220/35/6 кВ, проектирование РУ 220 кВ на одно линейное и трансформаторное присоединение, организация связи с существующим ОРУ 35 кВ, организация вторичных цепей, защит, связи, измерений, учета, телемеханики и др. для всего вновь монтируемого оборудования.

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС:

1.1. Запроектировать установку трансформатора 220/35/6 кВ, мощностью 63 МВА с интеграцией в существующую схему ПС по сети 35 кВ.

1.2. Разработать и согласовать с заказчиком принципиальную электрическую схему в объеме реконструкции указанном в техническом задании. Принципиальную электрическую схему распределительного устройства подстанции применить типовую 220-3Н согласно СТО 56947007-29.240.30.010-2008, при необходимости типовую схему адаптировать под решения, указанные в техническом задании заказчика. РУ 220 кВ запроектировать с учетом воздушного захода.

1.3. Реконструкцию выполнить в пределах существующей территории без расширения.

1.4. Все применяемые металлоконструкции на ОРУ должны быть защищены от коррозии методом горячего оцинкования, выполненного в заводских условиях.

1.5.  Прокладка кабельных сетей осуществляется надземным способом.

1.6. Внутреннее электрическое освещение выполняться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ и современных энергосберегающих технологий – светодиодное освещение.

2. Основное электрооборудование

2.1. Проектируемый трансформатор должен иметь обоснованно сниженные величины потерь ХХ, КЗ и на охлаждение, необходимую динамическую стойкость к токам КЗ, должны быть оснащены вводами 220 кВ с твердой RIP-изоляцией, устройствами регулирования напряжения, необслуживаемым воздухоосушительным фильтром.

2.2. Выключатели по способу гашения дуги предусмотреть на напряжение 220 кВ – элегазовые; выключатели, на напряжение 35 кВ – элегазовые либо вакуумные.

2.3. Разъединители – с улучшенной кинематикой и контактной системой, с электродвигательным приводом с подшипниковыми устройствами, (горизонтально-поворотные, не требующие обслуживания в течение всего срока службы).

2.4. Трансформаторы тока и трансформаторы напряжения (встроенные, отдельно стоящие). Трансформаторы напряжения 220 кВ элегазовые.  Отдельно стоящие ТТ применяются в тех случаях, когда использование встроенных ТТ не обеспечивает требуемых условий РЗА, АИИС КУЭ и питания измерительных приборов.

2.5. Выводы силового трансформатора по 6 кВ защитить ОПН.

2.6. ОПН должны быть взрывобезопасными, с повышенной энергоемкостью и необходимым защитным уровнем.

2.7. Выбор оборудования выполнить, исходя из технико-экономического обоснования (сравнения разных типов и марок оборудования). При технико-экономической обоснованности применить элегазовые трехполюсные комплектные распределительные устройства 220 кВ наружной установки (типа PASS). Рассмотреть применение энергоэфективного оборудования.

2.8. Выполнить пересчет токов короткого замыкания и проверку всего комплекса установленного и проектируемого оборудования ПС на отключающую способность, на термическую и динамическую устойчивость, на номинальные нагрузки с учетом выполняемых работ по реконструкции и с учетом перспективных нагрузок.

Рассмотреть применение энергоэфективного оборудования.

2.9. Силовые и контрольные кабели должны удовлетворять условиям невозгораемости (с индексом НГ). Прокладку контрольных кабелей проектировать с учетом требований к электромагнитной совместимости.

2.10. Под вновь монтируемое оборудование запроектировать заземляющее устройство, выполненное в соответствие с ПУЭ и с учетом требований к электромагнитной совместимости. Заземляющее устройство должно быть присоединено к существующему заземляющему устройству не менее чем двумя горизонтальными заземлителями.

2.11. Габариты вновь монтируемого оборудования, порталов, шин должны быть проверены на условия молниезащиты существующими молниеотводами, при необходимости запроектировать дополнительные молниеотводы.

3. Схема собственных нужд, кабельная сеть, оперативный ток.

3.1. Новых потребителей, появившихся в ходе реконструкции, подключить к существующим щитам собственных нужд и постоянного оперативного тока на подстанции. Провести обследование щита собственных нужд, щита постоянного оперативного тока на предмет определения необходимого объема реконструкции.

3.2. Не допускается питание сторонних потребителей от сети собственных нужд подстанции.

3.3. На ОРУ подстанции питание устройств РЗА, ССПИ, а также приводов выключателей предусмотреть оперативным током от аккумуляторных батарей (АБ).

3.4. Все первичное оборудование, заземляющее устройство ПС, устройства РЗА, АИИС КУЭ, средства и системы связи, ССПИ, цифровой регистрации аварийных событий и т.п., а также вторичные цепи должны отвечать требованиям ЭМС. Для этого применять типовые и оригинальные технические решения, включая оптимизацию трассировки кабельных потоков, исключение заземлений первичного оборудования в непосредственной близости от кабельных каналов и др.

Требования ЭМС должны выполняться на каждом этапе реконструкции и техперевооружения (в том числе при наличии на ПС нового и существующего оборудования).

- Вторичная система ПС.

4.1. РЗА должна обеспечивать быстрое и селективное отключение поврежденных элементов и их обратное включение устройствами АПВ и АВР и удовлетворять требованиям ближнего и дальнего резервирования. В части конструктивного выполнения систем РЗА соединение микропроцессорных устройств РЗА между собой с помощью контрольных кабелей должно быть сведено к минимуму, должны применяться специальные шины данных.

4.2. Система ПА должна выполняться с помощью локальных устройств.

4.3. Измерение параметров электрической энергии осуществлять приборами с цифровой индикацией с возможностью ручного программирования коэффициентов трансформации.

5. Учет электроэнергии, АИИС КУЭ.

Предусмотреть организацию системы коммерческого и технического учета электроэнергии в соответствии с гл. 1.5 ПУЭ и гл.10 Постановления Правительства от 4 мая 2012 года № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии…»

5.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии. Если возможен реверсивный режим работы электроустановок, то прибор учета должен обеспечивать учет электрической энергии (мощности) в обоих направлениях на прием и отдачу (реверсивный прибор учета).

5.2. Элементы измерительного (счетчики э/энергии, ТТ, ТН, УСПД) комплекса должны на момент установки иметь действующее свидетельство об утверждении типа. Должны быть внесены в федеральный информационный фонд средств измерений, иметь первичную поверку и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности не ниже (см. таблицу) для активной энергии, не ниже ______(см. таблицу 1) – для реактивной энергии;

- измерение почасовых объемов потребления электрической энергии при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета, при присоединенной нагрузке свыше 670 кВт;

- диапазон температур от -40 до +55.

5.3. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу)

5.4. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов напряжения для учёта и измерений принять не ниже (см. таблицу 1)

5.5. Подключение счетчиков к измерительным трансформаторам тока и напряжения выполнить отдельным кабелем и на отдельные обмотки, через испытательную коробку.

5.6. Расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7); Чувствительность средств учёта электроэнергии должна соответствовать минимальной расчётной нагрузке присоединения.

5.7. Проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверка сечения и длинны проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (Все действующие разделы ПУЭ-6 и ПУЭ-7);

5.8. Предусмотреть автоматизированную передачу данных с приборов учета электроэнергии в ЦСОД филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети». Тип и марку устройств сбора и передачи данных (УСПД) согласовать с филиалом АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети».

5.9. Предусмотреть организацию не менее двух резервируемых каналов передачи данных от УСПД до ЦСОД филиала АО «ДРСК» - «Приморские электрические сети» с применением различных средств связи (ВОЛС, Ethernet, GSM/GPRS, спутниковой связи по технологии VSAT);

5.10. Оборудование уровня УСПД, а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от механических воздействий и несанкционированного доступа. Шкафы смонтировать с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации. В зависимости от климатических условий размещения, шкафы оборудовать техническими средствами для поддержания температур, необходимых для нормальной работы оборудования.

Предусмотреть резервирование питания шкафа АИИС КУЭ и приборов учёта электроэнергии от разных СШ СН, с установкой коммутационных аппаратов защиты.

5.11. Под оборудование АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания.

5.12. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями всех действующих разделов ПУЭ и ПТЭ ЭП.

Классы точности средств измерений

Таблица 1

| Объект измерений | Классы точности, не ниже, для: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | прибор учета активной энергии | прибор учета реактивной энергии | Трансформатор тока | Трансформатор напряжения |
| Мощностью 670 кВт и более | 0,5S | 2,0 | 0,5 | 0,5 |
| Мощностью менее 670 кВт: |  |  |  |  |
| 110 кВ | 0,5S | – | 0,5 | 0,5 |
| 35 кВ и ниже | 1,0 | – | 0,5 | 0,5 |

Данный перечень не ограничивает список необходимых для ПИР по АИИС КУЭ документов, в случае необходимости его необходимо отредактировать.

- Средства телемеханики и связи

6.1. Телемеханика и связь должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров. Должны быть выполнены требования обеспечения надежности, живучести системы, готовности, ремонтопригодности, а также самодиагностика и резервирование оборудования связи.

6.2. Телемеханика и связь подстанции должна обеспечивать с удаленного центра управления:

- наблюдаемость схемы, режима, технического и оперативного состояния оборудования, включая системы шин, ЩПТ, АБ и пр.;

- телеуправление всеми устройствами с удаленного диспетчерского пункта или АРМ ОВБ с квитированием действий оператора и блокированием недопустимой команды.

6.3. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях соответствующего филиала и обеспечивать:

- не менее четырёх портов для связи с устройствами верхнего уровня (для двух направлений по основному и резервному каналу);

- исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

6.4. Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего:

Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции.

Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами РПН.

Телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, обходных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений; напряжение раздельно на каждой секции для всех напряжений; ток по всем отходящим фидерам; температура окружающей среды на подстанции.

Все передаваемые параметры сопровождаются метками времени.

6.5. В случае частичной реконструкции подстанции (замена отдельных элементов главной электрической схемы), и наличии на подстанции современного устройства телемеханики, поддерживающего протоколы, соответствующие требованиям МЭК, выполняется телемеханизация исключительно реконструируемых элементов подстанции.

6.6. В случае частичной реконструкции подстанции (замена отдельных элементов главной электрической схемы), и наличии на подстанции устаревшего устройства телемеханики, не поддерживающего протоколы МЭК, выполняется телемеханизация реконструируемых элементов подстанции с установкой современного устройства телемеханики, устаревшее устройство демонтируется и все цепи унифицированных  аналоговых выходных сигналов постоянного тока от существующих измерительных преобразователей, существующие цепи телесигнализации и телеуправления, заводятся на новое устройство.

6.7. На ПС не допускается применять контроллеры электрических ячеек без установки отдельного КП телемеханики, количество направлений передачи информации – не менее 2-х.

6.8. Иерархия оперативно-диспетчерского управления подстанции должна быть выстроена следующим образом: полный объем информации поступает на диспетчерский пункт районного уровня (РЭС либо СП), согласованный объем телемеханики поступает в РДУ (для ПС, находящихся в диспетчерском управлении соответствующего РДУ).

6.9. Система связи, в дополнение к действующим требованиям ПУЭ, должна в отсутствие постоянного оперативного персонала на подстанции обеспечить следующие требования:

- организацию каналов связи разнесённых географически или с  применением различных средств связи (ВОЛС по ВЛ, цифровой ВЧ связи, УКВ радиосвязи не менее 2-х резервированных каналов в направлении каждого из диспетчерских центров управления подстанцией (ДП РЭС, СП, филиала, РДУ) в зависимости от иерархии диспетчерского управления подстанцией;

- скорость передачи информации по каналам должна обеспечивать технологические потребности функционирования устройств телемеханики, но не менее 9600 бит/с по интерфейсу RS-232 протокол передачи данных - МЭК-101, по интерфейсу Ethernet – МЭК-104;

- количество и тип интерфейсов оборудования связи определяется проектом, с учетом сохранения в работе существующих транзитных каналов связи. В случае наличия полностью цифрового тракта до ДП, применяются интерфейсы FXO/FXS, для телемеханики – интерфейс RS-232 и Ethernet.

6.10. Организация связи для основных и резервных каналов выполняется :

- в случае одновременной реконструкции, питающей подстанцию ВЛ и подстанции – по ВОЛС, проектируемой в титуле ВЛ проектируется линейная и аппаратная часть ВОЛС;

- в случае местонахождения ПС на расстоянии менее 25 км от ближайшей ВОЛС – по ВОЛС оптическим кабелем (ОКГТ, ОКСН или ОКГТ) либо по системам цифровой ВЧ связи, проектируемой в титуле подстанции;

- в случае местонахождения ПС на расстоянии 25 км и более от ближайшей ВОЛС – с использованием оборудования цифровой ВЧ связи (в цифровом режиме), проектируемого в титуле подстанции;

- в случае наличия ВОЛС рядом с подстанцией (не более 1,5 км), заход ВОЛС проектируется в титуле ПС.

6.13. Оборудование связи должно быть совместимым (однотипным) с большей частью цифрового оборудования связи, использующегося на подстанциях соответствующего филиала

6.14. «Предусмотреть установку источника бесперебойного питания (ИБП) для оборудования связи. Время автономной работы ИБП принять не менее 6-ти часов.

7. Строительная часть подстанции

7.1. Подстанция должна представлять собой единый архитектурно-промышленный комплекс.

7.2. Свободная от застройки территория ПС должна быть укреплена слоем щебня толщиной не менее 10 см.

7.3 Для вновь устанавливаемого оборудования предусмотреть поверхностные фундаменты лежневого типа, либо иные по обоснованию.

7.4 Железобетонным изделиям с элементами заглублений должна предусматриваться гидроизоляция не менее чем в два слоя.

7.5 Под вновь устанавливаемые фундаменты предусмотреть подушку из щебня фракции 20-40 мм, толщиной не менее 200 мм.

7.6 Для вновь устанавливаемого силового трансформатора предусмотреть маслоприёмник с отводом масла, заглубленного типа.

7.7 Установку силового трансформатора предусмотреть на железобетонном фундаменте.

7.8 Маслоприемник и фундамент под силовой трансформатор предусмотреть с возможностью установки следующего по мощности габарита трансформатора.