ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объектам: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ Западная с установкой силового трансформатора 220/35 кВ мощностью 63 МВА», «Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток-Волна до ПС 220 кВ Западная, протяженностью 0,2 км.»

1. Основание для проектирования:

1.1.	Инвестиционная программа АО «ДРСК» 2019-2024 гг.

1.2.	Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2018.

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации:

НТД указаны в приложении 1 к настоящему техническому заданию. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

3. Вид строительства и этапы разработки проектной документации.

3.1.	Вид работ:

- реконструкция ПС 110 кВ Западная;

- строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная.

3.2.	Перечень инвестиционных проектов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ЗП:

- «Организация системы противоаварийной автоматики по ВОЛС между Артёмовской ТЭЦ и ПС 110 кВ Западная с установкой устройств отключения нагрузки на указанных объектах».

3.3.	Этапы разработки документации:

Разработка, обоснование и согласование с АО «ДРСК», 
Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» ‒ МЭС Востока (далее – МЭС Востока), 
Филиалом АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ (далее – Приморское РДУ) и собственниками объектов, технологически связанных с объектом проектирования и экспертиза проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с 
МЭС Востока, Приморским РДУ расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

Основные характеристики проектируемого объекта.

3.4. Реконструкция ПС 110 кВ Западная с установкой одного силового трансформатора 63000/220/35/6:

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения, кВ | 220, 110, 35, 6 кВ. |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | ОРУ 220 кВ (уточнить при проектировании); ОРУ 110 кВ; ОРУ 35 кВ; ЗРУ 6 кВ. |
| Тип схемы каждого РУ | РУ 220 кВ ‒ № 220-3Н «блок (линия-трансформатор) с выключателем» (уточнить при проектировании); РУ 110 кВ – 13Н; РУ 35 кВ – уточнить при проектировании; РУ 6 кВ – 2. |
| Основное электротехническое оборудование (ЭТО) | - Расширение РУ 35 кВ на одну ячейку. - Замена ошиновки 35 кВ.. |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ 220 кВ 1 линия; РУ 110 кВ 8 линий; РУ 35 кВ 4 линии; РУ 6 кВ 17 линий. |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | В РУ 110, 35 кВ резервные ячейки отсутствуют. РУ 6 кВ 2 резервные ячейки. |
| Количество и мощность силовых трансформаторов и автотрансформаторов, МВА | 1х63/220 – вновь устанавливаемый; 2х40/110 – существующие. |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определить при проектировании. |
| Вид обслуживания | Оперативный персонал. |
| Возможность расширения | Определить при проектировании. |
| Прочие особенности ПС, включая: - требования к охране объекта; - объем телемеханики и связи с объектом; - и т.д. (с уточнением в проекте). | Определить при проектировании. |

ПС присвоить диспетчерское наименование: ПС 220 кВ Западная.

3.5. Строительство одной ответвительной ВЛ 220 кВ от ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна до ПС 220 кВ Западная:

| Показатель | Значение* |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | ВЛ (уточнить при проектировании). |
| Номинальное напряжение, кВ | 220 |
| Количество цепей | 1 |
| Передаваемая мощность | Определить при проектировании. |
| Длина трассы | Ориентировочно 0,2 км (определить при проектировании). |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определить при проектировании. |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определить при проектировании. |
| Прочие особенности ВЛ (КЛ), включая рекомендации по типу опор и изоляции (с уточнением в проекте) | Определить при проектировании. |
| Необходимость прокладки ВОЛС по проектируемой ВЛ | Определить при проектировании. |

ЛЭП присвоить диспетчерское наименование:

ВЛ 220 кВ Владивосток – Волна с отпайкой на ПС Западная.

4. Требования к оформлению и содержанию проектной документации:

4.1. Предпроектные обследования.

4.1.1. Выполнить обследование строительных конструкций существующих зданий и сооружений, на которых предусматривается производство работ, методом инструментального контроля с определением прочностных характеристик конструкций, по результатам обследования представить заключение.

4.1.2. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства, расширения объекта, в т.ч.:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- получение технических условий специализированных организаций и балансодержателей инженерных сетей и коммуникаций, необходимых для проведения работ по разработке проектно-сметной документации;

- выбор и согласование трасс, проектируемых линейных электросетевых объектов.

4.1.3. При предпроектном обследовании оборудования ИТС и систем связи объектов проектирования и объектов, технологически связанных с объектами проектирования определить и оценить:

- состав, размещение, срок эксплуатации и техническое состояние существующих устройств РЗА в сети, прилегающей к объектам проектирования;

- виды, объемы и места реализации управляющих воздействий (отключение нагрузки, оборудования и т.п.) от устройств и комплексов ПА;

- схему и состав существующей сети связи, включая резервные каналы связи, для систем диспетчерского и технологического управления (СДТУ) на объекте реконструкции и в прилегающей сети с отражением используемых каналов связи (ВОЛС, ВЧ, другое) для передачи сигналов и команд РЗ, ПА, передачи в центры управления сетями (ЦУС) и в АО «СО ЕЭС», ДП ОДГ АО «ДРСК» информации систем РАСП, телеинформации и организации телефонной связи для оперативных переговоров;

- отклонения (при наличии) от требований селективности, быстродействия и чувствительности устройств РЗ в существующей сети;

- существующие ССПИ, ТМ, СМиУКЭ, АИИС КУЭ, ССПТИ на предмет достаточности и необходимости их модернизации.

Отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

4.1.4. Провести предпроектное обследование (ППО) в объеме модернизации оборудования ССПИ и АСУ ТП в части интеграции устройств РЗА и ПА, устанавливаемых в рамках данного титула на объектах, технологически связанных с объектом проектирования; отчет с результатами предпроектного обследования оформить отдельным томом.

4.2. «Разработка, обоснование и согласование с Заказчиком, 
ОДУ Востока, МЭС Востока и другими участниками строительства проектной документации по сооружаемым объектам».

Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы, организации закупок подрядных работ и оборудования, разработки рабочей документации. Работы выполнить в соответствии с техническими условиями и техническими требованиями (приложения 3,4 к настоящему техническому заданию).

При этом выполнить:

4.2.1. Выполнить схемные проработки по обоснованию и присоединению к энергосистеме проектируемого объекта и утвердить их в составе данного этапа. При этом выполнить:

- формирование вариантов электрической связи нового объекта с энергосистемой;

- расчет стоимостных показателей вариантов схем присоединения объекта к энергосистеме и выбор рекомендуемого варианта.

4.2.2.	Разработка тома «Балансы и режимы»:

В разделе должны быть приведены результаты анализа прогнозных балансов мощности энергосистемы Приморского края на год ввода объекта в эксплуатацию и перспективу 5 (пять) лет (для каждого года пятилетнего периода) для характерных режимов, указанных в п. 4.2.2.1.

4.2.2.1.	«Расчеты установившихся электроэнергетических режимов».

В разделе должны быть приведены описание и результаты расчетов установившихся электроэнергетических режимов для нормальной и основных ремонтных схем, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем на год ввода объекта в эксплуатацию и на перспективу 5 (пять) лет с учетом этапности реконструкции существующих и ввода/вывода электросетевых объектов, объектов генерации и динамики изменения электрических нагрузок.

При анализе перспективных режимов работы электрической сети 110 кВ и выше, прилегающей к объектам проектирования, необходимо рассматривать режимы зимних максимальных нагрузок рабочего дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня.

Результаты расчетов должны включать в себя токовые нагрузки ЛЭП, 
(авто-)трансформаторов ПС, потокораспределение активной и реактивной мощности, уровни напряжения в электрической сети 110 кВ и выше, представленные в табличном виде и нанесенные на однолинейную схему замещения электрической сети.

На основании результатов расчетов должен быть проведен выбор оборудования ПС и ЛЭП, определены мероприятия по обеспечению допустимых параметров электроэнергетического режима.

В случае превышения расчетными величинами допустимых значений параметров существующего оборудования электрической сети (выключатели, разъединители, ТТ, ВЧ-заградители, ошиновка и т.д.) предусмотреть усиление электрической сети, а также замену оборудования вне зависимости от принадлежности объектов. Результаты расчётов представить по следующей форме таблицы приложения 2 к настоящему техническому заданию.

Расчеты электроэнергетических режимов необходимо выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов. Проектная организация обеспечивает предварительное согласование с Заказчиком, МЭС Востока и Приморским РДУ расчетных моделей (сбор и верификация данных осуществляется проектной организацией самостоятельно).

Расчетные модели, используемые для выполнения расчетов установившихся электроэнергетических режимов, должны быть ограничены шинами 500-220 кВ Приморской ГРЭС.

4.2.2.2. «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования, а также на шинах энергообъектов прилегающей электрической сети 110 кВ и выше на год окончания реконструкции и на перспективу 5 (пять) лет.

По результатам расчетов должны быть определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования, выполнена проверка соответствия существующего оборудования расчетным токам КЗ (в том числе оборудования кабельных систем 110 кВ и выше по термической стойкости и напряжению на экране кабеля), обеспечения требуемой погрешности измерительных трансформаторов тока по условиям надежной работы устройств РЗ и СИ и, при необходимости, разработаны рекомендации по замене оборудования на объекте проектирования и объектах прилегающей электрической сети 110 кВ и выше и/или разработаны мероприятия по ограничению токов КЗ (секционирование, применение токоограничивающих реакторов, разземление нейтрали части трансформаторов, опережающее деление электрической сети и т.д.).

4.2.2.3. «Регулирование напряжения и компенсация реактивной мощности».

В составе раздела должен быть выполнен анализ баланса реактивной мощности и определены вид, количество, номинальные параметры и точки подключения СКРМ в районе размещения объекта проектирования на год окончания реконструкции и на перспективу 5 (пять) лет, необходимость регулирования напряжения в сети с использованием РПН трансформаторов (автотрансформаторов), включая автоматическое изменение их коэффициента трансформации. При необходимости установки регулируемых СКРМ должны быть представлены соответствующие обосновывающие расчеты.

В разделе должна быть произведена проверка БСК (иных СКРМ, имеющих в своем составе БСК) на возможную перегрузку токами высших гармоник и отсутствие условий для возникновения резонансных явлений при исходных фактических значениях гармонических составляющих напряжения на шинах подстанции, к которой присоединяется БСК. Информация о фактических значениях показателей качества электроэнергии предоставляется Заказчиком.

4.2.3. Сопоставление (при необходимости) различных вариантов (с оценкой экономических показателей) технических решений строительства с учётом результатов расчетов в соответствии с требованиями раздела 4.2.2 настоящего технического задания (на основе различных схем ПС и их присоединений, конфигурации электрической сети, конструктивных и компоновочных решений ВЛ (КЛ) и ПС и др.), по результатам определить:

для ПС:

- главную электрическую схему подстанции;

- конструктивные и компоновочные решения РУ;

- генеральный план ПС с нанесением на чертеже существующего и вновь устанавливаемого оборудования;

- конструктивные и компоновочные решения (РУ открытого исполнения, КРУЭ или др.);

- решения по средствам компенсации реактивной мощности (СКРМ);

- решения по системам РЗА, АИИС КУЭ, ССПИ, ТМ и связи с указанием мест их размещения;

- организацию управления подстанцией из удаленных центров управления АО «ДРСК»;

- план заходов ВЛ/КЛ;

- место (район) размещения объекта, размер площадки;

- строительные решения, включая использование прежних зданий и сооружений (для реконструируемых ПС), а также строительство новых, на основе современных строительных технологий (применение комплектного оборудования, модульно-блочных зданий и т.д.);

- схемные и технические решения по ограничению токов короткого замыкания (т.к.з.);

- необходимость и возможность расширения ПС в перспективе;

- решения по обеспечению электроснабжения собственных нужд (СН):

- схему системы СН и схему питания СН; вид и количество независимых источников СН; требуемая мощность источников СН;

- решения по инженерным системам (противопожарным, водоснабжению и др.);

- описание мероприятий и обоснование проектных решений, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект;

- описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период строительства;

для ВЛ (КЛ):

- точки присоединения к электрическим сетям;

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.);

- характеристики пропускной способности ВЛ (КЛ) (учитывая нормированную плотность тока);

- протяженность и вариант прохождения трассы;

- количество тросов;

- линейную изоляцию (тип кабеля);

- тип опор и фундаментов (способ прокладки КЛ), схему заходов и подключения ВЛ (КЛ) к ПС;

- защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

- необходимость и расстановку СКРМ;

- средства снижения ветровой вибрации;

- определить тип и марку волоконно-оптического кабеля (ОКСН, ОКНН, ОКГТ).

4.2.4. В части технических решений по релейной защите и линейной автоматике (РЗ и СА), противоаварийной автоматике (ПА), автоматике управления выключателями (АУВ) проектируемой ПС и прилегающей электрической сети с использованием микропроцессорных устройств определить/выполнить:

4.2.4.1. Состав устанавливаемых/модернизируемых устройств РЗА на объекте проектирования и объектах в прилегающей электрической сети.

4.2.4.2.	Структурно-функциональные схемы вновь устанавливаемых/модернизируемых устройств РЗА на рассматриваемом объекте и в прилегающей сети.

4.2.4.3.	Схему распределения устройств информационно-технологических систем по ТТ и ТН (включая устройства РЗА, ССПИ, ТМ, ПКЭ) на объекте проектирования и объектах, технологически связанных с объектом проектирования (в объеме распределительного устройства с присоединениями, на которых создаются или модернизируются устройства РЗА).

4.2.4.4. Перечень всех функций РЗА каждого защищаемого элемента электрической сети (линия, шины, трансформатор и др.), необходимых на данном объекте и в прилегающей электрической сети, анализ реализации выбранных функций на оборудовании разных производителей. Типы применяемого оборудования РЗА и ПА согласовать с МЭС Востока отдельно.

4.2.4.5. Схему организации передачи сигналов РЗА по ВОЛС с учетом резервирования каналов (схему также представить в отдельном томе по системам связи).

4.2.4.6. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА для подтверждения принципов выполнения и уточнения количественного состава защит, в т.ч. обоснование:

- необходимости подключения к трансформатору тока в линии (для ВЛ с двумя выключателями) защит (дифференциально-фазной, продольной дифференциальной);

- действия защит, подключенных к линии (одной фазы, трех фаз, не отключать);

- требуемого количества ступеней резервных защит ВЛ и трансформатора, места их установки и направленности;

- необходимости усиления требований ближнего резервирования (установка дополнительной защиты на ВЛ);

- алгоритмов АПВ;

- принятых коэффициентов трансформации трансформаторов тока дифференциальных защит для обеспечения программного выравнивания вторичных токов трансформаторов тока (без установки промежуточных ТТ);

- микропроцессорные устройства РЗА, устанавливаемые на объекте проектирования, объектах, технологически связанных с объектом проектирования, и объектах, на которых предусматривается выполнение работ, должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0 – 55,0 Гц.

4.2.4.7. Обоснование (ориентировочные расчеты) требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, а также величин мощности вторичных обмоток трансформаторов тока и напряжения на основании обосновывающих расчетов с учетом видов устройств РЗ (дифференциальная защита шин, продольная дифференциальная, дифференциально-фазная защита линии, ступенчатые защиты линий и т.п.) и ПА.

Технические характеристики устанавливаемых/заменяемых ТТ и подключенных к ним устройств РЗА в совокупности должны обеспечивать правильную работу устройств РЗА, в том числе в переходных режимах КЗ с учетом требований изготовителей устройств РЗА и приложения Б ПНСТ 283-2018 «Трансформаторы измерительные. Часть 2. Технические условия на трансформаторы тока.

4.2.5. В части технических решений организации системы сбора и передачи информации и телемеханизации  выполнить/определить:

4.2.5.1. Телемеханика должна обеспечивать возможность эксплуатации подстанции без постоянного обслуживающего оперативного персонала, а также контроля и управления оборудованием с удаленных диспетчерских центров. Должны быть выполнены требования обеспечения надежности, живучести системы, готовности, ремонтопригодности, а также самодиагностика и резервирование оборудования.

4.2.5.1.1. Устройство телемеханики (КП) должно быть совместимым (однотипным) с большей частью устройств телемеханики, использующимися на подстанциях соответствующего филиала и обеспечивать:

- не менее двух портов для связи с устройствами верхнего уровня (по основному и резервному каналу);

- исполнение в напольном шкафу. В КП должен быть предусмотрен модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС. Для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания. Предусматривать исключительно цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях соответствующего филиала.

4.2.5.1.2 Объём телемеханизации ПС необходимо предусмотреть не менее следующего:

Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

Телеуправление (ТУ) приводами КА главной электрической схемы подстанции.

Телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР 1, АЧР 2; аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ;

Передача положения РПН трансформаторов, телеуправление приводами РПН.

Телеизмерения с существующего, реконструируемого и вновь вводимого

оборудования в объеме, указанном в таблице 1 «Перечень точек измерения и состав телеметрической информации, передаваемой в диспетчерские центры Системного оператора с подстанций ДРСК» Приложения к дополнительному соглашению № 15 от 04.04.2018 к Соглашению о технологическом взаимодействии в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-В-1/2011-140, включая телеизмерения об актуальном объеме управляющих воздействий на отключение нагрузки потребителей, реализуемых устройствами (комплексами) противоаварийной автоматики (АОН).

4.2.5.1.3 Телемеханизацию предусмотреть на аппаратуре типа КП «Исеть» с МИП Satec PM130E-PLUS или аналогичной, которая будет полностью совместима с существующей на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления, с использованием микропроцессорных измерительных преобразователей.

4.2.5.1.4 В устройстве ТМ предусмотреть установку серверов (основной и резервный) на базе промышленного компьютера MOXA  c предустановленным системным ПО и ОИК, полностью совместимого с существующей системой на уровне аппаратного и программного обеспечения, мониторинга и управления. Подключение микропроцессорных терминалов защит осуществить   через «сухие контакты» для передачи основных сигналов ТС и сигналов ТУ, для ТИ по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus) к серверу ТМ (телемеханики) c разделением по секциям и уровням напряжения. Перечень сигналов ТС, ТУ, ТИ согласовать с филиалом ДРСК «Приморские ЭС».

4.2.5.2. Решения по обмену технологической информацией с Приморским РДУ в части вновь устанавливаемого силового оборудования (выбор направления обмена, определение состава телеинформации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена, расчет необходимой пропускной способности каналов связи).

Перечень сигналов ТИ, ТС, передаваемых в Приморское РДУ с вновь устанавливаемого оборудования, представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- диспетчерское наименование присоединения, системы (секции) шин;

- перечень сигналов ТИ и ТС, передаваемых в Приморское РДУ.

Передачу телеинформации в Приморское РДУ необходимо организовать по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 по двум независимым каналам связи, организация которых исключает возможность их одновременного отказа (вывода из работы) по общей причине.

4.2.5.3. Организационно-технические решения по созданию автоматизированной информационно-измерительной системе коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) на проектируемом объекте выполнить отдельным томом.

4.2.5.4. Организационно-технические решения в объеме модернизации оборудования ССПИ и АСУ ТП в части интеграции устройств РЗА и ПА, устанавливаемых в рамках данного титула на объектах, технологически связанных с объектом проектирования. Проектную документацию (ПД) выполнить отдельными томами по каждому объекту.

4.2.6. Выполнить (отдельным томом) организационно-технические решения по созданию систем связи для передачи корпоративной и технологической информации, в составе тома выполнить и разработать:

- пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;

- перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи;

- для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС применить систему АВР запитанную от двух секций ЩСН и ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP;

- Предусмотреть систему систему кондиционирования для помещения связи.

- направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

- структурные схемы организации связи по проектируемым системам связи (отдельно для каждой из систем), а также общую структурную схему связи с отображением маршрутов прохождения основных и резервных (дублирующих) каналов связи (голос, данные) между объектом и соответствующими центрами управления (филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» и Приморское РДУ);

- описание трассы, заходов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на объекты, решения по спецпереходам;

- линейную схему подвески/прокладки волоконно-оптических кабелей (ВОК) с указанием объектов, расстояний, типа кабеля, типа и количества оптических волокон (ОВ), выделенных ОВ для организации цифровых систем передачи информации и систем РЗ;

- результаты обследования существующих ВЛ на предмет возможности размещения проектируемого ВОК на существующих опорах;

- объем реконструкции ВЛ для размещения оптического кабеля (ОКСН, ОКГТ и т.д.) (приводится в случае проектирования ВОК по существующим ВЛ).

4.2.6.1. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ССПИ, АИИС КУЭ, связи, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

4.2.6.2. Решения по организации электропитания систем РЗА, ССПИ, систем связи, ТМ  и других систем;

- для резервирования электропитания аппаратуры связи и телемеханики на ПС применить систему АВР запитанную от двух секций ЩСН и ИБП с технологией двойного преобразования (On-line) 19” исполнения с коэффициентом мощности не менее 90%, с внешними аккумуляторными батареями, рассчитанными на время автономной работы не менее 6 часов. Систему мониторинга ИБП осуществить по протоколу SNMP;

- Предусмотреть систему систему кондиционирования для помещения связи;

4.2.6.3. В целях бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией разработать и согласовывать с Заказчиком технические решения по электроснабжению потребителей на время реконструкции объекта.

4.2.6.4. Разработать и выдать сметную документацию.

4.2.6.5. Разработать и выдать конкурсную документацию в объеме, достаточном для проведения закупок подрядных работ на выполнение СМР, техническую документацию для проведения закупок оборудования и материалов.

4.2.6.6. По результатам разработки проектной документации выполненные проектные материалы с пояснительной запиской (в объеме и составе п.5.9.) предоставить Заказчику (одновременно в адрес исполнительного аппарата АО «ДРСК» г. Благовещенск и в адрес филиала АО «ДРСК» «ПЭС») для последующего рассмотрения и согласования с профильными структурными подразделениями АО «ДРСК, МЭС Востока и Приморским РДУ. Не допускается передача проектной документации в органы экспертизы без получения согласования АО «ДРСК, МЭС Востока и Приморского РДУ.

4.2.6.7. Подрядчик обеспечивает проведение по доверенности Заказчика экспертизы и ценовой экспертизы разработанной проектной документации, включая сметные расчеты (в течение 3-х месяцев после разработки).

4.2.6.8. Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительных заключений экспертизы и ценовой экспертизы сметной документации.

4.2.6.9. Итогом разработки проектной документации являются:

- план ПС;

- план прохождения трасс ЛЭП;

- схема электрическая принципиальная ПС 220 кВ Западная (оригиналы схемы на бумажном носителе должны быть согласованы в установленном порядке с Приморским РДУ и утверждены Заказчиком);

- схемы этапов строительства (при необходимости);

- состав, линейные и структурные схемы систем связи;

- состав устройств ИТС, в т.ч. РЗА;

- структурная схема и пояснительная записка по ССПИ (ТМ), ССПТИ;

- материалы камеральной проработки трассы ЛЭП и площадки ПС.

5. Особые условия.

5.1.	Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

5.2.	В проекте организации строительства разработать технические решения, последовательность и технологии работ, связанных с обеспечением бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией на время реконструкции (расширения) объекта.

5.3.	В разделах «Инженерные изыскания» и «Проект полосы отвода» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

5.4.	Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (утверждены постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87) и ГОСТ Р 21.1101-2013 Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.5. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.6.  Требования к выполнению сметных расчетов.

5.6.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства, решение по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Приложение № 5 к ТЗ):

5.6.1.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

5.6.1.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

5.6.1.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

5.6.1.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

5.6.1.5. Другая действующая на момент разработки проектной документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

5.6.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

5.6.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

5.6.3.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

5.6.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

5.6.3.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

5.6.3.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

5.6.3.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

5.6.4. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

5.6.5. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

5.6.6. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

5.6.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

5.6.8. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.6.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

5.7. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

5.8. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.9.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.10. Исключительные права на разработанную в рамках договора проектно-сметную документацию и на результаты выполнения изыскательских работ принадлежат Заказчику с момента приемки проектно-сметной документации и результата выполнения изыскательских работ. Заказчик вправе использовать разработанную Подрядчиком в рамках договора проектно-сметную документацию и результат выполнения изыскательских работ без согласия Подрядчика в любых целях по усмотрению Заказчика неограниченное число раз. Подрядчик не вправе требовать предоставления права на участие в реализации проекта, предусмотренного документацией.

5.11. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет от лица Заказчика получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения Госэкспертизы и региональной ценовой экспертизы.

5.12. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- месторасположение объекта;

5.13. Проектная организация обеспечивает согласование разработанной проектно-сметной документации с заинтересованными государственными надзорными органами, организациями природопользования и охраны окружающей среды, земле и лесопользователями, эксплуатирующими организациями инженерных коммуникаций и другими заинтересованными организациями.

5.14. Проектная организация устраняет за свой счет все замечания к проектно-сметной документации, полученные от Заказчика, Госэкспертизы или организации, аккредитованной на право проведения негосударственной экспертизы, в течение 7 (семи) рабочих дней после их получения, но не позднее срока окончания экспертизы, установленного в договоре на проведение экспертизы.

5.15. При повторном обращении в Госэкспертизу или в организацию, аккредитованную на право проведения негосударственной экспертизы, необходимость которого возникла вследствие неустранения или ненадлежащего устранения Проектной организацией замечаний при проведении экспертизы, расходы по проведению повторной и последующих экспертиз проектно-сметной документации компенсируются Проектной организацией.

5.16. Работы по проектированию считаются выполненными после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы или в случае отсутствия необходимости проведения экспертизы - после утверждения Заказчиком проектно-сметной документации.

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

6.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий (если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ) и архитектурно-строительного проектирования (если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ) зарегистрированном в установленном порядке в любом субъекте РФ.

6.2. СРО, в которой состоит Проектировщик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Проектировщик по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

6.3. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда определяется стоимостью проектных и изыскательских работ по договору и не учитывает стоимость товара, оборудования, поставка которого планируется в рамках договора.

6.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств определяется наличием оплаченного взноса исходя из общей стоимости договора.

6.5. В составе заявки Участник должен предоставить заверенную копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, содержащей сведения.

6.5.1. О наличии у Участника, являющегося членом саморегулируемой организации, права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, по договору о выполнении инженерных изысканий, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение 
на использование земель или земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее по тексту - договор подряда на выполнение инженерных изысканий), по договору о подготовке проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее по тексту - договор подряда на подготовку проектной документации), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.5.2. Об уровне ответственности Участника - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, по договору подряда на подготовку проектной документации, 
в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствующий стоимости планируемых работ по настоящей закупке, учитывая ценовое предложение Участника.

6.5.3. Об уровне ответственности Участник - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.6. Для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организаций не более чем на 50 % от цены договора в соответствии с п. 2.4.2. Проекта Договора.

6.7. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 5 к настоящему техническому заданию).

7. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

8. Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

9.  Срок выполнения проектной документации:

Начало проектирования - с даты заключения договора.

Окончание – 29.11.19.

Приложения:

1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к проектной и рабочей документации;

2. Форма представления результатов расчетов установившихся режимов;

3.Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «ФСК ЕЭС» от 18.07.2018;

4. Технические требования;

5. Методические указания по определению сметной стоимости.

Определение текущей цены по прайс-листам осуществляется на основе исходных данных, получаемых от подрядной организации, а также поставщиков и организаций-производителей МТР. На основании МДС 81-35.2004 пункт 4.25 в целях выбора оптимальных и обоснованных показателей стоимости рекомендуется осуществлять подрядчиком мониторинг цен на МТР.