| Технические данные КМТП(ВВ)25/10/0,4-У1 Наименование параметра; Показатель. Мощность силового трансформатора кВА; 25. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ; 10. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ; 0,4. Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора; Y/Z-11. Расчётный ток на стороне 0,4 кВ, А; 36. Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне 10 кВ, кА; 6,3. Ток электродинамической стойкости на стороне 10 кВ, кА; 16,0. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76; Нормальная изоляция. Уровень внешней изоляции; Нормальная категория «А». Способ выполнения нейтрали ВН НН; Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль. Выполнение высоковольтного ввода; Воздушный (В) вверх. Выполнение выводов в РУНН; Вывод воздушный (В) вверх. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 25/13-2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| Разработал |  | Бондарь |  |  |  | Технические данные МТП | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Злобин |  |  |  |  | РД | 20 | 56 |
| ГИП |  | Цыплухин |  |  |  |  | ООО «Амурская проектная мастерская» г.Благовещенск |  |  |
| Н.Контр |  | Хазов |  |  |  |  |  |  |  |