| Технические данные КТПК(ВВ)250/10/0,4 У1 Наименование параметра; Показатель. Мощность силового трансформатора кВА; 250. Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ; 10. Номинальное напряжение на стороне НН, кВ; 0,4. Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора; Δ/Zн-11. Расчётный ток на стороне 0,4 кВ, А; 362. Ток термической стойкости в течении 1 с на стороне 10 кВ, кА; 6,3. Ток электродинамической стойкости на стороне 10 кВ, кА; 16,0. Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76; Нормальная изоляция. Уровень внешней изоляции; Нормальная категория «А». Способ выполнения нейтрали ВН НН; Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль. Выполнение высоковольтного ввода; Воздушный (В). Выполнение выводов в РУНН; Вывод воздушный (В). |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | 29/2018-ЭС |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В |  |  |  | Технические данные КТПН | Стадия | Лист | Листов |
| Проверил |  | Жгилёв А.В |  |  |  |  | РД | 9 | 23 |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |