ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации по объекту

«Строительство ПС 35/6кВ Ульяновская с заходами»

1. Основание для проектирования:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 г.

1.2. ТУ по государственному контракту № 18-4565 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям АО «ДРСК» № 01-122-10-630 от 19.12.2018г. (Приложение 1).

2. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

2.1. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2.2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2.3. Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

2.4. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

2.5. «Лесной кодекс РФ» от 04.12.2006 N 200-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2.6. «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

2.7. ФЗ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ (действующая редакция);

2.8. ФЗ «О техническом регулировании» от 27.12.2002 № 184-ФЗ (действующая редакция);

2.9.   ФЗ «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ (действующая редакция);

2.10.   ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ (действующая редакция);

2.11.  ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 № 33-ФЗ (действующая редакция);

2.12. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (действующая редакция);

2.13.  Постановление Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

2.14. Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

2.15. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

2.16. Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

2.17 Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 №402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 19 января 2006г.№20»;

2.18 Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнения, а также о форме и порядке их предоставления»;

2.19 Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования;

2.20 Нормативные правовые акты Приморского края в области градостроительной деятельности;

2.21 Действующие технические регламенты, санитарные нормативы и правила, строительные нормы и правила, иные нормативные документы;

2.22 СП 47.13330.2012 Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;

2.23. ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

2.24. ГОСТ Р 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

2.25. МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ;

2.26. МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

2.27. МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

2.28. ПУЭ (действующее издание);

2.29. ПТЭ (действующее издание);

2.30. СТО 56947007-29.240.10.248-2017. Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ;

2.31. СТО 56947007-29.240.55.192-2014. Нормы технологического проектирования ВЛ электропередачи напряжением 35-750 кВ;

2.32. СТО 56947007-29.240.30.010-2008 «Схемы принципиальные электрических распределительных устройств подстанций 35-750кВ. Типовые решения;

2.33 СТО 56947007-29.240.30.047-2010 «Рекомендации по применению типовых принципиальных электрических схем распределительных устройств подстанций 35-750 кВ»;

2.34. СТО 59012820.29.240.001-2011. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования;

2.35. СТО 59012820.29.020.009-2016. Стандарт «Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации» в актуальной редакции;

2.36. Техническая политика ПАО «РАО ЭС Востока» на период до 2020 года.

2.37. Техническая политика ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (введено в действие Приказом АО «ДРСК» № 13 от 21.01.2015 г. «О присоединении АО «ДРСК» к Технической политике ПАО «РАО ЭС Востока» в области оснащения объектов энергетики инженерно-техническими средствами охраны);

2.38. «Уточнение карт климатического районирования территории Приморского и Хабаровского краев по ветровому давлению, толщине стенки гололеда, среднегодовой продолжительности гроз», выполненное в 2008 г. ГУ «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова» Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды;

2.39. Методические указания по определению сметной стоимости:

2.39.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров Общества о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ Общества о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

2.39.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров Общества о присоединении от 23.04.2014 (протокол № 6) и приказ Общества о принятии в работу от 30.04.2014 № 134;

2.39.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров Общества о присоединении от 07.05.2014 (протокол № 7) и приказ Общества о принятии в работу от 16.05.2014 № 148;

2.39.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров Общества о присоединении от 08.07.2014 (протокол № 11) и приказ Общества о принятии в работу от 15.07.2014 № 213.

2.40. Данный список НТД не является полным и окончательным. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями нормативно-технических и законодательных документов РФ, необходимых и действующих на момент разработки проектной документации.

3. Основные характеристики объектов:

3.1 ПС 35/6кВ Ульяновкая

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Номинальные напряжения | 35 кВ |
| Конструктивное исполнение ПС и РУ (открытое, закрытое, КТП, КРУЭ и т.д.) | РУ 35 кВ – см.п.1.2 ТТ РУ 6 кВ – см. ТТ |
| Тип схемы каждого РУ | РУ 35 кВ – № 35-3Н РУ 6 кВ - № 6-1 |
| Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ 35 кВ – 1 линия РУ 6 кВ – 4 линий |
| Количество резервных ячеек по каждому РУ | В соответствии с ТТ |
| Количество и мощность силовых трансформаторов | 1х10 МВА с РПН |
| Тип, количество и мощность средств компенсации реактивной мощности (СКРМ) | Определяется в проекте |
| Возможность расширения | Предусмотреть возможность установки второго силового трансформатора |
| Прочие особенности ПС, включая: - требования к охране объекта; - объем телемеханики и связи с объектом - и т.д. (с уточнением в проекте) | Определяется в проекте в соответствии с ТУ (Приложение 1), ТТ (Приложение 2) |

3.2. Строительство захода ЛЭП 35кВ на ПС 35/6кВ Ульяновская

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Уточнить проектом с учетом требований градостроительного зонирования |
| Номинальное напряжение | 35кВ |
| Количество цепей | одна |
| Длина трассы | ~ 0,1км, уточняется проектом, АС-120 |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектом |
| Число часов использования максимума нагрузки | Определяется проектом |
| Прочие особенности ЛЭП, включая рекомендации по типу опор, изоляции (с уточнением в проекте) | Применить металлические опоры с антикоррозийной защитой металлоконструкций, выполненной методом горячего или термодиффузионного оцинкования. Тип опор определить технико-экономическим сравнением. Применить стеклянные изоляторы, соответствующие данной местности по СЗА. Применить спиральную арматуру. Метизы применить анодированные. |
| Прокладка волоконно- оптического кабеля | В соответствии с ТУ (Приложение 1) и ТТ (Приложение 2) |

3.3. Строительство ЛЭП 6кВ от ПС 35/6кВ Ульяновская до точки врезки в ЛЭП 6кВ от ПС 35/6кВ Артемовская до РП ООО ИК «Восточные Ворота

| Показатель | ### Значение |
| --- | --- |
| Вид ЛЭП | Кабельная линия |
| Номинальное напряжение | 6кВ |
| Количество цепей | Уточнить проектом |
| Длина трассы | ~ 0,15км, уточняется проектом |
| Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется проектом |

4. Вид строительства и этапы разработки проектной документации:

4.1. Вид строительства – новое строительство.

Перечень титулов, работ и программ, с которыми требуется координация решений проектной документации, разрабатываемой по данному ТЗ:

- Строительство ЛЭП 6кВ от ПС 35/6кВ Артемовская до РП ООО ИК «Восточные Ворота». Рабочую документацию по данному строительству запросить в филиале АО «ДРСК» «ПЭС» дополнительно.

4.1.1 Проектная организация выполняет кадастровые работы в следующем объеме:

4.1.1.1. Изготовление межевых планов земельных участков, а также частей земельных участков (при необходимости).

4.1.1.2. Выполнение иных видов работ, необходимых для оформления правоустанавливающих документов на землю.

4.2. Этапы разработки проекта:

I этап – разработка основных технических решений (ОТР)

4.2.1. Разработка и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР)  в том числе:

- принципиальную электрическую схему подстанции;

- конструктивные и компоновочные решения РУ;

- конструктивные решения узла подключения проектируемого ответвления к существующей оп. № 38 ВЛ 35кВ Западная – Артемовская. Присоединение проектируемого ответвления предусмотреть через линейный разъединитель.

- определить способ прокладки и тип ВОК в соответствии с ТУ и ТТ.

4.2.1.1. Выполнить раздел «Расчет токов короткого замыкания».

В составе раздела должны быть выполнены расчеты токов КЗ на шинах объекта проектирования.

По результатам расчетов должны быт определены требования к отключающей способности устанавливаемых выключателей (в том числе с учетом параметров восстанавливающегося напряжения на контактах выключателя), термической и динамической стойкости выключателей и иного оборудования.

4.2.2. По результатам I этапа определить на основе укрупненных сметных показателей ориентировочную стоимость объекта.

4.2.3. Разработать и выдать техническую документацию для проведения закупок оборудования в т.ч. опросных листов на силовое оборудование, РЗА, ПА, ТМ, связи, СН, СОПТ, КРУН 6кВ, блочно-модульное здание ОПУ и пр.

4.2.4 К разработке проектной документации (I этап приступить после согласования решений ОТР Заказчиком.

II этап – разработка, согласование с Заказчиком проектной документации:

4.2.5. Выполнить комплекс инженерных изысканий, в т.ч. сбор исходных данных, в объеме, необходимом для строительства объекта.

4.2.6. Разработать и выдать проектную документацию в объеме, достаточном для прохождения негосударственной экспертизы, организации закупок оборудования, разработки рабочей документации.

При этом выполнить:

- принципиальную электрическую схему подстанции;

- генеральный план ПС;

-  решения по системам РЗА, ПА, АИИС КУЭ, связи, ТМ, СОПТ, СН с указанием мест их размещения;

- основные технические решения, в т.ч. по применению типовых или неунифицированных, индивидуально сконструированных строительных конструкций (опор, фундаментов и т.д.);

- характеристики пропускной способности ЛЭП (учитывая нормируемую плотность тока);

- наименование, протяженность и вариант прохождения ЛЭП;

- линейную изоляцию;

- тип опор и фундаментов, схему заходов и подключения ЛЭП к ПС;

- защиту от грозовых и внутренних перенапряжений;

- необходимость и расстановку СКРМ;

- средства снижения ветровой вибрации.

4.2.6.1 При проектировании ПС предусмотреть применение следующего оборудования (уточнить при проектировании):

- силовой трансформатор расчетной мощности, оснащенный устройством РПН;

-  выключатель 35кВ – элегазовый (или вакуумный);

- выключатель 6кВ – вакуумный;

- трансформаторы напряжения – антирезонансного исполнения;

- релейную защиту и противоаварийную автоматику выполнить на базе микропроцессорных терминалов;

Трансформаторы собственных нужд – определить проектом.

4.2.6.2 Предусмотреть участие нагрузки Заявителя в реализации управляющих воздействий ПА (ОН, АЧР). Объем управляющих воздействий и перечень присоединений, которые могут быт отключены устройствами ПА, определить в проектной документации.

4.2.6.3. Оснастить проектируемую ПС 35/6кВ Ульяновская противоаварийной и сетевой автоматикой, а также вновь вводимое основное (первичное) электротехническое оборудование на данной подстанции микропроцессорными устройствами релейной защиты, автоматики в соответствии со следующими требованиями:

- с поддержкой стандартных протоколов обмена, совместимых с системами телемеханики на существующих объектах электросетевого хозяйства.

4.2.7 Предусмотреть устройства приёма-передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА.

4.2.8 Выполнить телемеханизацию ПС 35/6кВ Ульяновская в полном объеме с передачей ТМ в направлении диспетчерского пункта (ДП ПС «Западная» Артемовского РЭС СП ПЮЭС филиала АО «ДРСК» - «ПЭС») по цифровому каналу связи.

4.2.8.1 Оборудование телемеханики должно быть совместимым (однотипным) с КП «Исеть» и обеспечивать:

- модуль синхронизации времени по GPS/ГЛОНАСС;

- для КП предусмотреть источник гарантированного электропитания.

- Телесигнализация (ТС) положения всех коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции, включая разъединители, заземляющие ножи, выкаченное положение тележек КРУН.

-телеуправление (ТУ) приводами коммутационных аппаратов (КА) главной электрической схемы подстанции.

- телесигнализация событий: раздельный контроль снижения изоляции для всех напряжений; АЧР1, АЧР2, аварийно-предупредительная сигнализация, контроль напряжения АБ.

- передача положения РПН трансформатора, телеуправление приводом РПН.

- телеизмерения текущие (ТИТ): активная мощность, реактивная мощность и ток для каждого присоединения ВЛ, секционных выключателей, вводов трансформаторов со стороны всех напряжений, напряжение раздельно для каждой секции для всех напряжений, частота, ток по всем отходящим фидерам, температура окружающей среды на подстанции.

Все передаваемые параметры сопровождаются меткам времени.

4.2.8.2. Предусматривать цифровые измерительные преобразователи, совместимые (однотипные) с преобразователями, использующимися на подстанциях филиала АО «ДРСК» Приморские ЭС.

4.2.9. Предусмотреть и выполнить прокладку ВОК от ПС 35/6кВ Ульяновская до ПС 110/35/6 кВ Западная, емкостью не менее 24 оптических волокон стандарта G.652.

4.2.10. Предусмотреть и выполнить монтаж оборудование связи для обеспечения каналов связи с ПС 35/6кВ Ульяновская, оборудование должно быть совместимо с используемым в филиале АО «ДРСК» «ПЭС». Источники бесперебойного питания (ИБП) должны обеспечивать не менее 6 часов гарантированного электропитания оборудования связи.

4.2.11. Разработать схему оперативно-диспетчерского управления ПС 35/6кВ Ульяновская.

4.2.12. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл.1.5 ПУЭ и гл. 10 «Основных положений функционирования различных рынков электрической энергии», для чего:

4.2.12.1. Предусмотреть учет активной и реактивной энергии.

4.2.12.2. Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включенными в систему учета;

4.2.12.3. Измерительный комплекс должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от - 40 до +55ºС.;

4.2.12.4. Класс точности вторичной обмотки трансформатора тока для учета и измерений принять не ниже 0,5;

4.2.12.5. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам тока выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

4.2.12.6. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5. «Правил учета электрической энергии» и 2.11.18 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.13. Решения по электромагнитной совместимости устройств РЗА, ПА, АСУ, ТП, АИИС КУЭ, связи, ССПИ, обеспечивающих их нормальную работу, с отражением в отдельном разделе.

4.2.14. Решения по организации электропитания систем РЗА, ПА, ССПИ, систем связи и других систем.

4.2.15. Предусмотреть решения по врезке в ЛЭП 6кВ от ПС 35/6кВ Артемовская до РП ООО ИК «Восточные Ворота» и подключению вновь образованных кабельных линий к КРУН 6кВ ПС Ульяновская.

4.2.16. Разработать и выдать сметную документацию, в соответствии с п.28 Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

4.2.17. По результатам II этапа выполненные проектные материалы с пояснительной запиской предоставить Заказчику для последующего рассмотрения и согласования.

4.2.18. Подрядчик обеспечивает проведение негосударственной экспертизы разработанной проектной документации и проверку достоверности определения сметной стоимости (в течение 1 месяца после разработки).

4.2.19. Заказчик утверждает проектную документацию на основании положительного заключения негосударственной экспертизы.

4.2.20. Итогом II этапа является утверждение Заказчиком проектной документации.

5. Особые условия:

5.1. В разделах «Инженерные изыскания» картографический материал предоставить в масштабах 1:500 и 1:2000 на бумажном и электронном носителях.

5.2. Разделы проектно-сметной документации выполнить в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию (Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87) и ГОСТ Р 21.1101-2009. Основные требования к проектной и рабочей документации.

5.3. Противопожарные мероприятия выполнить в соответствии с действующими правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

5.4.  Требования к выполнению сметных расчетов:

5.4.1. Сметная документация должна соответствовать требованиям методических указаний по определению стоимости строительства (Приложение № 2 к ТЗ):

5.4.2. При составлении смет руководствоваться МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации».

5.4.3. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

5.4.4.1. Сметная стоимость в базисном уровне цен, определяется на основе действующих сметных норм и цен с использованием единичных расценок   утвержденных, зарегистрированных в установленном порядке и внесенных в Федеральный реестр сметных нормативов РФ, утвержденный Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России).

5.4.4.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) или индексами, рекомендованными к применению региональными РЦЦС.

5.4.4.3.	Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой). При этом индексы на строительно-монтажные работы:

5.4.4.3.1. Индексы для воздушных и кабельных линий применяются в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

5.4.4.3.2.	Индексы для КТП, ПС применяются в соответствии с индексом «Прочие объекты».

5.4.5. 	Стоимость материально-технических ресурсов (далее – МТР) (не учтенных в расценках) определять по сборнику «сметных цен на материалы» утвержденного в установленном порядке и внесенного в Федеральный реестр сметных нормативов.

5.4.6. При отсутствии необходимой номенклатуры МТР по сборнику, допускается определять стоимость МТР на основании прайс-листов в текущем уровне (в сметах в графе «обоснование» указывать дату/период действия и изготовителя/поставщика), при этом цены не должны превышать средних цен по региону расположения Филиала АО «ДРСК».

5.4.7. При использовании в сметах коэффициентов и лимитированных затрат, указывать обоснование из технической части, вводных указаний сборников или других нормативных документов и приложений к ним.

5.4.8. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ.

5.4.9. При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

5.4.10. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel, либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel и в формате «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика с набором функций, не уступающих указанному ПО, и схожим с ним интерфейсом.

5.5. Подрядчик в день завершения работ, указанный в календарном плане, направляет в филиал АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» Акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением 4 (четырех) экземпляров ПСД в бумажном виде и 1 экземпляр в электронном виде (на CD), одновременно направляет 1 экземпляр в электронном виде (на CD) в АО «ДРСК» г. Благовещенск.

5.6. Использование форматов при передаче документации в электронном виде:

| Вид документа | Используемое приложение | Формат |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть, описания | MS Word и Adobe Acrobat | .doc .pdf |
| Таблицы | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Базы данных | MS Excel и Adobe Acrobat | .xls .pdf |
| Планы, графики | MS Project и MS Excel | .mpp .xls |
| Чертежи | AutoCAD и Adobe Acrobat | .dwg .pdf |
| Графический материал | MS Photo Editor и Adobe Acrobat | .jpg .pdf |
| Электронный архив | WinRar | .rar * |
| Сметная документация | MS Excel и в формате программы «ГРАНД СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. | .xls .gsf |

*- материалы каждого тома проекта компоновать в одном файле

5.7.	Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

5.8. Проектная организация включает в стоимость проектных работ затраты, и осуществляет получение по проекту всех необходимых согласований и заключений, положительного заключения негосударственной экспертизы.

5.9. Проект выполнить в соответствии с техническими условиями (приложение 1).

5.10. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:

- Ситуационный план места расположения объекта.

- Материалы рабочей документации по строительству ЛЭП 6кВ от ПС 35/6кВ Артемовская до РП ООО ИК «Восточные Ворота».

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

6.1. Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации (СРО) в области инженерных изысканий (если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ) и архитектурно-строительного проектирования (если иное не предусмотрено статьей 47 ГрК РФ) зарегистрированном в установленном порядке в любом субъекте РФ.

6.2. СРО, в которой состоит Проектировщик, должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств. Совокупный размер обязательств проектировщика по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов, не должен превышать уровень ответственности Проектировщик по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.

6.3. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда определяется стоимостью проектных и изыскательских работ по договору и не учитывает стоимость товара, оборудования, поставка которого планируется в рамках договора.

6.4. Уровень ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств определяется наличием оплаченного взноса исходя из общей стоимости договора.

6.5. В составе заявки Участник должен предоставить заверенную копию действующей выписки из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями, содержащей сведения.

6.5.1. О наличии у Участника, являющегося членом саморегулируемой организации, права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, по договору о выполнении инженерных изысканий, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком или лицом, получившим

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации разрешение

на использование земель или земельного участка, находящегося

в государственной или муниципальной собственности, для выполнения инженерных изысканий (далее по тексту - договор подряда на выполнение инженерных изысканий), по договору о подготовке проектной документации, заключенному с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором (далее по тексту - договор подряда на подготовку проектной документации), заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров.

6.5.2. Об уровне ответственности Участника - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, по договору подряда на подготовку проектной документации,

в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда, соответствующий стоимости планируемых работ по настоящей закупке, учитывая ценовое предложение Участника.

6.5.3. Об уровне ответственности Участник - члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым Участником внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.6. Для выполнения работ допускается привлечение субподрядных организаций не более чем на 50 % от цены договора в соответствии с п. 2.4.2. Проекта Договора.

6.7. В составе заявки Участник предоставляет укрупненный сметный расчет в объеме соответствующем, плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение № 5 к настоящему техническому заданию).

7. Заказчик: АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания».

8. Проектная организация – генеральный проектировщик.

(Выбирается на конкурсной основе)

9.  Исходные данные для проектирования.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи Заказчиком проектной организации определяются договором на разработку проекта и календарным графиком.

10.  Срок выполнения проектной и рабочей документации:

I этап – с момента заключения договора до 30.09.2019;

II этап – с момента заключения договора до 29.11.2019;

III этап – экспертиза до 31.12.2019.

Приложение:

- Технические условия;

- Технические требования;

3.  Требования методических указаний по определению стоимости строительства