Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта, 25:20:020201:425

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- 35/10 кВ «Безверхово», ф.10 кВ №5, опора №

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _1100 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 395 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 2 |  |
|  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  | СИП 3 1х50 в т.ч. заход в ТП ошиновка РЛНД-2шт | 1271 15 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | 2 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-10/0,4 | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | 25 кВА | 1 |  |

- 12. Примечания: Необходимо строительство линии по 10 кВ 395м  установка дополнительных опор по  Ф-5 10кВ ПС Безверхово от опоры №57 до опоры №65.

Установить дополнительного оборудование на отпайке Ф-5 10 кВ ПС Безверхово РЛ на опоре №57, РТП, СТП на опоре №65. Для подключения данного заявителя необходимо согласование проведения линии вдоль участков.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):