«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"18" февраля 2019 г.

Дата 13.11.2018 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 17.12.2018 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУ ТПр 4956/18  дата регистрации ДОУ 13.11.2018

1. Заявитель: Степаненко Николай Михайлович  телефон: 89244308197

2. Наименование объекта: дом пасечника

3. Адрес объекта: Приморский край, Лазовский р-н, примерно в 700 м на восток 5 км автодороги Лазо-Заповедное, кадастровый номер земельного участка 25:07:010101:561

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-35/10 кВ Лазо, №ф. 10 кВ «2», № опоры _64.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 3800 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  | 580 |  |
|  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 4 |  |
|  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 7 |  |
|  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) | СИП 3 1х50 В т.ч. заход в ТП В т.ч. ошиновка РЛНД (2шт.) |  | 1851 15 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД-10/400 |  | 2 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-10/0,4 |  | 1 |  |
| 2.2. | Установка силового трансформатора в ТП | 25 кВА |  | 1 |  |
| 3. Вырубка зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Чистка просеки (м) |  | ВЛ-10 кВ | 500 |  |

12. Примечания: Ближайшая точка 0,4кВ до заявителя  находится на расстоянии 3800м. Примерно в 547 метрах  проходит ВЛ 10кВ Ф-2  Лазо-Кишеневка.  Учесть пересечение с ВЛ-35 кВ и автодороги Лазо – Преображение.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник     РЭС                           Агафонов А.Н.