«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"18" февраля 2018 г.

Дата 09.01.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования) Дата 14.01.2019 г. (направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 117/19  дата регистрации ДОУ 10.01.2019

1. Заявитель: Еремин Сергей Александрович  телефон: 2997937

2. Наименование объекта: жилой дом пасечника

3. Адрес объекта: Приморский край, Лазовский р-н, 154 км автодороги Находка-Лазо-Ольга-Кавалерово, кадастровый номер земельного участка 25:07:010101:529

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Лазо, №ф. 6(10) кВ «16», опора №308.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 3000 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ |  | 3000 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  | 43 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 9 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  | СИП 3 1х50 в т.ч. заход в ТП ошиновка РЛНД-2 шт |  | 9438 15 18 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД-10/400 |  | 2 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП-10/0,4 |  | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | 25 кВА |  | 1 |  |
| 3. Вырубка зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Чистка просеки (м) |  |  | ВЛ-10 кВ | 3000 |  |

12. Примечания Примерно в 3000 метрах  проходит ВЛ 10кВ Ф-16  Лазо-Старая Каменка.  Учесть пересечение с ВЛ-35 кВ Требуется чистка просеки примерно 3000метров.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник района                                                    Агафонов А.Н.