ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мероприятия по строительству и реконструкции для технологического

присоединения потребителей (в том числе ПИР) на территории СП ЦЭС

для нужд филиала "ХЭС" г.Хабаровск, ул.Пионерская.

Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа филиала АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Хабаровские ЭС» на 2019г.

1.2. Договора на технологическое присоединение потребителей:

- Договор №631/19-хэс от 18.03.2019 Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Броско». Наименование и местонахождение объекта: две кабельных линии 6 кВ для электроснабжения объекта «Аквапарк». Хабаровский край, г.Хабаровск, Индустриальный район, улица Пионерская, номер земельного участка 2б, кадастровый номер земельного участка 27:23:0000000:29161. Максимальная мощность составляет: 5000 кВт.

2. Объем  выполняемых работ:

2.2. Монтаж 2-х ячеек КРН-IV-10 ПС 35/6 кВ БН (Инв.№ HB010349 Оборудование ПС "БН")

2.2.1. Разработка рабочего проекта: «Расширение первой и второй секции шин РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ БН на две линейных ячейки  наружного исполнения тип КРН-IV-10 к/к (совместимых с существующими ячейками), в объеме монтажа и наладки ячеек 6 кВ», устройство ШМ 6кВ посредством кабеля из сшитого полиэтилена. В проекте отразить решения по устройству фундаментов, кабельных конструкций для прокладываемых кабелей связи и потребительских, устройство контура заземления и предусмотреть демонтаж бетонных конструкций (старых фундаментов силовых трансформаторов). Проект согласовать с Городским РЭС и СРЗиА;

2.2.2. Выполнить монтаж оборудования линейных ячеек типа КРН-IV-10 ввод – вывод: кабель – кабель, в комплекте: вакуумный выключатель 6 кВ, монтаж стационарной контактной системы в ячейке (состав: разъединитель шинный, разъединитель линейный, трансформаторы тока, опорные изоляторы, заземляющие ножи с ручным приводом и механической блокировкой Гинодмана), учесть применение дополнительных металлоконструкций для монтажа вышеуказанного оборудования, выполнить окраску ячейки, РШ, снабдить знаками безопасности.

2.2.3. Предусмотреть быстродействующую дуговую защиту ЗДЗ-6 кВ данных ячеек;

2.2.4. Разработать, согласовать со службой СРЗАИ СП ЦЭС и реализовать быстродействующую защиту ШМ 6 кВ, выполненного из сшитого полиэтилена, применяемого для монтажа РУ-6кВ наружной установки для двух линейных ячеек на территории ОРУ 35 кВ;

2.2.5. Разработать, согласовать со службой СРЗАИ СП ЦЭС проект реконструкции УРЗА В 6 1Т(2Т), СВ 6 на МП терминалах защит с заменой кабельных связей на ПС 35 кВ БН для 1Т, 2Т, СВ 6 и с выполнением мероприятий, обеспечивающих электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами РЗА силовых трансформаторов, выполнить данный проект;

2.2.6. В устанавливаемой ячейке 6 кВ выполнить наладку релейной защиты и противоаварийной автоматики на базе микропроцессорных терминалов. Выполнить мероприятия, обеспечивающие электромагнитную совместимость и возможность совместной работы устанавливаемых устройств с существующими устройствами.

2.2.7. Для безопасного производства переключений предусмотреть управление выключателем ячейки 6 кВ с ОПУ (с панели управления);

2.2.8. Исполнительную документацию (руководствуясь И.1.13-07) предоставить в ГРЭС до  подключения ячеек к шинам РУ 6 кВ ПС 35 кВ БН.

2.2.9. Форму маркировки жил бирок контрольных кабелей согласовать с Заказчиком, маркировку жил контрольных кабелей выполнить с использованием кабельного принтера.

2.2.10. Форму протоколов по проверке устройств РЗА согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

2.2.11. Подключение новых устройств РЗА к действующим устройствам РЗА проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой РЗАИ СП «ЦЭС».

2.2.12. Выполнить и согласовать со службой РЗАИ СП «ЦЭС» проект в части РЗА отдельным томом для каждого реконструируемого и налаживаемого присоединения, в который включить следующие разделы:

-Общие данные.

-Расчет уставок РЗА устанавливаемых терминалов, данные по параметрированию (конфигурированию) МП устройств РЗА в соответствие с формой по конфигурации МП терминалов;

-Схема раскладки ТТ. Схема электрическая принципиальная.

-Схема подключения приборов измерения. Схема электрическая принципиальная.

-Схема РЗА с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

-Схема ЗДЗ-6 кВ с действием на отключение данной ячейки. Схема электрическая принципиальная.

-Схема РЗА быстродействующей защиты ШМ-6 кВ с привязкой к существующим устройствам РЗА и сигнализации. Схема электрическая принципиальная.

-Схема привода выключателя. Схема электрическая принципиальная.

-Схема освещения и обогрева. Схема электрическая принципиальная.

-Схема электрическая соединений рядов зажимов.

-Спецификация оборудования.

-Выполнить проверку трансформаторов тока по условиям релейной защиты, термической и динамической стойкости, климатическое исполнение в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки. Трансформаторы тока устанавливать согласно схеме «полная звезда».

2.2.13. Предусмотреть заведение новых линейных ячеек ПС 35/6 кВ БН под действие устройств противоаварийной автоматики (АЧР, ЧАПВ);

2.2.14. Предусмотреть подключение оборудования линейных ячеек к существующему устройству телемеханики и связи. Схему подключения согласовать с ССДТУ СП «ЦЭС;

2.2.15.  Подключение новых устройств ТМ к действующим устройствам ТМ проводить по программе, разработанной подрядной организацией и согласованной со службой ССДТУ СП «ЦЭС».

2.2.16. Предусмотреть организацию коммерческого учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности в соответствии с гл. 1.5. ПУЭ и гл.10 «Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии» с учетом следующих требований:

- Установить измерительный комплекс электроэнергии, по техническим параметрам соответствующий уровню напряжения в точке технологического присоединения;

- Предусмотреть учет активной и реактивной энергии;

- Приборы учета электрической энергии должны быть из числа внесенных в Государственный реестр средств измерений, допущенных к применению в РФ, иметь действующие свидетельства о поверке и соответствовать следующим требованиям:

- Класс точности не ниже 0,5S для активной энергии, не ниже 2,0 – для реактивной энергии;

- Обеспечивать измерение почасовых объемов потребления электрической энергии;

- Обеспечивать хранение данных о почасовых объемах потребления электрической энергии за последние 90 дней и более или быть включёнными в систему учета.

2.2.17. Измерительный комплекс, должен соответствовать техническим характеристикам, позволяющим его эксплуатацию в температурном диапазоне от -40 до +55ºС.;

2.2.18. Класс точности вторичной обмотки трансформаторов тока для учёта и измерений принять не ниже 0,5S, для устройств релейной защиты 10Р;

2.2.19. Класс точности вторичной обмотки трансформатора напряжения для учёта и измерений принять не ниже 0,5;

2.2.20. Подключение прибора учета к измерительным трансформаторам выполнить на отдельные обмотки через испытательную коробку.

2.2.21. Измерительный комплекс должен быть защищен от несанкционированного доступа в соответствии с требованиями п.3.5 ПУЭЭ (1996г.) и 2.11.18 ПТЭ ЭП (2003г.)

2.2.22. Выполнить монтаж и наладку системы учета с учетом следующих решений:

- Предусмотреть установку счетчиков электроэнергии и блоков испытательных зажимов (БИ) на панели учета ОПУ ПС БН;

- Установить пассивное соединительное устройство (разветвитель интерфейса).

- От новых ячеек 6 кВ проложить контрольный кабель до прибора учета. Длину, марку и сечение жил определить проектным решением.

2.2.23. Выполнить и согласовать со службой СТЭ СП «ЦЭС» проект в части подключаемых приборов учета отдельным томом, в который включить следующие разделы:

- Чувствительность средств учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

- Выполнить расчет по выбору ТТ и ТН с условиями проверки в том числе по термической и динамической стойкости и проверку средств учета на обеспечение требуемой чувствительности при минимальной нагрузке присоединения ( глава 1.4, п.1.5.17 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с, ил.).

- Выполнить проверку нагрузки вторичных обмоток измерительных трансформаторов и проверку сечения и длины проводов и кабелей цепей напряжения по потерям напряжения. (п.1.5.19 ПУЭ [Текст]: Все действующие разделы ПУЭ-7, - Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 853с., ил.).

- Выполнить проверку существующего трансформатора напряжения на соответствие вторичной нагрузке. При несоответствии мощности существующего трансформатора напряжения вторичной нагрузке, предусмотреть замену на более мощный, либо установить дополнительный.

2.2.24 Установить в ячейках 6 кВ цифровые измерительные приборы.

Примечание: Работы выполняются в действующей электроустановке.

3. Требование к участнику

3.1. Участие Участника в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

3.2 Участие Участника в саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

3.3 В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями п. 3.1-3.2 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

3.4. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения подготовки проектной документации, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг/ договор на выполнение проектной документации,

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/ соглашения о намерениях заключить договор на выполнение проектной документации,

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора на выполнение проектной документации.

3.5. Требования к МТР Участника:

3.5.1. Участник должен в собственности либо на других законных основаниях минимальное, необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов в количестве не менее указанного в таблице 1.

Таблица 1

Машины и механизмы

| п/п | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | ед. | 1 |
| 2 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |
| 3 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 3 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

3.5.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

3.5.2.1. В случае наличия МТР, указанных в таблице 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

3.5.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения

3.6. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением не менее 10 кВ.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

3.6.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 3.6. настоящего технического задания.

3.6.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 3.6. настоящего технического задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению

электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

3.7. Требования к персоналу Участника:

3.7.1. Участник должен иметь минимально необходимое количество кадровых ресурсов соответствующей квалификации указанных в таблице 2.

Таблица 2

Рабочий персонал

| п/п | Должность (группа допуска) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ) -5 группа. | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа 3-4) | 1 |
| 3 | Рабочие (группа 3-4) | 2 |
| 4 | Электромонтер (инженер) по монтажу и наладке вторичных цепей РЗА- группа 3-4 | 1 |
|  | ИТОГО | 4 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

3.7.2. Соответствие требованию, установленному в п. 3.7.1, подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих квалификацию персонала:

а) в случае наличия персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице № 2.

б) на персонал, планируемый к привлечению: гарантийное письмо, содержащее сведения о количестве и квалификации персонала в соответствии с требованиями п.3.5.1 Технического задания.

3.8. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 2 к Техническому заданию).

3.9. Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Подрядчика, без привлечения субподрядных организаций.

4. Требования к выполнению сметных расчетов:

4.1. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

4.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 3 к Техническому заданию):

4.2.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

4.2.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

4.2.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол №7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 №148;

4.2.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол №11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 №213;

4.2.5. Другая действующая на момент разработки рабочей документации нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

4.3. Сметную документацию  согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании»  выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

4.3.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

4.3.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

4.3.3. Для воздушных и кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

4.3.4. Для КТП, ПС в соответствии с индексом «Прочие объекты».

4.4. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

4.5. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

4.6.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

4.7. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

4.8. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 1,5%.

4.9. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

4.10.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом.

5. Материально-техническое обеспечение

5.1.  Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

5.2. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

5.3. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

5.4 Подрядчик обязан сдать Заказчику по актам все демонтированные материалы. Демонтированные материалы являются собственностью Заказчика. Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами Подрядчика.

- Перечень демонтированных материалов: нет

- Выполнить уборку территории от строительного мусора после демонтажа.

6. Правила контроля и приемки работ.

6.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

6.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

6.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, ра-боты прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

6.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, подписанной исполнительной документации, протоколов РЗА и предоставлением исполнительных схем.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, протоколы РЗА, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ.

6.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

6.6.	Приемка УРЗА производится представителем СРЗАИ СП «ЦЭС» с участием представителя подрядной организации, проводившего наладку. При проведении приемки проверка устройств РЗА, снятие векторных диаграмм, проверка срабатывания дискретных сигналов, проверка срабатывания аналоговых сигналов, проверка взаимодействия с другими устройствами РЗА и коммутационными аппаратами производится представителем подрядной организации. По окончании приемки представитель подрядной организации обязан сделать необходимые отметки и записи в журналах РЗА, паспортах-протоколах.

6.7.	Подрядная организация за два рабочих дня до выполнения работ по приемки устройств РЗА должна предоставить в СРЗАИ СП «ЦЭС» полный пакет исполнительной документации, включая схемы, протоколы наладки и проверки РЗА, а также акт выполненных работ (форма КС-2)

7. Сроки выполнения работ.

Срок начала работ – с момента заключения договора.

Срок окончания работ – не позднее 01.12.2019 г.

8. Гарантии исполнителя.

8.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

8.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

8.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

9. Другие требования.

9.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

9.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

9.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

9.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593;

- Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н;

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями          (СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ          (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая  инструкция  по  содержанию и применению первичных средств пожаротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утвержденные приказом от 12 ноября 2013 г. N 533.

9.5. В течение 10 рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет предпроектное обследование объекта, в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней, письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

Приложение:

- Опросный лист на новые ячейки РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ БН на 2 листах;

- Методические указания по определению сметной стоимости в 1 экз.

- Локальный сметный расчет.

Приложение №1

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

по техническим параметрам и комплектации шкафов

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ПАРАМЕТРЫ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Договор на ТП | №631/19-хэс от 18.03.2019 |
| 2 | Наименование подстанции | ПС 35/6 кВ БН |
| 3 | Количество ячеек | 2 |
| 4 | Порядковый номер присоединения | Уточнить проектом |
| 5 | Назначение шкафа | Линейная ячейка |
| 6 | Номенклатурное обозначение шкафа | КРН-IV-10 |
| 7 | Номинальное напряжение, кВ | 6 кВ |
| 8 | Выключатель: тип, ток, напряжение, климатическое исполнение (исходя из условия эксплуатации однотипного оборудования) | Вакуумный |
| 9 | Трансформаторы тока (Тип, классы точности, коэффициент трансформации) | ТПЛ-10 600/5 0.5S/0.5/10P 10/10/20 |
| 10 | Трансформаторов тока нулевой последовательности (Тип, количество) | ТЗЛМ-1 У2 |
| 11 | Исполнение ввода/вывода (воздух, шинный, кабель), кол-во кабелей и сечение, сторона (правая, левая): |  |
|  | - ввод | Кабельный |
|  | - вывод | Кабельный |
| 12 | Тип ОПН, кол-во | ОПН-10 12,5 |
| 13 | Вид оперативного тока: |  |
|  | - вспомогат. цепей и значение напряжения, В | = 220 |
|  | - напряжение питания привода выключателя, В | = 220 |
|  | - напряжение питания блока питания, В | = 220 |
| 14 | Тип релейной защиты | Предусмотреть устройства РЗА полной готовности для ячейки серии КРН-IV-10 в составе для каждой ячейки: 1.МП терминал защит Бреслер-0107.205 – 1шт; 2.Автоматические выключатели двухполюсные: 3А – 3 шт, 6А – 1 шт.; 3.Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 1 шт., СКЛ 14А-Ж-2-220 – 1 шт.; 4.Указательные реле: РУ-21 0,16 А – 2 шт.; 5.Переключатели: 4G10-51 – 2 шт., 4G10-91 – 2 шт., 6. ЩМ-120 согласно карте заказа – 1шт.; 7. Дуговая защита: МТ.Лайм.082 – 1шт., Волоконно-оптические датчики: МТ.ВОД.Лайм.082– 2шт. |
|  |  | Предусмотреть устройства РЗА для В 6 1Т, В 6 2Т, СВ 6 в составе: 1.МП терминал защит Бреслер-0107.205 согласно карте заказа – 3шт; 2.Автоматические выключатели двухполюсные: 3А – 8 шт.; 3.Сигнальная арматура: СКЛ 14А-К-2-220 – 3 шт., СКЛ 14А-З-2-220 – 3 шт., СКЛ 14А-Ж-2-220 – 3 шт.; 4.Указательные реле: РУ-21 0,16 А – 6 шт.; 5.Переключатели: 4G10-51 – 3 шт., 4G10-91 – 6 шт., 6. ЩМ-120 согласно карте заказа – 3шт.; |
| 15 | Кабель, провод (тип, протяженность), м | КВВГЭнгLS 10*2,5 мм2– 250 м КВВГЭнгLS 14*1,5 мм2– 770 м |
| 16 | Min/max ток КЗ на шинах 6 кВ | I кз min=8,0 кА I кз мах=10,0 кА |
| 17 | Тип ТН |  |
| 18 | Тип счетчиков, подключенных к ТН, кол-во | I с.ш. – Меркурий 230 – 9 шт. – СЭТ-4ТМ – 1 шт. II с.ш. – Меркурий 230 – 9 шт. – СЭТ-4ТМ – 1 шт. |
|  |  | Установить Меркурий 234 ARTM-00 PB.R – 1 шт. |
| 19 | Ток и время срабатывания защит |  |
| 20 | Тип аппаратуры телемеханики на данном объекте, | ТМ-120 КП1, КП2 |
|  | задействованная ёмкость устройства ТМ ( резерв) | ТУ 32(6), ТС 96(56), ТИ 32(8) |
| 21 | Тип измерительных преобразователей | Е842А – 2шт |
| 22 | Количество и тип контрольных кабелей, приблизительная протяжённость в метрах | КВВГЭнгLS 4*2,5 мм2– 112 м КВВГЭнгLS 7*1,5 мм2– 112 м |
| 23 | Соединение с потребителем (кабель, ВЛ, тип, марка, сечение) |  |
| 24 | Мин. расчетная нагрузка |  |
| 25 | Примечание: представить схемы системы АИИСКУЭ, схемы вторичных соединений рядом стоящих ячеек |  |