ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКУПКИ

## 1. Перечень, характеристики закупаемого оборудования

Спецификация №1

| № п/п | Наименование, марка | Ед. измер | Кол-во. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное распределительное устройство в блочно-модульном здании с отдельно стоящим ОПУ | компл. | 1 |
| 2 | Шеф-наладочные работы для системы оперативного постоянного тока | Усл.ед. | 1 |
| Отгрузочные реквизиты: Ст. Белогорск-1, Заб. Ж.Д, код 950101, код получателя 9533 |  |  |  |

- 2. Требования к условиям поставки и оплаты оборудования

- 2.1. Срок поставки 120 календарных дней с момента заключения договора.

2.2. Условия оплаты указаны в проекте договора. Допускаются иные предложения по условиям оплаты оборудования, не ухудшающие установленные заказчиком.

3. Требования к предлагаемому оборудованию

3.1. Все цены в предложении должны включать все налоги, транспортные расходы и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

3.2. Оборудование должно быть: серийного производства в соответствии с ТУ завода-изготовителя; новым, 2019 г. выпуска и ранее не используемым; соответствовать проектными опросными листами и техническими решениями.

3.3. КРУ, БМЗ, СОПТ, ЩСН, шкафы защит и встроенные устройства защит, мониторинга и АВР и остальное оборудование (в том числе встроенное) должно соответствовать требованиям ГОСТ, ПУЭ, ТУ завода-изготовителя, картам заказа, электрическим схемам, опросным листам и проектным решениям:

- Опросный лист на поставку шкафов КРУ 10 кВ (Приложение №1.1);

- Технические требования к КРУ 10 кВ в блочно-модульном здании (Приложение №1.2);

- Технические требования к ОПУ в блочно-модульном здании (Приложение №1.3);

- Технические требования для заказа системы собственных нужд (Приложение №1.4);

- Технические требования для заказа системы оперативного постоянного тока (Приложение №1.5);

- Опросный лист на изготовление устройства дуговой защиты «ОВОД-МД-Б-220В» модификации II (Приложение №1.6);

- Опросный лист на изготовление устройства дуговой защиты «ОВОД-МД-Б-220В» модификации II (Приложение №1.7);

- Технические требования по охранной телевизионной системе (Приложение №1.8);

- Техническое задание на изготовление шкафа системы охраны периметра (Приложение №1.9);

- Карта заказа шкафа центральной сигнализации и оперативной блокировки разъединителей серии ШЭРА-ЦС-ОБР-3001 (Приложение №1.10);

- Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения типа ШЭРА-Т-3008 (Приложение №1.11);

- Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения типа ШЭРА-Т-3008 (Приложение №1.12);

- Карта заказа шкафа управления шинными аппаратами 110 и 10 кВ 1 и 2 секции типа ШЭРА-ТН-110-2005 (Приложение №1.13);

- Карта заказа шкафа учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-8002 (Приложение №1.14);

- Схема электрическая принципиальная (Приложение №1.15);

- ОПУ. Общий вид шкафов с мнемосхемой (Приложение №1.16).

3.4. Оборудование поставляется смонтированным в заводских условиях в модулях здания и готовым к работе, не допускается поставка не установленного оборудования в БМЗ.

3.5. Размеры блочно-модульного здания изменению не подлежат (обусловлено ограниченной территорией подстанции).

3.6. Шкафы связи и ССПИ, шкаф АСКУЭ, АРМ инженера ССПИ позиции №6, №13, №15 опросного листа на блочно-модульное здание под ОПУ (Приложение 3 лист 3) в комплект поставки не входят.

3.7. Поставляемые измерительные трансформаторы должны иметь методику поверки, действующее свидетельство о первичной поверке с датой поверки не ранее 1 квартала 2019 г. и действующее свидетельство об утверждении типа средства измерения (с информацией о занесении СИ в Федеральный информационный фонд).

3.8. Счетчики электроэнергии, устанавливаемые в ячейках КРУ-10, принять типа CE304 S32 602 JAAQ2HY. Счетчики электроэнергии, устанавливаемые в ЩСН 0,4 кВ принять типа CE304 S32 832 JAAQ2HY.

Подключение счетчиков ко вторичным цепям учета произвести через испытательные коробки ЛИМГ. Подключение интерфейсов передачи данных каждого счетчика к шкафу АИИС КУЭ осуществить по двум интерфейсам, витой парой через два разветвителя интерфейса RS-422/485 марки ПР-3.

3.9. Предусмотреть в щите собственных нужд устройство защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП).

4. Требования по предоставлению документации подтверждающей безопасность оборудования.

В соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

- Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»:

КРУ должно иметь декларацию соответствия ГОСТ 14693-90, ГОСТ 1516.3-96.

Вакуумные выключатели должны иметь декларацию соответствия ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 18397-86.

Трансформаторы тока должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 7746-2015.

Трансформаторы напряжения должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 1983-2015.

ОПН должны иметь декларацию соответствия ГОСТ 52725-2007.

Декларации о соответствии должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56532-2015.

СОПТ, ЩСН должны иметь сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011.

4.1. В составе заявки, для КРУ, вакуумных выключателей, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения, ОПН представить отсканированные копии следующих документов:

1. Декларации/сертификаты о соответствии.

2. Протоколы исследований (испытаний), с положительным результатом, проведенных в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или сертификаты системы качества изготовителя, выданные органом по сертификации, аккредитованным в установленном порядке, на основании которых эти декларации приняты;

4.2. В составе заявки, для СОПТ, ЩСН представить отсканированные копии следующих документов:

- сертификаты о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза 004/2011.

5. Требования по предоставлению документации подтверждающей конструктив оборудования.

Для проверки соответствия заявленных характеристик и конструктива предложенного оборудования в составе заявки представить:

5.1. Отсканированные копии утвержденных ТУ, в соответствии с которыми выпускается КРУ, БМЗ (полный текст).

5.2. На основании п. 4.6 ГОСТа 14693-90 – протоколы (полный текст) с положительным результатом квалификационных или периодических испытаний КРУ на соответствие заявленных характеристик требованиями ГОСТ 14693-90 п.3.2.

5.3. Главные электрические схемы РУ.

5.4. Опросные листы/карты заказа на КРУ, БМЗ, СОПТ, ЩСН, Шкафы защит, план расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу КРУ и по всем шкафам КРУ, имеющим шинные мосты. На плане и чертежах должны быть указаны все наружные и все внутренние размеры помещения, и монтажные размеры КРУ и других шкафов.

5.5. Габаритно – установочные чертежи шкафов КРУ и наибольшей тележки КРУ с установленным на ней выкатным элементом (со всеми выступающими частями, отдельностоящей) с указанием размеров.

5.6. Габаритно-установочные чертежи СОПТ, ЩСН, шкафов защит (эскизы щитов).

5.7. Руководства (инструкции) по эксплуатации КРУ, СОПТ, вакуумных выключателей, ЩСН.

5.8. Ведомость запасных частей инструментов и приспособлений (ЗИП). Комплектация ЗИП определяется заводом-изготовителем по каждому типу оборудования отдельно (КРУ, СОПТ, ЩСН, вакуумные выключатели, БМЗ).

5.9. В соответствии с:

-  Федеральным Законом от 26.06.2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

ТТ, ТН и счетчики электрической энергии, применяемые в сфере государственного регулирования должны иметь действующее «Свидетельство об утверждении типа».

В составе заявки представить отсканированные действующие копии «Свидетельств об утверждении типа» на ТТ, ТН, счетчики электрической энергии.

5.10. Спецификацию оборудования согласно Приложению № 1.17, 1.18. Комплектность предлагаемого к поставке оборудования (включая комплектующие), а также производитель будет проверяться только по Спецификации, согласно Приложению № 1.17, 1.18.

5.11. Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5.12. Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, карты заказа, чертежи, планы, эскизы, схемы», «техническая информация». Если не будут представлены обязательные папки Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

5.13. Участник должен принять во внимание, что ссылка на марку (тип) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае если Участником предлагаются эквиваленты требуемого Заказчиком оборудования или его составных частей, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе технико-коммерческого предложения подробного технического описания эквивалента оборудования может являться причиной отклонения предложения Участника.

5.14. Эквивалентное оборудование - это оборудование, которое по техническим и функциональным характеристикам не уступают характеристикам, заявленным в закупочной документации, в том числе по гарантийным срокам и срокам эксплуатации.

Для оценки возможности использования предлагаемого эквивалентного оборудования, предложение Участника должно содержать полную (подробную) техническую информацию в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в том числе заполненные Приложения и разделы 3,4,5 данных технических требованиях на проведение закупки.

Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в опросных листах и общих требованиях, являющихся приложением к данным техническим требованиям на проведение закупки.

6. Дополнительные требования к оборудованию

6.1. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее, чем 60 месяцев и распространяется на шкафы КРУ, ЩСН, ЩПТ, шкафы защит, а также на высоковольтное оборудование, устройства РЗА, изоляцию главных цепей. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 месяцев с момента поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.2. Гарантия на защиту от коррозии для КРУ и конструкции здания, при отсутствии механических повреждений - не менее 120 месяцев, с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 132 месяцев с момента поставки.

6.3. Требуется проведение шеф-наладочных работ для системы оперативного постоянного тока, Стоимость шеф - наладочных работ в закупочной документации выделить отдельной строкой. Место проведения шеф-наладочных работ - Амурская область, г. Белогорск.

6.4. В комплекте шкафов защит предусмотреть поставку программно-технического комплекса РЗА с лицензионным ПО производителя РЗА (ноутбук, кабель связи, лицензионное ПО).

6.5. С целью унификации информационной среды на подстанции устройства защит, мониторинга СОПТ и АВР ЩСН должны предусматривать возможность интеграции в общий программно-технический комплекс с лицензионным ПО производителя РЗА.

7. Требования к участникам закупочной процедуры

7.1. Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить технические характеристики предлагаемого оборудования в соответствии с приложениями к техническим требованиям на проведения закупки

7.2. В случае если Участником будет предложено эквивалентное оборудование, не соответствующее проектной документации:

- «ПИР строительство ПС 110 кВ Маслозавод и двух ЛЭП 110 кВ Белогорск – Маслозавод № 1 и № 1, филиал «АЭС» разработанным ООО «Хабаровскэлектропроект»;

но полностью соответствующее по техническим параметрам необходимо:

7.2.1. Предусмотреть затраты на перепроектирование и указать отдельной строкой стоимость данных работ в коммерческом предложении участника.

7.2.2. Предоставить гарантийное письмо о согласии Участника на выполнение работ по перепроектированию в сроки, предусмотренные проектом договора.

7.3. Участник, признанный победителем закупочной процедуры, в течение 5 рабочих дней после размещения итогового протокола по выбору победителя на сайте www.zakupki.gov.ru (до заключения договора) должен предоставить в адрес Заказчика:

7.3.1 Письмо (в произвольной форме) от имени проектной организации, подтверждающее согласие на выполнение работ по перепроектированию, с указанием сроков выполнения работ (в случае проведения работ сторонней организацией)

7.3.2 Письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования с указанием конкретных сроков изготовления и предлагаемых гарантийных сроков.

7.3.3 Опросные листы, план расположения оборудования, чертежи БМЗ с разрезами по линейному шкафу и по всем шкафам, имеющим шинные мосты, заверенные заводом изготовителем КРУ. На плане и чертежах должны быть указаны наружные и внутренние размеры помещения и монтажные размеры КРУ.

В случае не предоставления документов, указанных в пункте 7.3 раздела 7 настоящего технического задания Участник признаётся уклонившемся от подписания Договора, в соответствии с условиями пункта 5. 3. 1 Документации о закупке.

Приложения:

  - Опросный лист на поставку шкафов КРУ 10 кВ на 2 л.;

  - Технические требования к КРУ 10 кВ в блочно-модульном здании на 9 л.;

  - Технические требования к ОПУ в блочно-модульном здании на 3 л.;

  - Технические требования для заказа системы собственных нужд на 8 л.;

  - Технические требования для заказа системы оперативного постоянного тока на 15 л.;

  - Опросный лист на изготовление устройства дуговой защиты «ОВОД-МД-Б-220В» модификации II на 3 л.;

  - Опросный лист на изготовление устройства дуговой защиты «ОВОД-МД-Б-220В» модификации II на 3 л.;

  - Технические требования по охранной телевизионной системе на 2 л.;

  - Техническое задание на изготовление шкафа системы охраны периметра на 1 л.;

  - Карта заказа шкафа центральной сигнализации и оперативной блокировки разъединителей серии ШЭРА-ЦС-ОБР-3001 на 2 л.;

  - Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения типа ШЭРА-Т-3008 на 2 л.;

  - . Карта заказа шкафа защит двухобмоточного трансформатора, АУВ стороны ВН и автоматического регулирования напряжения типа ШЭРА-Т-3008 на 2 л.;

  - Карта заказа шкафа управления шинными аппаратами 110 и 10 кВ 1 и 2 секции типа ШЭРА-ТН-110-2005 на 2 л.;

  - Карта заказа шкафа учета электроэнергии типа ШЭРА-УЭ-8002 на 4 л.;

  - Схема электрическая принципиальная на 1 л.;

  - ОПУ. Общий вид шкафов с мнемосхемой на 1 л.;

  - Спецификация основного оборудования КРУ 10 кВ в БМЗ ПС 110 кВ Маслозавод;

  - Спецификация основного оборудования ОПУ в БМЗ ПС 110 кВ Маслозавод.