«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"15" мая 2019 г.

Дата 01.04.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУТПр 1231/19  дата регистрации ДОУ 01.04.2019

1. Заявитель: Дектяренко Максим Валериевич. телефон:+7 (902) 526-6965

2. Наименование объекта: дом охотника и рыболова

3. Адрес объекта: Приморский край, Хасанский р-н, с. Безверхово, в 2710 м на северо-восток от дома по ул.Комарова, д. 20, кадастровый номер земельного участка 25:20:020201:459.

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Безверхово, №ф. 6(10) кВ «5», ТП № 4128,

наименование «Дектяренко» ТМ 6-10/0,4 25кВА;  № ф. 0,4 кВ, 2  № опоры 3.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявкесуществующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:  63метров.

Акт обследования

Регистрационный номер ДОУТПр 1232/19 дата регистрации ДОУ 01.04.2019

1. Заявитель: Проничев Андрей Александровичтелефон:89147167050

2. Наименование объекта: дом охотника и рыболова

3. Адрес объекта: Приморский край, Хасанский р-н, с. Безверхово, в 2640 м на северо-восток от дома по ул. Комарова, д. 20, кадастровый номер земельного участка 25:20:020201:458

4. Заявленная мощность (кВт):15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Безверхово, №ф. 6(10) кВ «5», ТП № 4128,

наименование «Дектяренко» ТМ 6-10/0,4 25кВА;  № ф. 0,4 кВ, 2  № опоры 1.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявкесуществующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:

30 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 63 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х50+1х50 В т.ч. ввод в ТП | 73 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  |  |  |  |  |
| 3.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-100кВА | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП(шт.) |  |  | ВА-88-100 А |  | 1 |
| 3. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  | ТМГ-25 |  | 1 |

12. Примечания: Для подключения абонентов необходимо заменить силовой трансформатор в ТП-4128 ТМГ-25 кВА на ТМГ-100 кВА т.к. при подключении данных заявителей загрузка ТП превысит максимально допустимую, установка автомата ВА-88-100А, установить две анкерных опоры №1, №3, произвести монтаж провода СИП-2 3х50+1х50 от КТП-4128 до заявителей по установленным опорам, а также путем совместного подвеса по опоре ВЛ-10кВ № 99/43.

3. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ХРЭС                                ________________                             Е.А. Ильинов