« Утверждаю»

Главный инженер СП  ПЮЭС

_______ В.Н. Старовойтов

«_19_»____06____2019г.

Акт обследования № 01-122-10-244

Регистрационный номер ДОУТПр 1852/18 дата регистрации ДОУ 08.05.2018

1. Заявитель: Лысенко Дмитрий Сергеевичтелефон:89147067969

2. Наименование объекта: жилой дом, сауна, гостевой дом

Фактический объект:___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Хасанский р-н, п. Витязь, в 510 м на юго-запад по ул.Морская, д. 25, кадастровый номер земельного участка 25:20:370101:863

4. Заявленная мощность (кВт):40

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Троица, №ф. 6(10) кВ « 25 », ТП № КТПН,

наименование Новое ТМ 6-10/0,4 100 кВА; № ф. 0,4 кВ, 1

№ опоры 12.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:  280 метров.

Акт обследования № 01-122-10-243

Регистрационный номер ДОУТПр 1858/18 дата регистрации ДОУ 08.05.2018

1. Заявитель: Полонский Станислав Владимировичтелефон:89025223727

2. Наименование объекта: жилой дом, сауна, гостевой дом

Фактический объект:___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Хасанский р-н, п. Витязь, в 510 м на юго-запад от дома по ул.Морская, д. 25, кадастровый номер земельного участка 25:20:000000:3887

4. Заявленная мощность (кВт):40

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1,2,3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт):0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС- Троица, №ф. 6(10) кВ « 25 », ТП № КТПН,

наименование Новое ТМ 6-10/0,4 100 кВА; № ф. 0,4 кВ, 1

№ опоры 14.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»:  340 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  |  |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭПпо трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  |  |  | СИП-3 1х50 В т.ч. на заходы в ТП В т.ч. на ошиновку РЛНД |  |  | 70 30 9 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей(1 компл.) |  |  |  | РЛНДз-400 |  |  | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ |  |  | 400 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. н ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | СВ-95 |  | 7 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная | СВ-105 |  | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП-2 3х70+1х50 |  |  | 418 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 418 | 4 провода |  |  |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ(1 ТП с транс.) |  |  |  | КТПН-ВВ-250кВА |  |  | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ-100кВА |  |  | 1 |  |
| 4. Вырубка зеленых насаждений. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Чистка просеки | Прохождение ЛЭП через лесные участки высокой густоты при сложности подсчета точного количества выпиливаемых деревьев. |  |  |  |  | 280 |  |  |
| 4.2. | Валка ОСД | Наличие по трасе ЛЭП отдельных деревьев, мешающих установке опор и подвеске проводов. |  |  |  |  | 25 |  |  |

# 12. Примечания: Для подключения абонентов необходимо установить дополнительную опору в пролёте опор 338/17-338/18 Ф-25 10 кВ ПС Троица. Необходима планировка под установку КТП . Установка новой ТП обусловлена тем, что согласно заявленной мощности (80 кВт) требуется строительство нового фидера, протяженность которого составит белее 1000 м что в свою очередь приведет к превышению допустимого падения напряжения.

# Строительство ВЛ 0,4 кВ: установка опор от опоры №1 до опоры №14 опоры №6, №8, №9, №12 установить повышенные СВ-105 (котлованы 3м.),  а также  подвес провода  СИП-2 3х70+1х50 от ТП до опоры №14.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

И.о. Начальник ХРЭС                       ________________                             В.И. Гергесов