Утверждаю

Гл. инженер СП ПЗЭС

______________   А.В. Обухов

«18» ______12____ 2018г.

Дата 18.12.18 г.(направления заполненного акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 5376/18  дата регистрации ДОУ 04.12.2018

1. Заявитель: Публичное акционерное общество "Мобильные Теле Системы"

2. Наименование объекта: Базовая станция сотовой связи № 25-646

3. Адрес объекта: Приморский край, Дальнереченский, Дальнереченское  лесничество, Пожигинское участковое лесничество, квартал № 45 в части 2 выдела 14

4. Заявленная мощность (кВт): 10

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения:РУ-0,4 кВ проектируемого СТП-10/0,4 кВ  ВЛ-10 кВ Ф-4            ПС35/10 кВ Малинова.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 2900  метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 15 |  |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе (м) |  | СИП3 1х50 в т.ч. на заходы в ТП, в т.ч. на ошиновку РЛНД | 86 30 9 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | 1 |  |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  | 3 |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | СТП 25 кВА | 1 |  |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ 25 кВА | 1 |  |

11. Примечания: Выполнить узел врезки на абонентской отпайке ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-4 Малиново  - Пожига   ПС 35/10  кВ  Малиново. Запроектировать и построить ЛЭП-10 кВ ответвлением от абонентской отпайки ВЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Ф-4 Малиново  - Пожига   ПС 35/10  кВ  Малиново до проектируемой СТП 10/0,4 кВ.  Выполнить проектирование и строительство СТП 10/0,4 кВ с трансформатором 25 кВА.

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

__Гл. инженер ДРЭС____               ________________                           Кудин А.В.

Должность                                               Подпись                                                  ФИО

«18»  декабря 2018_ г.