Акт обследования № ТПр 35/19

Регистрационный номер ДОУ ТПр 35/19  дата регистрации ДОУ 25.02.2019

1. Заявитель: Государственное казенное учреждение "Служба государственного заказчика Республики Саха (Якутия)"  телефон: +643 (41145) 341239

2. Наименование объекта: Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест г.Томмот

Фактический объект: Томмотский психоневрологический дом-интернат на 395 мест г.Томмот

3. Адрес объекта: Саха /Якутия/ Респ, Алданский у, г. Томмот, ул. Нагорная, дом № 20

4. Заявленная мощность (кВт): 674

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_35 кВ «Укулан», №ф. 6(10) кВ «_МПС; Больница_», ТП № 98, наименование _ ТПНДИ _ ТМ 6-10/0,4 _1000_ кВА.

Вторая точка присоединения: ПС-_----_, №ф. 6(10) кВ «_----_», ТП № _----_,

№ ф. 0,4 кВ, _----_ . № опоры _----_.

Предполагаемая точка БПиЭО:

- Нижние контакты автоматического выключателя на 250А.

- Нижние контакты автоматического выключателя на 400А.

- Нижние контакты автоматического выключателя на 630А.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _40_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ СИП 3-70 | 450 |  |
|  |  |  | КЛ | ----- |  |
| 1.2. | х; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 5 |  |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 4 |  |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | ---- |  |
|  |  |  | 1 укос | ---- |  |
| 1.3.; Установка разъединителей (1 компл.); РЗНДз -10; 2. 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |
| 1.4. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  | ВЛ | ---- |  |
|  |  |  | КЛ | ---- |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 1.5. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | КТП – 1000 кВа | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |
| 1.7. |  | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  | ---- |
|  |  |  |  |  | ---- |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ---- |

| 11. Дополнительные сведения по монтажу (заполняется при условии получения заявки на выполнение работ по технологическому присоединению «под ключ»): |  |
| --- | --- |
| Высота приемной траверсы | ---- |
| Высота трубостойки | ---- |
| Марка счетчика ЭЭ с учетом информации указанной заявителем | ---- |
| Уточненные данные по расстоянию от точки присоединения до планируемого места установки ВРУ 0,4 (0,22) кВ, м | ---- |

12. Примечания:

Для подключения энергопринимающего устройства заявителя к электрическим сетям АО «ДРСК» «ЮЯЭС» необходимо:

В связи с невозможностью предоставить заявителю запрашиваемую мощность в   674 кВт в действующих сетях ВЛ-0,4 кВ от ТП№2 «РЭС-2» ф.№1 «Население», необходимо выполнить следующие мероприятия:

Реконструкция:

Наименование объекта: ВЛ-10 кВ ф. МПС; Больница, опора №21/10, от ПС 35 кВ «Укулан» (YA-0002401):

1. В связи изменением угла поворота трассы ВЛ -10кВ на 90 градусов необходимо установить дополнительную траверсу на опоре № 21/10 ЛЭП-10 кВ .

2. Для исключения дополнительного   тяжения опоры №21/10 ВЛ 10 кВ при монтаже провода ВЛ – 10 кВ в сторону опоры №21/10/1 ВЛ 10 кВ установить Ж/Б укос.

Произвести проектирование и строительство нового участка ЛЭП-10 кВ

Наименование объекта: ВЛ-10 кВ ф. МПС; Больница от опоры №21/10 до опоры №21/10/9, от ПС 35 кВ «Укулан»:

1.1. Произвести в зимнее время расчистку от снега под проектируемые опоры.

1.2. Произвести вырубку кустарника площадью S = 20*100 м2 по трассе ЛЭП-10кВ, в пролетах опор от 21/10 до №21/10/9 (точный объем расчистки просеки определяется проектом).

1.3. Установить новые опоры №№ 21/10/1;21/10/2;21/10/3;21/10/4;21/10/5/21/10/6;21/10/7;21/10/8;21/10/9.

1.4. Предусмотреть одностоечные ж/б опоры №№ 21/10/2;21/10/3;21/10/4;21/10/5/21/10/6;

1.5. Предусмотреть одностоечные ж/б опоры с одним укосом №№ 21/10/1;21/10/7;21/10/8;21/10/9

1.6. Предусмотреть разъединитель РЛНДз -10 для установки на опорах № 21/10/1; №21/10/9.

1.7. Предусмотреть заземление РЛНДз, согласно норм ПУЭ, ПТЭ и другими нормативными документами необходимыми для монтажа ЛЭП-10 кВ;

1.8. Предусмотреть установку устройств, для переносного заземления, в начале и конце ЛЭП.

1.9. Предусмотреть защиту ВЛ-10кВ от перенапряжений путем установки разрядников РДИП, количество определить в проекте согласно ПУЭ, ПТЭ и другими нормативными документами необходимых для монтажа ЛЭП;

2.0. Предусмотреть заземление всех металлических частей опор, РЛНДз, согласно норм ПУЭ, ПТЭ и другими нормативными документами необходимыми для монтажа ЛЭП-10 кВ;

2.1. Смонтировать провод СИП-70 мм2 от опоры 21/10 до опоры №21/10/9, ориентировочная длина трассы 450 метров. (точную длину и прохождение трассы определить проектом).

2.2. Предусмотреть установку знаков безопасности, охранной зоны и нумерации опор №№ 21/10/1;21/10/2;21/10/3;21/10/4;21/10/5/21/10/6;21/10/7;21/10/8;21/10/9

2.3. Изоляцию ВЛ-10кВ натяжную применить полимерную.

Установка КТП 1000 кВА 10/0,4 кВ:

Наименование объекта: Установка КТП 1000 кВА 10/0,4 кВ, «ТПНДИ» ф. МПС; Больница от ПС 35 кВ «Укулан»:

1.1. Произвести проектирование и установку КТП 10/0,4 кВ, № 98 «ТПНДИ», мощностью 1000 кВА

1.2. Произвести вырубку кустарника площадью S = 5*5 м2

1.3. Распланировать бульдозером площадку под КТП площадью S = 5*5 м2

1.4. Выполнить контур заземления для КТП и РЛ согласно ПУЭ, ПТЭ и другими нормативными документами.

1.5. Произвести отсыпку площадки щебнем под КТП.

1.6. Защиту от перенапряжений предусмотреть с применением ОПН-10 (1 комплект);

1.7. Фундамент применить металлический в соответствии с габаритами КТП;

1.8. Смонтировать заход на КТП-1000 кВА от опоры ЛЭП-10 кВ ф. МПС; Больница;

ПС – 35 кВ «Укулан», № опоры 21/10/9 до вводных изоляторов 10 кВ проводом СИП-3 1х70 мм2;

1.9. Произвести закрепление знаков безопасности, охранной зоны, диспетчерское наименование, телефон и т.д.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой): Приложение 1.  Опросной лист для заказа КТП 1000 кВА 10/0,4 кВ, № 98 «ТПНДИ»,

2. Ведомость объема работ ВЛ-10 кВ, ф. МПС; Больница, опора №21/10 от ПС 35 кВ «Укулан» (YA-0000798).

3. Схема местности

4. Поопорная схема ВЛ 10кВ

Время работы автотранспорта (при подготовке ТУ) час, проезд = 20 минут.

Время простоя автотранспорта (при подготовке ТУ) час. = 30 минут.

_________________________               ________________                         __________________