## опросн лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА КТП 1000 кВА 10/0,4 кВ, № 98 «ТПНДИ»,
ТРЭС
Заказчик ФАО "ДРСК"-"ЮЯЭС" индекс 678900 область Республика Саха город Алдан_____________
улица Линейная -4 телефон _36964_ e-mail smts@aldah.drsk.ru____ ИНН 2801108200_____________
КПП_140202001___ контактное лицо___________ дата_________________
Тип подстанции |  |  | Двухтрансформаторная
|  |  | Однотрансформаторная | 1
Столбовая
Малогабаритная
№ п/п | Наименование, характеристика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  | 1000
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6,3 или 10,5) |  |  | 10.5
3 | Исполнение вводов ВН, воздух (В), кабель (К) |  |  | В
4 | Исполнение выводов НН; воздух (В), кабель (К) |  |  | ВК
Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН)
5 | Ввод №1 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з |  |  | да
Ввод №2 Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з
| Ввод трансформаторный на 1Т Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з |  |  | да
Ввод трансформаторный на 2Т Выключатель нагрузки ВНР-10-630-12,5-з
Секционирование на стороне ВН выключателем нагрузки ВНР-10-1000-20-з
6 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН |  |  | 100
7 | Комплект разрядников РВО (Р) или ограничителей ОПН (О) 10 (6) кВ |  |  | О
8 | Трансформатор силовой масляный ТМГ (УХЛ1) серии 12 (да, нет) |  |  | да
Распредилительное устройство низшего напряжения (РУНН)
9 | Вводной коммутационный аппарат
| Выключатель автоматического типа ВА-88-35 |  |  | 1600
10 | Аппараты отходящих линий 0,4 кВ
Авт.Выключатели серии ВА с номинальным током (до 10 шт) ВА-88-35 (IEK)
50А
100 А
160 А
200 А
| 250 А |  |  | 2
| 400А |  |  | 1 резерв
500 А
| 630 А |  |  | 1
11 | Комплект разрядников РВН (Р) или ограничителей ОПН (О) 0,4 кВ кВ |  |  | О
12 | Учет электроэнергии (А-активный, Р-реактивный, АР-полный, нет) |  |  | АР
| Учет на вводах и по фидерам |  |  | да
| Электронный РиМ-489.13 (с подключением интерфейсных цепей RS-485 к РиМ-099.03) |  |  | да
| Маршрутизатор каналов связи РиМ-099.03 |  |  | да
| Розетка 220В в шкафу |  |  | 1
13 | Освещение в ТП |  |  | да
14 | Приборы контроля
| Вольтметр |  |  | да
| Амперметры (3 шт.) |  |  | да
15 | Тамбур для обслуживания РУНН (да, нет) |  |  | да
16 | Требуемые габариты КТП
16.1 | Длина корпуса ТП (мм) |  |  | 4500
16.2 | Ширина корпуса ТП (мм) |  |  | 2200
17 | Количество КТП в заказе, шт. |  |  | 1
Примечание:
1. КТП должно изготавливаться в соответствии с ГОСТ 14695-80
2. Стенки и двери должны быть выполнены из проката не меньше 2,0 мм
3. Обеспечить степень защиты ТП не ниже IP 34
4. КТП и ТМ должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ1
5. В КТП предусмотреть монтаж пола в РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ, из рифленого листового железа толщиной не менее 2 мм, для возможности нормальной эксплуатации оборудования и выполнению требований п. 5.4.4. ПТЭ ЭСиС.
6. Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п. 3.13. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Гарантия на коррозийное покрытие не менее 10 лет.
7. ТП должны поставляться в полностью собранном виде или транспортными блоками, подготовленными для сборки на месте монтажа без разборки коммутационных аппаратов, проверки надежности болтовых соединений и правильности внутренних соединений п. 3.16. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». В комплект поставки должны быть включены все необходимые элементы для сборки и монтажа, до полной готовности оборудования к включению.
8. Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14 ПТЭ и ЭСиС, п. 3.28, 7 ГОСТ 1695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
9. ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2 ГОСТ 1695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
10. Габариты трансформаторного отсека выполнить с учетом возможности установки силового трансформатора следующего габарита, предусмотреть возможность замены (перемещения) трансформатора на собственных колесах входящих в комплект. В рабочем положении трансформатор должен быть жестко закреплен.
11. Оборудовать КТП необходимыми блокировками (замки блокирующие: привод главных ножей разъединителя с главным рубильником 0,4 кВ; привода заземляющих ножей разъединителя с дверцами отсека ВН и дверцами трансформаторного отсека), препятствующими проникновению персонала при поданом напряжении, согласно ПТЭ РФ п. 5.4.10
12. Все воздушные выходы по стороне НН оборудовать под СИП-2
13. В РУ-0,4 кВ ТП-98 для отходящих КЛ 0,4 кВ предусмотреть выхода для КЛ
14. Оборудовать дверцы КТПМ 3-х точечными запирающими устройствами, внутренними (повышенной секретности) и навесными замками
15. Открытые токоведущие части по стороне 0,4 кВ должны иметь ограждение согласно п. 4.1.10 ПУЭ (изд. 7).
16. Силовые трансформаторы предпочтительно использовать производства "Алттранс", "Электрощит - Самара" или аналог
17. Конструктивное исполнение короба воздушного ввода ВН и НН выполнить в отдельных коробах (шахтах) которые должны исключать возможность попадания влаги внутрь ТП в местах крепления проходных изоляторов на крыше короба (обеспечение заявленной степени защиты IP34 по ГОСТ 14254-96) Например: непосредственно места крепления изоляторов на крыше короба выполнить на 8-10 мм выше основной поверхности крышки (наплыв, штамповка). Учесть возможность доступа для замены изоляторов и шин.
18. В РУ-10 кВ предусмотреть сетчатое или глухое ограждение неизолированных токоведущих частей (шины, ПК-10 кВ) с возможностью доступа к ним, согласно п. 4.2.88 ПУЭ (изд. 7).
19. В отсеке ТМ предусмотреть диэлектрическое ограждение для не возможности доступа к ТМ под напряжением
20. Предохранители по 10 кВ принять марки ПКТ-102-10-100-20 У3 для ТМГ-1000 кВа
21. Предусмотреть в отсеках РУ НН диэлектрическое покрытие пола (коврики).
22.На вводах 0,4 кВ и отходящих линиях 0,4кВ установить ТТ согласно номиналов автоматов класса точности 0,5 для амперметров
23. Учет электроэнергии: на вводах 0,4 кВ и отходящих фидерах 0,4 кВ установить приборы учета "РиМ 489.13" с трансформаторами тока согласно номиналов автоматических выключателей. Все ТТ установить класса точности 0,5S с межповерочным интервалом не менее 8 лет. Проложить вторичные цепи от ТТ до электросчетчиков. Установить УСПД РиМ-099.03 с устройством монтажным РиМ-000.01. Подключить к эл.сети отдельной линией от сборных шин 0,4 кВ. Все счетчики установить в обогреваемых шкафах в РУНН, подключить через испытательные клемники ("ЛИМГ"). В шкафах предусмотреть устройство обогрева с термодатчиком и эл. розеткой 220 В. Выполнить монтаж цепей интерфейса от приборов учета электроэнергии к маршрутизатору каналов связи РиМ 099.03.
24. Окраска всех узлов и деталей ТП выполняется методом порошковой полимеризации.
25. Для предотвращения протекания, крышу модулей ТП выполнить целым металлическим листом, прикрепленным к стенкам модулей сплошным сварочным швом, стык соединения модулей по крыше защитить козырьком, обеспечить герметичность соединение модулей, по периметру ТП организовать козырек препятствующий затеканию воды на стены и двери ТП.
|  | Начальник ТРЭС |  | А.В. Воронин
|  | И.о. начальника СУиККЭЭ |  | И.В. Шерстянников
|  | Ведущий инженер СТЭ |  | А.Н. Козий
|  | Зам. директора по РиИ |  | М.В. Логунов