ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №74

Мероприятия по строительству и реконструкции  для  технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР)

на территории  СП «ЦЭС» для нужд филиала «ХЭС»

с. Тополево; с. Чирки; с. Ракитное; с. Полетное; с. Тополево; с. Сергеевка;  с. Некрасовка; сдт "Дальневосточное"; г. Хабаровск  ул. Халтурина; с. Ракитное; п. Березовка; с. Полетное; с/п Ракитненское, с. Гаровка-1; г. Хабаровск; с. Шереметьево;  с.Тополево; Хабаровский р-н; Вяземский г, Лазо ул: с. Матвеевка; г.  Вяземский; с/п Ракитненское; с. Галкино; г. Хабаровск; с. Марусино; с. Некрасовка; с. Гаровка-1; с. Казакевичево; с. Князе-Волконское; с. Константиновка; г. Вяземский;

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 г.

1.2 Договор на технологическое присоединение к электрической сети:

-  № 818/19-ХЭС от 09.04.19 заявитель Губушкин В.И. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 818/19 от 09.04.2019

- №1342/19-ХЭС от 22.05.19 заявитель Бушков Н.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1342/19 от 22.05.2019

- №1364/19-ХЭС от 24.05.19 заявитель  Норматов С.Д. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1364/19 от 24.05.2019

- №1041/19-ХЭС от 29.04.19 заявитель Рубанцова Л.Т. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1041/19 от 29.04.2019

- №1406/19-ХЭС от 24.05.19 заявитель Иванов Е.И. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1406/19 от 24.05.2019

- №964/19-ХЭС от 24.04.19 заявитель Рубцов В.Н. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 964/19 от 24.04.2019

-№1199/19-ХЭС от 06.05.19 заявитель МТС ПАО филиал в Хабаровском крае (запрашиваемая мощность – 8 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1199/19 от 06.05.2019

- №1239/19-ХЭС от 08.05.19 заявитель Ерохин В.А. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1239/19 от 08.05.2019

- №1534/19-ХЭС от 04.06.19 заявитель Конюхов А.Г. (запрашиваемая мощность – 100 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1534/19 от 04.06.2019

-  №1215/19-ХЭС от 14.05.19 заявитель Флек Р.А. (запрашиваемая мощность – 30 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1215/19 от 14.05.2019

- №1369/19-ХЭС от 22.05.19 заявитель Маркиз ООО (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1369/19 от 22.05.2019

- №1611/19-ХЭС от 05.06.19 заявитель  Самойлов И.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1611/19 от 05.06.2019

- №1098/19-ХЭС от 13.05.19 заявитель Давыдов Е.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1098/19 от 13.05.2019

- №986/19-ХЭС от 18.04.19 заявитель Каруна А.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 986/19 от 18.04.2019

- №1325/19-ХЭС от 20.05.19 заявитель Данилец К.Г. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1325/19 от 20.05.2019

- №1211/19-ХЭС от 14.05.19 заявитель Приймач С.М. (запрашиваемая мощность – 20 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1211/19 от 14.05.2019

- №1644/19-ХЭС от 04.06.19 заявитель Еркина Е.Ф. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1644/19 от 04.06.2019

- №1668/19-ХЭС от 07.06.19 заявитель Стефанюк А.Н. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1668/19 от 07.06.2019

- №1153/19-ХЭС от 30.04.19 заявитель Фарзуллаев Э.Д. Оглы  (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1153/19 от 30.04.2019

- №1224/19-ХЭС от 07.05.19 заявитель Фарзуллаев Э.Д. Оглы  (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1224/19 от 07.05.2019

- №1625/19-ХЭС от 07.06.19 заявитель Цой А. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1625/19 от 07.06.2019

- №1180/19-ХЭС от 06.05.19 заявитель Мельниченко А.Л. (запрашиваемая мощность -15 кВт, статус потребителя - в счет выпадающих доходов - льготник),№ ТПр 1180/19 от 06.05.2019

-  № 1538/19-ХЭС от 04.06.19 заявитель Вершина ООО (запрашиваемая мощность – 149 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1538/19 от 04.06.2019

-  № 1704/19-ХЭС от 17.06.19 заявитель Матвиевский М.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 1704/19 от 17.06.2019

- №1699/19-ХЭС от 14.06.19 заявитель Овсянникова Е.В. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП)  ТПр 1699/19 от 14.06.2019

- №2599/ХЭС от 20.07.16 заявитель Злобина В.Н. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 2497/16 от 20.07.2016

- №1718/19-ХЭС от 17.06.19 заявитель Абалмасов И.А. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 1718/19 от 17.06.2019

-№1371/19-ХЭС от 05.06.19 заявитель Администрация Марусинского сельского поселения МР им. Лазо Хабаровского края(запрашиваемая мощность – 4 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 1371/19 от 05.06.2019

- №1149/19-ХЭС от 06.05.19 заявитель КОЖД Хабаровского района (запрашиваемая мощность – 110 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП) ТПр 1149/19 от 06.05.2019

- №211/ХЭС от 31.01.18 заявитель Романенко П.Н. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 193/18 от 31.01.2018

- №1661/19-ХЭС от 10.06.19 заявитель Моисеенко М.Е. (запрашиваемая мощность – 50 кВт, статус потребителя – в счет платы за ТП)  ТПр 1661/19 от 10.06.2019

- №1732/19-ХЭС от 18.06.19 заявитель Кузнецова Т.А. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник)  ТПр 1732/19 от 18.06.2019

- №1654/19-ХЭС от 05.06.19 заявитель Игнатов Ю.А. (запрашиваемая мощность – 15 кВт, статус потребителя – в счет выпадающих доходов – льготник) ТПр 1654/19 от 05.06.2019

2. Объем  выполняемых работ:

Наименование:

- Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№1/17  Ф-7 ПС ДВ ЗОСП с. Тополево протяженностью 0,005 км

- Строительство СТП 25/10/0,4 с. Тополево  (заявитель: Губушкин В.И.)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый  СТП 25/10/0,4 с. Тополево протяженностью 0,020 км

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Чирки ТП 0125 с. Чирки ул. Чапаева в пролете опор №7-7/1 ф. 3  замена провода АС-25 на СИП протяженностью 0,044 км (Инв№HB008465)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от установленной опоры в пролете опор №10-11 ф. 9 ТП-380 с. Ракитное ул. Шефская протяженностью 0,040 км

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Полетное ВЛ-0,4кВ от опоры № 3 ф.2 ТП-678 с. Полетное  ул. Зеленая протяженностью 0,167 км (HB010876)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №4/2  ф-3 ТП-2263 с. Сергеевка протяженностью 0,040 км

- Реконструкция ТП-1183 с. Тополево увеличение трансформаторной мощности до 160кВА (Инв№ HB037264)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1183 Ф-2, в 5210 м от с.Тополево общей протяженностью 0,083 км

- Реконструкция ТП-0071 КТПН 1х400 кВа  Свинокомплекс совхоз Некрасовский с. Некрасовка с установкой коммутационного аппарата ВА99 125/40 А 3Р (инв. № HB008543)

- Строительство  ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №19Ф-2 ТП-1036 с. Некрасовка

сдт "Дальневосточное" протяженностью 0,040 км

- Строительство ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС СМ  г. Хабаровск  ул. Халтурина протяженностью 0,025 км

-  Строительство МТП 160/6/0,4 г. Хабаровск  ул. Халтурина

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры 4 Ф-1 ТП-1035 с.Ракитное протяженностью 0,120 км;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №1/1  Ф-3 ТП-3609 с. Ракитное протяженностью 0,080 км;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №2/2  Ф-1 ТП-2004 с/т "Урожай" протяженностью 0,080 км;

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Полетное от опоры №12/3 Ф-1 ТП-526 с заменой провода А-16 на СИП2 3х35+1х54,6 протяженностью 0,234 км (Инв№HB010876);

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №22  Ф-1 ТП-1193 с/п Ракитненское протяженностью 0,235 км;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 5/6 ф. 1 ТП-1493 г. Хабаровск ул. Янтарная  протяженностью 0,080 км;

- Реконструкция ВЛ-0,38 кВ и участки ВЛ-10 кВ ПС 10/0,4 кВ с.Шереметьево с заменой провода А-25 на СИП2 3х50+1х54,6 протяженностью 0,220 км (инв.№ HB010036);

- Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20 с заменой опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1019 и провода АС-35 на СИП2 протяженностью 0,020 км (инв.№ HB037211);

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф. новый ТП-1700 с. Тополево,  протяженностью 0,080 км (ТЗ №55-2019);

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №10 Ф.3 ТП-2122 с. Тополево,  протяженностью 0,070 км;

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №1/2 Ф.1 ТП-1435 с. Матвеевка,  протяженностью 0,170 км;

- Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера №20   от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ  ф.5 ТП-1751 с заменой деревянных опор на ж/б СВ-9,5-3 (Инв№НВ037211)

- Строительство ВЛ-6 кВ  отпайка от опоры №47  ф.10 ПС ГВФ с. Матвеевка ул. Центральная  протяженностью 0,060 км

- Строительство МТП 160/6/0,4 с. Матвеевка ул. Центральная

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый  МТП 160/6/0,4 с. Матвеевка ул. Центральная  протяженностью 0,020 км

- Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 10а г.  Вяземский  ул. Дзержинского с заменой провода АС-35 на СИП2 3х50+1х54,6 в пролетах опор №6-6/2 Ф-1 ТП-1748 протяженностью 0,090 км (Инв. №HB037209)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры  Ф-1 ТП-1193 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,080 км

- Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Хутор Галкино ТП-1406  с. Галкино с установкой подкосов и заменой провода АС-35 на СИП2 3х50+1х54,6 в пролетах опор №9-9/5 Ф-4 протяженностью 0,200 км (Инв№ HB009165)

- Строительство ВЛ-0,4кВ отпайка от опоры № 3/2 Ф-2 ТП-1455 г. Хабаровск, ул. Рельефная протяженностью 0,035 км

- Реконструкция КТПН-524 с.Марусино 63 Ква Ф2 с. Марусино с установкой коммутационного аппарата ВА 40А (Инв№HB011005)

- Реконструкция ТП-2039 Некрасовка Школа  1х630 (Инв№ HB008554) с. Некрасовка с установкой щита металлического ШМП

- Строительство ВЛ-0,4кВ от выносного щита Ф-новый ТП-2039 с. Некрасовка  протяженностью 0,285 км

- Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №121 Ф.1  ПС Горький с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,010 км

- Строительство МТП 40/6/0,4 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1

- Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-1 МТП 40/6/0,4 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,256 км

- Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый ТП-3507 с. Казакевичево ул. Новожилова   протяженностью 0,0105 км

- Реконструкция ТП-3507 с.Казакевичево  с установкой коммутационного аппарата в ТП  ВА 100 А(Инв№HB008604)

- Строительство ВЛ-0,4 кВ  от установленной  опоры в пролете опор №6-5 Ф-1  ТП-1343 с. Князе-Волконское   протяженностью 0,040 км

- Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка  от  опоры № 13/2 ф. 1 ТП-1464 с. Константиновка установка коса (Инв№ HB009371)

- Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера №20   от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ  ф.5 ТП-1751 с заменой деревянных опор на ж/б СВ-9,5-3 (Инв№НВ037211)

Объекты расположены по адресу: в 5842 м юго-восточнее с. Тополево; с. Чирки ул. Чапаева; с. Ракитное ул. Шефская; с. Полетное  ул. Зеленая-2, д. 2-2; Хабаровский край, Хабаровский р-н, относительно ориентира: с. Сергеевка ул. Строителей  участок № 2; в 5210 м юго-восточнее от с. Тополево; с. Некрасовка  на территории свинокомплекса; с. Некрасовка сдт "Дальневосточное", ул.Цветочная, участок №41; г. Хабаровск  ул. Халтурина  дом № 1, корпус б; с.Ракитное; г. Хабаровск, п. Березовка, с/т "Урожай", участок 27; Имени Лазо р-н, с. Полетное, ул. Комсомольская, д. 4; с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул.Жемчужная, уч.17; г. Хабаровск ул. Янтарная  дом № 6; Вяземский р-н, Шереметьево с, Набережная ул, дом № 2; Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Чапаева ул, дом № 14; Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Тополево, (ул. Южная, позиция № 17; ул.Луговая); Хабаровский р-н, примыкает с южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 27:17:0329001:361; Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Лазо ул, дом № 52 А; г.  Вяземский  ул. Дзержинского, дом № 6; с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул. Молодёжная, уч. 28; с. Галкино ул. Южная, дом № дом 6, кв.2; примерно в 290 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира : Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Рельефная, д. № 18; с. Марусино, в границах ул. Гаражная, пер. Детсадовский; с. Некрасовка  в 55 м на восток от дома № 1 по ул. Ленина; с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул. Сосновая, уч. 30; с. Казакевичево ул. Новожилова  дом № 15; с. Князе-Волконское  в 80 м на север от участка по ул. Изотова, д. № 11; с. Константиновка примыкающий с западной стороны к земельному участку по ул. Международная, д. 2;

В составе работ необходимо выполнить ПИР и СМР.

2.1 Разработка проектно-сметной документации в объеме рабочей документации. В состав проекта включить:

2.1.1. Для объектов находящихся на территории г. Хабаровск.

Согласованную по выписке ИСОГД Схему границ поопорной трассировки на топооснове и КПТ (масштаб 1:500) объекта ТП;

Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений;

ППР на производство земляных работ;

2.1.2. Для объектов находящихся не на территории г. Хабаровск.

Согласованную по выписке с заинтересованными землепользователями и сетедержателями Схему границ поопорной трассировки объекта ТП на топографической основе (масштаб 1:2000; 1:5000 при наличии) (по согласованию с администрациями Муниципальных образований на основе Google карт) и КПТ;

Изготовить и согласовать с заказчиком схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости);

перечетную ведомость и подеревную схему (в случае сноса зеленых насаждений). Разрешение на снос зеленых насаждений; ППР на производство земляных работ;

2.1.3. Указанные в п.п. 2.1.1 и 2.1.2 документы и исходные материалы предоставить в бумажном виде и на электронном носителе в форматах (*.pdf; *.dwg; *.tab; *.hml; *.sig). Работы по подготовке исходно разрешительной документации должны быть выполнены в соответствии с Земельным кодексом Российской Фудерации; Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими законами Российской Федерации и Хабаровского края; нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Хабаровского края и муниципальных образований Хабаровского края.

2.1.4 Схемы закрепления опор в грунте; ведомость стрел провесов проводов; конструктивно-строительные решения; мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ; спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования.

2.1.5 Краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

2.1.6 Проектные решения разработать в соответствии с техническими условиями на технологическое присоединение.

2.1.7 Проектную документацию необходимо согласовать с начальником сетевого района, начальником СТП,  главным инженером СП «ЦЭС» филиала «ХЭС», сектором земельных отношений ОКСиИ филиала «ХЭС» до начала производства работ.

2.1.8 Разработанные проекты передать по акту приемки-передачи на утверждение в филиал АО «ДРСК» «ХЭС» (в бумажном виде и на электронном носителе, формат.pdf, .dwg).

2.1.9 Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2 Выполнение строительно-монтажных и проектных работ согласно приложений №3.1 – 3.30

3 Требования к выполнению работ:

3.1  Оборудование приобретает подрядчик в соответствии с техническими характеристиками указанными в опросных листах.

3.2  «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы. Демонтированные материалы являются собственностью «Заказчика». Вывоз демонтированных материалов осуществляется силами «Подрядчика»

-  Выполнить уборку территории от строительного мусора после демонтажа.

3.3 Работы выполняются в соответствии с разработанным проектом утвержденным Заказчиком,  проектом производства работ (ППР), разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а также по согласованному графику выполнения работ. ППР и график предоставляются Подрядчиком за 5 дней до  предполагаемого начала работ. Обязательно наличие технологических карт на основные виды работ.

3.4. Заблаговременно представить Заказчику списки персонала (транспорта и строительной техники) для оформления пропусков на проход (проезд) на территорию объекта. Обеспечить в установленном у Заказчика порядке  оформление наряд-допуска на производство работ.

3.5. Подрядчик несет ответственность за выполнение работ согласно проектных решений, строительных норм и правил, соблюдение норм ПУЭ, охранных зон ВЛ.

3.6. Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением требований: Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н, зарегистрированные в Минюсте 12.12.2013 г. № 30593, СниП 12-01-2004 «Организация строительства», СниП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»,  СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство», ГОСТ 12.3.032-84  ССТБ «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности», Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производства электромонтажных работ (РД 154-34.3-03.285-2003), Правилами пожарной безопасности, Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов.

3.7. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

4.1.  На момент подачи заявки (на основании Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2019 N 54313) к Участнику предъявляются следующие требования:

4.1.1 участие Участника в саморегулируемой организации (далее – СРО), осуществляющей деятельность в области инженерных изысканий, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям;

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям.

4.1.2 участие Участника в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

4.1.3 участие Участника в саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями п. 4.1.1-4.1.3 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

4.2. В случае отсутствия возможности самостоятельного выполнения инженерных изысканий, подготовки проектной документации, и кадастровых работ, Участник должен представить следующие копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор возмездного оказания услуг/ договор на выполнение проектной документации, инженерных изысканий,

б) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг/ соглашения о намерениях заключить договор на выполнение проектной документации, инженерных изысканий,

в) гарантийное письмо о заключении договора возмездного оказания услуг / гарантийное письмо о заключении договора на выполнение проектной документации, инженерных изысканий.

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению Участника:

4.3.1. Участник должен иметь в наличии (либо декларировать привлечение) минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в таблице №1.

Таблица 1. Материально – технические ресурсы

| П/П | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства не менее 10 т | ед. | 1 |  |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 1 |  |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |  |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |  |
|  | Итого | ед. | 4 |  |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

4.3.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

4.3.2.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице 1 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

– на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

4.3.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды/ соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице 1.

в) гарантийное письмо о заключении договора аренды/ гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг машин и механизмов указанных в Таблице1.

г) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения

4.4 Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

4.4.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 4.6. настоящего технического задания.

4.4.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 4.4. настоящего технического задания:

а) договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) соглашение о намерениях заключить договор аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории/гарантийное письмо о заключении договора аренды зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

в) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

г) соглашение о намерениях заключить договор на оказание услуг по проведению

электроизмерительных работ/гарантийное письмо о заключении договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ.

д) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения.

4.5. Требования к персоналу Участника:

4.5.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам, либо планируемого к привлечению), указанного в Таблице 2 к настоящему Техническому заданию.

Таблица 2. Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| №п/п | Должность (группа допуска по электробезопасности) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)-5 группа. | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа 3-4) | 2 |
| 3 | Рабочие (группа 3-4) | 3 |
|  | ИТОГО | 6 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

4.5.2. Соответствие требованию, установленному в п. 4.5.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала:

а) в случае наличия персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в таблице № 2.

б) на персонал, планируемый к привлечению: гарантийное письмо, содержащее сведения о количестве и квалификации персонала в соответствии с требованиями п.4.5.1 Технического задания.

4.6 В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, не менее представленном Заказчиком, с учетом требований п.5 к настоящему техническому заданию.

4.7Весь комплекс строительно-монтажных работ должен выполнятся силами Участника, без привлечения субподрядных организаций.

5. Требования к выполнению сметных расчетов:

5.1. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

5.2. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (Приложение 2  к Техническому заданию):

5.3. Сметная документация должна включать в себя статью «Непредвиденные затраты» в размере 1,5%.

5.4. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

5.5.  На объект, предусматривающий выполнение проектной документации, предоставить отдельный сметный расчет затрат, выполненный на основании справочник базовых цен на проектные работы либо иным способом.

- Материально-техническое обеспечение:

6.1 Поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы  должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

6.2 Поставщики оборудования должны соответствовать следующим требованиям:

Наличие документов, подтверждающих возможность осуществления поставок указанного оборудования.

Наличие авторизованного заводом-изготовителем сервисного центра на территории России.

Поставщик должен являться официальным дилером завода-изготовителя (поставщиком может быть завод-изготовитель).

6.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

6.4. При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

7. Правила контроля и приемки выполненных работ:

7.1. Контроль выполнения работ производится представителями Заказчика и/или лицом, осуществляющим технический надзор на строительной площадке, назначенными приказом по филиалу АО «ДРСК».  Контролируются: сроки выполнения работ, качество, объёмы, технология и номенклатура работ, обеспечение безопасных условий труда, сохранности оборудования, сооружений и устройств.

7.2. 	Представителям Заказчика должен быть обеспечен беспрепятственный доступ на строительную площадку в течение всего периода производства работ. Указания технического надзора Заказчика являются обязательными и подлежат беспрекословному выполнению.

7.3. При нарушении технологии производства работ, отступлений от проекта, ППР, требований ТУ, применении материалов, не соответствующих ГОСТам и ТУ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

7.4. Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с согласованным календарным графиком выполнения работ на объекте на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по форме КС-2 и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100.

К актам выполненных работ подрядной организацией прилагается комплект исполнительно-технической документации на предъявленные к приемке работы (акты на скрытые работы, исполнительные схемы, паспорта на оборудование и конструкции, сертификаты соответствия на материалы и т.п.) и фотоотчёт, подтверждающий фактическое исполнение по представленным для приемки актам выполненных работ (форма КС-2).

Приемка ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с составляемыми Сторонами двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ. Акты промежуточной приёмки ответственных конструкций и акты освидетельствования скрытых работ предоставляются непосредственно после выполнения этих работ, но не реже 1 раза в месяц.

7.5. Приемка законченного строительством (реконструкцией) объекта осуществляется назначаемой Заказчиком приемочной комиссией в течение 10 дней с момента письменного уведомления Подрядчика о готовности объекта и оформляется «Актом приемки законченного строительством объекта» (КС-14, КС-11).

Подрядчик при предъявлении законченного строительством объекта приемочной комиссии предоставляет оформленный надлежащим образом  полный пакет исполнительно-технической документации в составе:

- комплект рабочей документации на проведение работ, предусмотренный  договором подряда, с надписями о соответствии выполненных работ этой документации или внесенными в них изменениями, и подписями (заверенными печатью Подрядной организации), сделанными лицами, ответственными за производство работ. Поопорные схемы ВЛ-10/6/0,4 кВ и однолинейные схемы смонтированных ТП по образцу Заказчика, в т.ч. на электронном носителе;

- технические условия, инструкции, сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество оборудования, материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве работ;

- акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; акты об индивидуальных и комплексных испытаниях смонтированного оборудования;

- общий журнал работ, исполнительные съемки, другая документация, предусмотренная нормативными документами;

Обязательства подрядной организацией считаются выполненными после предоставления Заказчику полного пакета исполнительно-технической документации, предусмотренной действующими нормами.

8.Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ –  с момента заключения договора

Окончание выполнения работ –

- Гарантии исполнителя:

9.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные  в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование  должны составлять 60 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию,  при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации сданного в эксплуатацию объекта.

9.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока  эксплуатации результата выполненных работ.

9.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

10. Другие требования.

10.1. Подрядчик обеспечивает строгое соблюдение требований, содержащихся  в проектно-сметной документации на строительство объекта и Техническом задании к Договору, в СНиП, СП, СанПин, технических регламентах и иных документах, регламентирующих строительную деятельность.

При выполнении строительно-монтажных работ Подрядчик обеспечивает:

- Производство работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, согласованными с Заказчиком проектом производства работ и календарным (сетевым) графиком строительства, строительными нормами и правилами;

- Качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими строительными нормами и техническими условиями;

- Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта.

- Соблюдение при строительстве объекта необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Отступления от проектных решений при выполнении отдельных конструктивов и переделов строительно-монтажных работ возможны только после согласования с Заказчиком и проектной организацией.

10.2. Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика:

- журнал производства работ (форма КС-6), в котором отражается весь ход производства работ,  а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика;

- журнал учета выполненных работ (фора КС-6А),  в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ.

Формы журналов должны соответствовать типовым межотраслевым формам  № КС-6 и № КС-6А, утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, и согласовываться Заказчиком и Подрядчиком в части, учитывающей особенности производства работ по договору подряда.

10.3. Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

10.4. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

       Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г. № 328н «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (редакция от 14.11.2018);

        Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г. «Правила по охране труда при работе на высоте» - (редакция от 20.12.2018);

        РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями»;

       РД 34.03.603 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»;

        СО 153-34.20.501-2003 «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ» (редакция от 23.05.2019);

       СО 34.03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий»;

        Инструкция по оказанию первой помощи при несчастном случае на производстве (утв. приказом ОАО РАО «ЕЭС России»  от 07.08.07г. №497);

       Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (редакция от 07.03.2019);

        Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (утверждены Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 №533) (редакция от 25.09.2018); .

10.5. В течение 10  рабочих дней, со дня заключения договора подряда, Подрядчик осуществляет  предпроектное обследование объектов согласно перечня (Приложение 3 к ТЗ),  в случае необходимости, в течение 5 рабочих дней,  письменно уведомить Заказчика с предложением корректировки физических объемов, при этом срок выполнения работ изменению не подлежит.

Приложение:

- Акт обследования;

- Требования к выполнению сметных расчетов;

- Ведомость объемов работ по объекту №3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11,3.12,3.13,3.14,3.15,3.16,3.17,3.18,3.19,3.20,3.21,3.22,3.23,3.24,3.25,3.26,3.27, 3. 28,3.29,3.30,

- Опросный лист по объекту №3.1-1, 3.6-1,3.27-1

- Локальный сметный расчет.

Приложение 3.1 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту:  в 5842 м юго-восточнее с. Тополево, ПИР и СМР.

1. Строительство ВЛ-10 кВ отпайка от оп.№1/17  Ф-7 ПС ДВ ЗОСП с. Тополево протяженностью 0,005 км  (заявитель: Губушкин В.И.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,005 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,016 км |
| Марка и сечение провода | СИП3 1х50 |
| Монтаж разъединителя РЛНД 1,1-10Б/200 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД 1,1-10Б/200: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП3 1-50; | GB000024206 | км | 0,016 |
| 2. | Разъединитель, РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ 1 с приводом ПРНЗ -10 УХЛ1 | GB000014249 | шт | 1 |
| 3. | Кронштейн ВИЛЕ 301564.049 | GB000056037 | шт | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Строительство СТП 25/10/0,4 с. Тополево  (заявитель: Губушкин В.И.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (использовать стойки (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж СТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 25 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Примечание: СТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.1-1 к ТЗ№74)

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый  СТП 25/10/0,4 с. Тополево протяженностью 0,020 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,021 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х25+1х35 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Вырубка просеки | 15 м2 |
| Вырубка деревьев d до 24 | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 5 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB0000015176 | км | 0,021 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.2 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Чирки ул. Чапаева, СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Чирки ТП 0125 с. Чирки ул. Чапаева в пролете опор №7-7/1 ф. 3  замена провода АС-25 на СИП протяженностью 0,044 км (Инв№HB008465)

(заявитель: Бушков Н.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,044 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,046 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х25+1х35 |
| Демонтаж провода АС-25 в пролете опор №7-7/1 (2 провода) | 44 м |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB0000015176 | км | 0,046 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХЮРЭС:

- провод АС-25 – 88 м

Приложение 3.3 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Ракитное ул. Шефская, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ 0,4 кВ отпайка от установленной опоры в пролете опор №10-11 ф. 9 ТП-380 с. Ракитное ул. Шефская протяженностью 0,040 км

(заявитель: Норматов С.Д.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,042 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х25+1х35 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3), в т.ч. установлена в пролете существующих опор ВЛ-0,4 кВ - 1 шт. | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB0000015176 | км | 0,042 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 4 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.4 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Полетное  ул. Зеленая-2, д. 2-2, СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с. Полетное ВЛ-0,4кВ от опоры № 3 ф.2 ТП-678 с. Полетное  ул. Зеленая протяженностью 0,167 км (HB010876)

(заявитель: Рубанцова Л.Т.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,167 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,175 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Демонтаж провода АС-16 от опоры №3 до 3/5а (2 провода) | 160 м |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Переустановка одностоечной опоры №3/3а | 1 шт. |
| Монтаж укосов к опоре №3/1а,3/5а, (сделать заземление этих опор) | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Переподключение абон. ответвлений (однофазные, количество присоединений - 2) | 6 шт. |
| Демонтаж траверс 0,4 кВ | 5 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,175 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ЛРЭС:

- провод АС-16 - 320 м;

- траверсы 0,4 кВ -5 шт.

Приложение 3.5 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Сергеевка, СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №4/2  ф-3 ТП-2263 с. Сергеевка протяженностью 0,040 км

(заявитель: Иванов Е.И.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,042 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB0000015176 | км | 0,042 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.6 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: в 5210 м юго-восточнее от с. Тополево, СМР

1. Реконструкция ТП-1183 с. Тополево увеличение трансформаторной мощности до 160кВА (Инв№ HB037264) (заявитель: Рубцов В.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж «МТП 25/6/0,4» в сборе с трансформатором силовым ТМГ-25/6, шкафом РУ-0,4 кВ, траверсой и комплектом предохранителей, конструкцией под трансформатор. | 1 шт. |
| Монтаж МТП-160/6 в сборе с силовым трансформатором | 1 шт. |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 шт. |
| Демонтаж-монтаж фидера ВЛ-0,4 кВ | 1 шт. |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.6-1 к ТЗ№74)

2. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-1183 Ф-2, в 5210 м от с.Тополево общей протяженностью 0,083 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) от РУ-0,4 кВ и далее совместной подвеской в пролете опор № 28/3/13-28/3/12 Ф- 33 ПС Горький | 0,068 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная), в т.ч. ввод провода в МТП – 5 м | 0,076 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Общая длина трассы ВЛ-0,4 (строительная) от опоры № 28/3/12 Ф-33 ПС Горький (опора №2 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1183) до вновь установленной опоры | 0,015 км |
| Общая длина трассы ВЛ-0,4 (строительная) | 0,016 км |
| Марка и сечение провода | СИП 2 3*25+1*35 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Укос к опоре № 28/3/12 (использовать стойку СВ 105-5) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 5 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB0000015176 | км | 0,076 |
| 2. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB0000015176 | км | 0,016 |
| 3. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХЮРЭС:

- «МТП 25/6/0,4» в сборе с трансформатором силовым ТМГ-25/6, шкафом РУ-0,4 кВ, траверсой и комплектом предохранителей, конструкцией под трансформатор – 1 шт.

Приложение 3.7 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Некрасовка,  на территории свинокомплекса, СМР

1. Реконструкция ТП-0071 КТПН 1х400 кВа  Свинокомплекс совхоз Некрасовский с. Некрасовка с установкой коммутационного аппарата ВА99 125/40 А 3Р (инв.№ HB008543)

(заявитель: МТС ПАО филиал в Хабаровском крае)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка коммутационного аппарата ВА99 125/40 А 3Р | 1 шт. |
| Присоединить автомат к сборным шинам 0,4 кВ |  |

Приложение 3.8 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Некрасовка сдт "Дальневосточное", ул.Цветочная, участок №41, СМР

- Строительство  ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №19Ф-2 ТП-1036 с. Некрасовка сдт "Дальневосточное" протяженностью 0,040 км  (заявитель: Ерохин В.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,042 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,042 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.9 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск  ул. Халтурина  дом № 1, корпус б, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-6 кВ ф. 20 ПС СМ  г. Хабаровск  ул. Халтурина протяженностью 0,025 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,025 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,078 км |
| Марка и сечение провода | СИП3 1х50 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 1 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД 1,1-10Б/200 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД 1,1-10Б/200: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.2 | 3 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП3 1-50; | GB000024206 | км | 0,078 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB 000012150 | шт | 2 |
| 3. | Устройство защиты от электрической дуги УЗД 1.2 | GB000038588 | шт | 3 |
| 4. | Кронштейн ВИЛЕ 301564.049 | GB000056037 | шт | 1 |
| 5. | Разъединитель РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ -10 УХЛ1 | GB000014249 | шт | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2.Строительство МТП 160/6/0,4 г. Хабаровск  ул. Халтурина

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 160 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующее давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТП 160/6/0,4 | GB | шт. | 1 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB 000012150 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах и оборудования». В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.10 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Ракитное, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры 4 Ф-1 ТП-1035 с. Ракитное протяженностью 0,120 км (заявитель: Флек Р.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,120 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,125 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,125 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 6 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №1/1  Ф-3 ТП-3609 с. Ракитное протяженностью 0,080 км

(заявитель: Маркиз ООО)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.11 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск, п. Березовка, с/т "Урожай", участок 27, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №2/2  Ф-1 ТП-2004 с/т "Урожай" протяженностью 0,080 км

(заявитель: Самойлов И.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Вырубка деревьев, диам. - 20 см. | 2 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.12 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: Имени Лазо р-н, с. Полетное, ул. Комсомольская, д. 4, СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с.Полетное от опоры №12/3 Ф-1 ТП-526 с заменой провода А-16 на СИП2 3х35+1х54,6 протяженностью 0,234 км (Инв№HB010876)  (заявитель: Давыдов Е.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная, от опоры №12/3 до оп.№12/3/7 | 0,234 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,245 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х35+1х54,6 |
| Демонтаж провода А-16 от опоры №12/3 до опоры №12/3/4 (3 провода) – 4 пролета | 0,158 км |
| Демонтаж провода А-16 от опоры №12/3/4 до опоры № 12/3/6 (2 провода) – 2 пролета | 0,072 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Заменить дефектную деревянную анкерную опору №12/3/1 на анкерную ж/б опору с одним подкосом (А23 – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт. |
| Переподключение однофазных абонентских ответвлений (выполнены проводом СИП) | 3 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6; | GB000015277 | км | 0,245 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ЛРЭС:

- дефектная деревянная анкерная опора – 1 шт.;

- провод А-16 – 618 м.

Приложение 3.13 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул. Жемчужная, уч.17, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №22  Ф-1 ТП-1193 с/п Ракитненское протяженностью 0,235 км

(заявитель: Каруна А.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,235 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,246 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 4 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 9,5 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Вырубка деревьев d до 24 см | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,246 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 9 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.14 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Хабаровск ул. Янтарная  дом № 6, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры № 5/6 ф. 1 ТП-1493 г. Хабаровск ул. Янтарная  протяженностью 0,080 км (заявитель: Данилец К.Г.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB000015176 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.15 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: Вяземский р-н, Шереметьево с, Набережная ул, дом № 2, СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,38 кВ и участки ВЛ-10 кВ ПС 10/0,4 кВ с.Шереметьево с заменой провода А-25 на СИП2 3х50+1х54,6 протяженностью 0,220 км (инв.№ HB010036)

(заявитель: Приймач С.М.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,220 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,230 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Демонтаж провода А-25 в пролете опор №10-16 (2 провода, 6 пролетов) | 0,220 км (длина трассы) |
| Демонтаж ответвлений к зданию (провод А-16, два провода) | 2 шт.х15 м. (длина трассы) |
| Монтаж ответвлений к зданию СИП 2х16 | 2 шт.х15 м (длина трассы) |
| Обрезка крон деревьев | 10 шт. |
| Установка ж/б подкосов (использовать стойки СВ-9,5-3) к опорам №10, 16 | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,230 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ВРЭС:

- провод А-25 – 440 м.;

- провод А-16 – 60 м.

Приложение 3.16 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Вяземский р-н, Вяземский г, Чапаева ул, дом № 14, СМР

1. Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 20 с заменой опоры №1 ВЛ-0,4 кВ Ф-2 ТП-1019 и провода АС-35 на СИП2 протяженностью 0,020 км (инв.№ HB037211)

(заявитель: Еркина Е.Ф.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,021 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Демонтаж провода АС-35 в пролете опор №1-2 (4 провода, 1 пролет) | 0,020 км (длина трассы) |
| Замена деревянной одностоечной опоры №1 на анкерную ж/б опору с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,021 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ВРЭС:

- деревянная одностоечная опора – 1 шт.;

- провод АС-35 – 80 м.;

Приложение 3.17 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский край, Хабаровский р-н, с.Тополево, (ул. Южная, позиция № 17; ул.Луговая), ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от проектируемой опоры ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф. новый ТП-1700 с. Тополево,  протяженностью 0,080 км (ТЗ №55-2019)

(заявитель: Стефанюк А.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная, стесненные условия проведения работ) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., А23– 2 шт.,альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 3 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB000015176 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 6 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №10 Ф.3 ТП-2122 с. Тополево,  протяженностью 0,070 км

(заявитель: Фарзуллаев Э.Д. Оглы)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная, стесненные условия проведения работ) | 0,070 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,073 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х25+1х35 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., А23– 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB000005691 | км | 0,073 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 5 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.18 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: Хабаровский р-н, примыкает с южной стороны к земельному участку с кадастровым номером 27:17:0329001:361, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка от опоры №1/2 Ф.1 ТП-1435 с. Матвеевка,  протяженностью 0,170 км

(заявитель: Цой А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная, стесненные условия проведения работ) | 0,170 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,178 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., А23– 2 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 3 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Повышенные надставки (переход через дорогу), L-2.5 м. | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 3 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Вырубка деревьев d до 20 | 8 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB000015176 | км | 0,178 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 11 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.19 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: г. Вяземский  Лазо ул, дом № 52 А, СМР

1. Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера №20   от опоры № 6 ВЛ-0,4кВ  ф.5 ТП-1751 с заменой деревянных опор на ж/б СВ-9,5-3 (Инв№НВ037211)

(заявитель: Мельниченко А.Л.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор № 6, 10/3, 10/4, 10/6, 10/8, 10/9, 10/9/2, 10/9/3, 10/9/4, 10/9/5 | 10 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор на ж/б приставке № 7, 8, 9 | 3 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор с одним подкосом № 10, 10/9/1 | 2 шт. |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 12 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 3 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 3 шт. |
| Демонтаж-монтаж провода СИП2 3х50+1х54,6 | 0,505 км |
| Демонтаж-монтаж провода СИП2 3х25+1х35 | 0,185 км |
| Переподключение однофазных абонентских ответвлений | 12 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 18 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ВРЭС:

- одностоечные деревянные опоры -10 шт.;

- одностоечные деревянные опоры на ж/б приставке – 3шт. (приставки ж/б - 3 шт.);

- одностоечные деревянные опоры с одним подкосом – 2 шт.

Приложение 3.20к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту:  с. Матвеевка ул. Центральная  дом № 62, ПИР и СМР.

1. Строительство ВЛ-6 кВ отпайка  от опоры №47  ф.10 ПС ГВФ с. Матвеевка ул. Центральная  протяженностью 0,060 км (заявитель: Вершина ООО)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,060 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,188 км |
| Марка и сечение провода | СИП3 1х50 |
| Переход через дорогу | 1 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-ЗН – 1 шт., А20-ЗН (концевая) – 1 шт. альбом 27.0002; использовать стойки СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж укоса к опоре № 47 (использовать стойки СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж повышенных траверс L-2,5 м | 2 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ1: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж разрядников УЗД 1.2 | 6 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Вырубка кустарника и мелколесья | 35м2 |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП3 1-50; | GB000024206 | км | 0,188 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB 000012150 | шт | 5 |
| 3. | Устройство защиты от электрической дуги УЗД 1.2 | GB000038588 | шт | 6 |
| 4. | Разъединитель РЛНД 1,1-10Б/200 УХЛ1 с приводом ПРНЗ -10 УХЛ1 | GB000014249 | шт | 1 |
| 5. | Кронштейн ВИЛЕ 301564.049 | GB000056037 | шт | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах и оборудования». В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

- Строительство МТП 160/6/0,4 с. Матвеевка ул. Центральная

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор(использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 160 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующее давальческое оборудование:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МТП 160/6/0,4 | GB | шт. | 1 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-105-5, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах и оборудования». В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

3. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ Ф-новый  МТП 160/6/0,4 с. Матвеевка ул. Центральная  протяженностью 0,020 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,021 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 5 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB000015176 | км | 0,021 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.21 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: г.  Вяземский  ул. Дзержинского, дом № 6, СМР

1. Реконструкция Воздушные линии электропередач 0,4 кВ фидера № 10а г.  Вяземский  ул. Дзержинского с заменой провода АС-35 на СИП2 3х50+1х54,6 в пролетах опор №6-6/2 Ф-1 ТП-1748 протяженностью 0,090 км (Инв. №HB037209)  (заявитель: Матвиевский М.В)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,090 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,094 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Демонтаж провода АС-35 от опоры №6 до опоры №6/2 (4 провода) | 0,090 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор | 1 шт. |
| Демонтаж одностоечных деревянных опор с одним подкосом | 1 шт. |
| Демонтаж ответвления к зданию АПВ 4 | 1 шт.-12 м |
| Монтаж ответвления к зданию СИП 4*16 | 1 шт.-12 м |
| Демонтаж/монтаж ответвления к зданию СИП 4*16 | 2 шт. |
| Траверсы для крепления отпаек (0,38 кВ) провода АС-35 | 1 отпайка |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры – круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Подрезка крон деревьев | 3 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,094 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ВРЭС:

- провод АС-35- 360 м;

- деревянные стойки -3 шт.;

- ответвление АПВ-24 м.

Приложение 3.22 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул. Молодёжная, уч. 28, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от проектируемой опоры  Ф-1 ТП-1193 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,080 км (заявитель: Овсянникова Е.В.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.23 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Галкино ул. Южная, дом № дом 6, кв.2, СМР

1. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Хутор Галкино ТП-1406  с. Галкино с установкой подкосов и заменой провода АС-35 на СИП2 3х50+1х54,6 в пролетах опор №9-9/5 Ф-4 протяженностью 0,200 км (Инв№ HB009165) (заявитель: Злобина В.Н. )

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,200 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,209 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Демонтаж АС-35 (2 провода) от опоры № 9 до опоры № 9/5 | 0,200 км |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж подкосов к опорам 9, 9/3, 9/5 (использовать стойки СВ 95 – 3) | 3 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Демонтаж/монтаж ответвлений к зданию СИП 2*16 | 3 шт. – 45 м |
| Траверсы для крепления отпаек (0,22 кВ) провода АС-35 | 1 отпайка |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,209 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу СРЭС:

- провод АС-35 - 400м;

Приложение 3.24 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: примерно в 290 м по направлению на северо-восток от ориентира жилое здание, расположенного за пределами участка, адрес ориентира : Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Рельефная, д. № 18, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4кВ отпайка от опоры № 3/2 Ф-2 ТП-1455 г. Хабаровск, ул. Рельефная протяженностью 0,035 км (заявитель: Абалмасов И.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,035 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,037 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,037 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.25 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Марусино, в границах ул. Гаражная, пер. Детсадовский, СМР

1. Реконструкция КТПН-524 с.Марусино 63 Ква Ф2 с. Марусино с установкой коммутационного аппарата ВА 40А (Инв№HB011005) (заявитель: Администрация Марусинского сельского поселения МР им. Лазо Хабаровского края)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка коммутационного аппарата ВА99 125/40 А 3Р | 1 шт. |
| Присоединить автомат к сборным шинам 0,4 кВ |  |

Приложение 3.26 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Некрасовка  в 55 м на восток от дома № 1 по ул. Ленина, СМР

1. Реконструкция ТП-2039 Некрасовка Школа  1х630 (Инв№ HB008554) с. Некрасовка с установкой щита металлического ШМП (заявитель: КОЖД Хабаровского района)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка металлического щита ШМП в сборе с автоматическим выключателем 0,4 кВ, ВА-99 250/200А в ТП на стену, соединить шлейфами со сборными шинами кабелем «ААБл-1 4х70» – 10 м. | 1 шт. |
| Выполнить заземление щита полосой – 40х4, L | 2 м. |
| Выполнить заземление кабеля полосой - 40х4, L | 1,5 м. |

2. Строительство ВЛ-0,4кВ от выносного щита Ф-новый ТП-2039 с. Некрасовка  протяженностью 0,285 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) от выносного щита и далее в пролетах существующих опор № 1-13 Ф-2 ТП-2039 | 0,285 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,298 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х50+1х54,6 |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 3 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 3 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х50+1х54,6; | GB000005691 | км | 0,298 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.27 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с/п Ракитненское, с. Гаровка-1, ул. Сосновая, уч. 30; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-6 кВ отпайка от опоры №121 Ф.1  ПС Горький с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,010 км

(заявитель: Романенко П.Н.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,010 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,031 км |
| Марка и сечение провода | СИП3 1х50 |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП3 1*50; | GB000024206 | км | 0,031 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2. Строительство МТП 40/6/0,4 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (использовать стойки (СВ 105-5) | 2 шт. |
| Укос к стойке МТП (использовать стойку (СВ 105-5) | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протоколов измерений (протокол проверки соединений заземлителей с заземляемыми элементами, протокол измерения сопротивления заземляющего устройства): - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =2,5 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. | 1 шт. |
| Монтаж МТП в сборе с силовым трансформатором мощностью | 40 кВА |
| Выполнить комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию, шт. | 1 шт. |
| Монтаж разъединителя РЛНД-1-10/400 на стойке МТП | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10/400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х4 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |

Примечание: МТП заказать по приложенному опросному листу (Приложение №3.27-1 к ТЗ№74)

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-105, ТУ-5863-00700113557-94 | GB000012150 | шт | 2 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

3. Строительство ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ Ф-1 МТП 40/6/0,4 с/п Ракитненское, с. Гаровка-1 протяженностью 0,256 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,256 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,268 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х70+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 5 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с двумя подкосами (УА23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Вырубка просеки от кустарника и мелколесья | 15 м2 |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 2 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х70+1х54,6; | GB000015176 | км | 0,268 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 10 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.28 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Казакевичево ул. Новожилова  дом № 15, СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ф. новый ТП-3507 с. Казакевичево ул. Новожилова   протяженностью 0,0105 км (заявитель: Моисеенко М.Е.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) от РУ-0,4 кВ и далее по существующим опорам | 0,105 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,110 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х35+1х54,6 |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 8 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |
| Ввод провода в ТП в трубе гофрированной d 50 мм | 8 м |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6; | GB000015277 | км | 0,110 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2.Реконструкция ТП-3507 с.Казакевичево  с установкой коммутационного аппарата в ТП  ВА 100 А(Инв№HB008604)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Установка коммутационного аппарата ВА-100 А | 1 шт. |
| Присоединить автомат к сборным шинам 0,4 кВ |  |

Приложение 3.29 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Князе-Волконское  в 80 м на север от участка по ул. Изотова, д. № 11, ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ  от установленной  опоры в пролете опор №6-5 Ф-1  ТП-1343 с. Князе-Волконское   протяженностью 0,040 км (заявитель: Кузнецова Т.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,040 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,042 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х35+1х54,6 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 – 1 шт., А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 2 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 2 шт. |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х35+1х54,6; | GB000015277 | км | 0,042 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 4 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

Приложение 3.30 к ТЗ №74

Ведомость объемов работ

по объекту: с. Константиновка примыкающий с западной стороны к земельному участку по ул. Международная, д. 2; ПИР и СМР

1. Строительство ВЛ-0,4 кВ отпайка  от  опоры № 13/2 ф. 1 ТП-1464 с. Константиновка установка коса (Инв№ HB009371) (заявитель: Игнатов Ю.А.)

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,080 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,084 км |
| Марка и сечение провода | СИП2 3х25+1х35 |
| Тип и количество устанавливаемых опор: |  |
| Монтаж одностоечных ж/б опор (П23, альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Монтаж анкерных ж/б опор с одним подкосом (А23 (концевая) – 1 шт., альбом 25.0017; использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |
| Вынос поворотных точек в натуру | 1шт |
| Монтаж повторного заземления: - спуск по телу опоры - круг стальной диам.8 мм, ГОСТ 2590-2006, L=7 м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт. |
| Монтаж ответвительных зажимов РС 481 для измерения и защиты | 4 шт. |
| Антивандальная маркировка провода СИП нитрокраской белого цвета на барабане, ширина маркировки, послойно | 10 см. |
| Отпайку присоединить к существующей линии. | 1 шт. |
| Измерение сопротивления растеканию тока заземлителя | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Провод самонесущий изолированный СИП2 3х25+1х35; | GB000013291 | км | 0,084 |
| 2. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 3 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.

2.Строительство ВЛ-0,4кВ отпайка от опоры № 13/2 ф. 1 ТП-1464 с. Константиновка протяженностью 0,080 км

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Монтаж укоса к опоре №13/2 (использовать стойки СВ 95 – 3) | 1 шт. |

Давальческие материалы:

Заказчик предоставляет Подрядчику следующие давальческие материалы:

| № п/п | Наименование материала | Номенклатура | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опора железобетонная СВ-95-3, ТУ-5863-00700113557-94 | 5927001069 | шт | 1 |
|  | Итого: |  |  |  |

ПРИМЕЧАНИЕ: Подрядчик обязан по окончании выполненных работ предоставить Заказчику «Отчет об израсходованных давальческих материалах».     В случаях, не израсходованных  давальческих материалов Подрядчик, обязан вернуть остаток материалов Заказчику.