«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2019 г.

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 84/19  дата регистрации ДОУ 10.01.2019

1. Заявитель: Смолькин Аркадий Васильевич  телефон: 89247308710

2. Наименование объекта: дачный дом

3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, с. Многоудобное, Дуэльская ул в районе д.19 А, кадастровый номер земельного участка 25:24:070101:1885

4. Заявленная мощность (кВт): 15

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Многоудобное, №ф.ВЛ 6 кВ «5»,КТП № 5358,

№ ф. 0,4 кВ,ф-1 , опора №4 проектируемой под заявителя Копьёва В.О. заявка подана ранее.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _170__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 70 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х70+1х50 | 74 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  | ВЛ0,4кВ |  | 3 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Ранее подана заявка от Копьёва В.О. договор подписан , договора подряда нет. Прописаны мероприятия. Дорога и подъездные  пути к уч-ку Копьёва В.О отсутствуют , уч-к не огорожен. Требуется организация отпаечного узла на оп.№4 ф-1 ВЛ0,4кВ от КТП-5358 , выполнить строительство ЛЭП длинной 435 метров. Для строительства ЛЭП длинной 435 метров требуется техника высокой проходимости , если строительство ЛЭП будет в период оттепели , то на гусеничном ходу. Так же требуется вырубка ОСД и подрезка крон и  ветвей деревьев по всей протяженности проектируемой ЛЭП для строительства и проезда техники. По длине проектируемой ЛЭП уч-ке выноски границ на местности не имеют и не огорожены , требуется геодезист для уточнения границ уч-ков и установки опор за границами участков.

Для присоединения Смолькина А.В. требуется ещё доп. строительство 70 метров ВЛ0,4 с установкой укоса к концевой анкерной опоре для Копьёва проектируемой линии 435 метров для Копьёва В.О. , материалы включены повторно в акт обследования для Смолькина А.В. , объединить в один акт и договор подряда.

Начальник   АРРЭС                                                          ______________  Матюхин Д.А.