| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 2 |  | Отключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Отключение металлосвязи между ТП 10/0,4 кВ и заземлителем |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 |  | Демонтаж оборудования МТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 5 |  | Демонтаж строительной части МТП 160/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 6 |  | Погрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 |  | Вывоз на базу РЭС |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
| 8 |  | Разгрузка демонтированного оборудования |  |  |  |  |  | т |  | 4 |  |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТПН 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Планировка площадки под КТПН бульдозером |  |  |  |  |  | м2 |  | 40 |  |  |  |  |
| 10 |  | Подсыпка ПГС под фундамент КТПН |  |  |  |  |  | м3 |  | 80 |  |  |  |  |
| 11 |  | Устройство фундамента под КТПН с укладкой 4-х приставок ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Монтаж КТПН 10/0,4 кВ в комплекте с двумя трансформаторами ТМГ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 |  | Забивка вертикальных электродов |  |  |  |  |  | шт |  | 10 |  | Ø 16мм, L=5м |  |  |
| 14 |  | Разработка грунта под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |
| 15 |  | Устройство горизонтального заземлителя |  |  |  |  |  | м |  | 59 |  | Ø 16мм |  |  |
| 16 |  | Засыпка траншеи под горизонтальный заземлитель |  |  |  |  |  | м3 |  | 15,45 |  | L=118м; h=0,7м; d=0,375 м |  |  |
| 17 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и КТПН |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  | сталь полосовая 40х4мм L=9м |  |  |
| 18 |  | Устройство металлосвязи между заземлителем и ж/б приставками ПТ 33-4; КТПН и нейтралью трансформатора ТМГ; нейтралью трансформатора и корпусом трансформатора |  |  |  |  |  | м |  | 11 |  | сталь полосовая 40х4мм |  |  |
| 19 |  | Подключение ошиновки отходящих фидеров от РУ НН 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  | Подключение ошиновки РУ ВН 10 кВ ТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Комплекс пусконаладочных работ для ввода объекта в эксплуатацию |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 168/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |  |
| Проверил |  |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 18 |  | 19 |  |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КТПН 250/10/0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Комплектная трансформаторная подстанция тупиковая КТПН 250/0,4 (под воздушные вводы) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 |  | Силовой трансформатор ТМГ 250/10/0,4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 24 |  | Приставка ПТ 33-4 |  |  |  |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |  |
| 25 |  | Сталь полосовая 40х4 |  |  |  |  |  | м/кг |  | 29/37 |  | 1м=1,26кг |  |  |
| 26 |  | Сталь Ø 16 мм |  |  |  |  |  | м/кг |  | 109/175 |  | 1м=1,6кг |  |  |
| 27 |  | ПГС |  |  |  |  |  | м3/т |  | 80/128 |  |  |  |  |
| 28 |  | Сварочные электроды |  |  |  |  |  | кг |  | 3 |  |  |  |  |
| 29 |  | Краска |  |  |  |  |  | кг |  | 0,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 168/2019-ЭС |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |