Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект (КФХ)

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Кролевцы, №ф. 6(10) кВ «21», № опоры 108\3.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: __250_ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 8 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х50 Ошиновка РЛНД Ввод в ТП | 25 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД10\200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 10 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х50+1х50 Ввод в ТП | 12 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП-40кВА | 1 |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Ближайшие сети ВЛ0,4кВ ДРСК на расстоянии 250 метров по прямой линии , по правой стороне участка заявителя проектируется газопроводная труба . В 5 метрах от уч-ка заявителя проходит ВЛ6кВ  ф-21 ПС Кролевцы. Для присоединения заявителя установить анкерную опору СВ-105 на меже границе заявителя , монтаж РЛНД и СТП-40кВА , вывести ф-1 от РУ0,4кВ на проектируемый концевой анкер СВ-95 вдоль границы уч-ка заявителя,  для монтажа ЭПУ заявителем на опору.