Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Кипарисово, №ф. 6(10) кВ «4», КТП № 5119,    № ф. 0,4 кВ, 3, № опоры 1.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: ___30__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 355 |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 9 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 2 3х50+1х50 | 371 |  |
|  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 1.5. | Устройство ответвления и ответвлений к зданию (шт.) переустройство |  |  | в 2 провода СИП2х16 ввод | 12 |  |
|  |  |  |  | в 4 провода СИП4х16 ввод и ответвление | 2 |  |
| 2. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Демонтаж опор ВЛ 0,4 кВ (шт.); ж/б. х; деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  | 6 |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 1 |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.2. | Демонтаж проводов ВЛ 0,4 кВ (пролетов) |  |  | АС 16 |  | 8 |
| 2.3. | Демонтаж ответвления и ответвлений к зданию (шт.) переустройство |  |  | в 2 провода СИП 2х16 ввод |  | 12 |
|  |  |  |  | в 4 провода СИП 4х16 ввод и ответвление |  | 2 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Опоры деревянные в аварийном состоянии, вдоль уч-ка заявителя проходит 1 провод АС 16. Необходимо реконструкция ВЛ с заменой деревянных опор 1\1-1\3 и 1\5-1\8 на ж\б, пролеты свыше 35-37 метров, необходимо сокращение длин пролетов с установкой дополнительных промежуточных опор , демонтаж провода АС и замена на СИП2 3х50+1х50 большего сечения  т.к. идет фаза\ноль , в некоторых пролетах идет 1 фаза без ноля ( подвес дополнительного 2 провода АС на деревянные опоры невозможен из-за разрушения опор).