«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2019 г.

Акт обследования № АктНомер

Регистрационный номер ДОУ РегНомерДОУ  дата регистрации ДОУ ДатаРегДОУ

1. Заявитель: Заявитель  телефон: ТелефонЗаявителя

2. Наименование объекта: Объект

3. Адрес объекта: АдресОбъекта

4. Заявленная мощность (кВт): МаксМощность

5. Заявленный класс напряжения (кВ): Напряжение

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): КатегорияНадежности

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): РанееПрис

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-Новороссия, №ф. 6 кВ «7», № опоры _218_.

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1260__ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 33 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. | Установка опор; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | 1 |  |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, в три провода (м) |  |  |  | СИП3 1х50 В т.ч. ошиновка РЛНД В т.ч. ввод в ТП | 142 9 30 |  |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  |  | РЛНД 10\200 | 1 |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  |  | ВЛ | 5 |  |
|  |  |  |  |  | КЛ |  |  |
| 2.2. | Установка опор (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная |  |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос |  |  |
| 2.3. | Подвеска провода по трассе ВЛ (м) |  | кол. проводов ВЛ |  | СИП2 3х50+1х50 В т.ч. ввод в ТП | 13 8 |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода |  |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП с транс.) |  |  | СТП-25кВА | 1 |  |
| 4. Вырубка зелёных насаждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  | 3 |
| 4.2 |  | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  |  | 5 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания:  Ближайшие сети ВЛ0,4кВ на расстоянии 1260 метров, сети ВЛ6кВ ф-7 ПС Новороссия  на расстоянии 30 метров. Для присоединения заявителя требуется организация отпаечного узла , установка укоса к сущ. опоре .Строительство ВЛ 6 кВ, СТП-25 кВА, строительство ВЛ0,4кВ 5 метров для установки и монтажа ЭПУ заявителя на границе балансовой ответственности. Проезда нет, дороги нет. Требуется техника высокой проходимости, местность заболочена. Строительство осуществить в зимний период или период заморозков.

Начальник   АРРЭС                                          ______________  Матюхин Д.А.