Утверждаю

Дата 11.02.2019 г. (поручения о подготовке акта обследования)

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 540/19  дата регистрации ДОУ 11.02.2019

1. Заявитель: Крестьянское (фермерское) хозяйство Кучин Вячеслав Владимирович  телефон: 89084571015

2. Наименование объекта: ферма МТФ

3. Адрес объекта: Приморский край, Кировский р-н, с. Комаровка, в 100 м на юго-запад от жилого дома ул. Шкотльная, д. 2, кадастровый номер земельного участка 25:05:010508:97

4. Заявленная мощность (кВт): 140

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 9

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 220/35/10  Кировка,  ВЛ 10  Ф-1 Кировка – Комаровка             РУ-0,4 кВ  проектируемого КТП-10/0,4 кВ

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 273 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  | Тип, параметры | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 10 кВ |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП по трассе (м) |  | ВЛ | 325 |
|  |  |  | КЛ |  |
| 1.2. | ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | 3 |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 3 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 1 |
|  |  |  | 1 укос | 1 |
| 1.3. | Подвеска провода по трассе, (м) |  | СИП-3 1х50, в т.ч. на заходы в ТП, в т.ч. на ошиновку РЛНД(2шт) | 1064 30 18 |
| 1.4. | Установка разъединителей (1 компл.) |  | РЛНД-10 кВ | 2 |
| 1.5. | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  |  |
| 1.6. | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  |
| 1.7. | Установка разрядников (ОПН) (шт.) |  |  |  |
| 2. Установка ТП |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Установка ТП 10/0,4 кВ (1 ТП с транс.) | КТПН | 1 |
| 2.2. |  | Установка силового трансформатора в ТП | ТМГ-160 кВА | 1 |

12. Примечания: Подключение выполнить от существующей опоры ВЛ-10 кВ №300/4/7 Ф-1 Кировка – Комаровка ПС 220/35/10 кВ Кировка, со строительством ВЛ-10 кВ протяженностью 325 м и установкой КТП-10/0,4 кВ с ТМГ-160 кВА. Согласовать прохождение ВЛ-10 кВ с владельцем участка, по которому проектируем строить ВЛ-10 кВ.

13. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):