| Общие данные Проект «ВЛ 10-0,4 кВ с ТП 10/0,4 кВ, г. Благовещенск, (строительство), (Пенягин А.П.)» разработан на основании: - технического задания на проектирование выданного электрическими сетями; - технических условий за 22-16/6188 от 20.12.2018 г. выданных филиалом АО «ДРСК» «Амурские ЭС»; - действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей; - указания по обеспечению нормативных уровней надёжности электроснабжения потребителей. Трасса проектируемой ВЛ проходит по землям города Благовещенска. На основании карт климатического районирования по гололёду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет для проектируемой ВЛ приняты следующие климатические условия: - по гололеду – 2 Вн = 15 мм; - по ветру – 3 Vp = 25 м/с; - расчетная скорость ветра при гололеде Vr = 32 м/с; - скоростной напор ветра Рн = 65 даН/м2; - скоростной напор ветра при гололеде Pr = 24 даН/м2. Рельеф местности в районе прохождения ВЛ равнинный. Грунты по трассе песок мелкий с примесью глины сухой и водонасыщенный. Удельное эквивалентное сопротивление грунтов растеканию электрического тока принято в расчетах <110-120 Ом*м. ВЛ проектируется для жилого дома относящегося к третьей категории по надёжности электроснабжения. Установленная мощность энергопринимающих устройств объекта берётся равной 15 кВт. Расчётная нагрузка в линиях выбирается согласно РД 34.20.185-94 таб. 2.1.11. Для электроснабжения ЭПУ жилого дома, проектируется ВЛ 10-0,4 кВ и тупиковая МТП 10/0,4 кВ мощностью 63 кВА. Технико-экономические показатели Наименование; Единица измерения; Количество. 1; Строительная длина ВЛ-10 кВ; км; 1,33. 2; Расход провода СИП-3 1х70; км; 4,17. 3; Количество устанавливаемых опор 10 кВ; опор/стоек; 37/66. 4; Количество проектируемых КТП-10/0,4 кВ; шт/кВА; 1/63. 5; Строительная длина ВЛИ-0,4 кВ; км; 0,28. 6; Расход провода СИП-2 3х70+1х70; км; 0,293. 7; Количество устанавливаемых опор 0,4 кВ; опор/стоек; 9/16. |  |
| --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  | Жгилёв А.В. |  |  |  | Пояснительная записка | Стадия | Лист | Листов |  |  |
| Проверил |  | Жгилёв А.В. |  |  |  |  | РД | 2 | 47 |  |  |
| Разработал |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  | ИП Казюра Е.И. г. Благовещенск |  |  |  |  |
| # Проект организации строительства. Во временное пользование, на период строительства, для монтажа опор ВЛ-10 кВ и проводов предусмотрен отвод земли общей площадью 16 560 м2. # Площадь земель, отводимых в постоянное пользование для установки опор, определена соответствии с СЭП № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» и составляет 470 м2. # В соответствии с СЭП № 14278тм-т1 «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» постоянный отвод земель под опоры ВЛ 0,4 кВ не производится. # Проектом предусмотрено строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 1,33 км; ВЛ 0,4 кВ протяженностью 0,28 км и ТП 63/10/0,4 кВ в г. Благовещенске. # Проектируемая ВЛ 10-0,4 кВ, как объект строительства не имеет сложной и неосвоенной технологии и по принятой в ВСН 33-82 классификации относится к несложным объектам. # В соответствии со СНиП-1.04.03-85 «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений» раздел I «Энергетика» нормативная продолжительность строительства принята согласно пунктов 15, п.16 и составляет 3 месяца, подготовительный период не требуется. # Учитывая это, распределение сметной стоимости строительства, объемов строительно-монтажных работ и потребности в строительных конструкциях, изделиях и основных материалах по кварталам строительства не производится. # Доставка конструкций, материалов и оборудования осуществляется автотранспортом по существующим автомобильным дорогам. # Строительно-монтажные работы по сооружению ВЛ должны выполняться строительно-монтажной организацией, оснащенной необходимыми строительными машинами и механизмами для производства работ. # Погрузочно-разгрузочные работы, развозка конструкций опор по трассе ВЛ и их установка осуществляется механизмами и транспортными средствами строительной организации. # Работы должны выполняться по технологическим картам: # - ВЛ 0,4 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-0,4 ÷ ТК-1-4-0,4; # - ТП 10/0,4 кВ типа МТП - ТК-МТП-10/0,4-63; # - ВЛ 10 кВ на железобетонных опорах – ТК-1-1-10 ÷ ТК-1-4-10; # - заземляющие устройства - ТК-ГЗУ, ВЗУ, КЗУ, 0,4-35. # До начала строительства ВЛ необходимо выполнить следующие работы: # - подъездные дороги к монтажным площадкам и площадкам временной стоянки строительной техники; # - размещение временного жилья и вспомогательных помещений из мобильных зданий; # - устройство площадок временного складирования материалов; # - устройство монтажных площадок и площадок стоянки строительной техники; # - обрезку ветвей деревьев. # Для монтажа ВЛ, ТП необходимы: # - автомобиль бортовой; # - кран на автомобильном ходу; # - машина бурильная, глубина бурения 3,5 м; # - автогидроподъемник высотой подъема до 12 м. # Монтаж производится бригадой из четырех человек. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| # Конструктивное выполнение ВЛ 10-0,4 кВ и ТП 63/10/0,4 кВ. Для питания ТП проектируется строительство ВЛ 10 кВ на железобетонных стойках типа СВ 105-5 с навеской провода марки СИП3 1х70. Провод СИП-3 принят сечением 70 мм2 по условиям механической прочности согласно ПУЭ п.2.5.77. Для электроснабжения садового дома проектируется строительство ВЛ 0,4 кВ самонесущим изолированным проводом марки СИП2А 3х70+1х70 на железобетонных стойках типа СВ 95-3. Подключение проектируемой ВЛ 10 кВ выполняется от ВЛ 10 кВ Ф-10 ПС 110/10 «Кооперативная». # Объем вырубки зеленых насаждений определяется после изготовления проектной документации на лесной участок (проект освоения лесов). В месте пересечения ВЛ 10 кВ с дорогой, расстояние от нижних проводов до поверхности дороги должно быть не менее 7 м. При пересечении с дорогой ВЛ 0,4 кВ, расстояние от проводов до поверхности дороги должно составлять не менее 6 м. В месте пересечения проектируемой ВЛ 10 кВ с существующей ВЛ 0,4 кВ расстояние между проводами должно составлять не менее 2 м. Расстановку опор по трассе ВЛ производить исходя из расчётного пролёта и с учетом удобства выполнения установки и подхода к ТП 10/0,4 кВ. Расчётные пролёты приняты, исходя из района климатических условий. Присоединение проектируемой ТП 10/0,4 кВ к проектируемой ВЛ 10 кВ выполняется через разъединитель типа РЛНД 400/10 установленный на проектируемой опоре. Привод разъединителя должен запираться на замок. ТП служит для приёма электрической энергии трёхфазного переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 10 кВ, преобразования в электроэнергию напряжением 0,4 кВ. На стороне ВН силовой трансформатор проектируемой ТП присоединяется к линии 10 кВ по тупиковой схеме через разъединитель с заземляющими ножами и предохранители. К сборным шинам РУ 0,4 кВ силовой трансформатор ТМГ 10/0,4 кВ присоединяется через трехполюсный автоматический выключатель. В РУ 0,4 кВ предусматривается установка автоматических выключателей на отходящих линиях 0,4 кВ. Учёт электроэнергии на вводе 0,4 кВ осуществляется трёхфазным счётчиком активной электрической энергии класса точности 1, включённым через трансформаторы тока класса точности 0,5. Счетчик подключить через испытательную коробку. Для эксплуатации в зимнее время применяются счетчики, работающие при отрицательных температурах наружного воздуха. ТП выполнена в виде разборной конструкции, составные части которой соединены болтовыми соединениями и состоит из корпуса ТП, вводного короба и кронштейна для подключения к ВЛ 10 кВ. В РУВН расположены: силовой трансформатор и предохранители 10 кВ. В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты вспомогательных цепей, аппаратуры защиты, управления, автоматики и учёта, сборные шины. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |
| ТП к воздушной линии 10 кВ подключается через разъединитель 10 кВ, который устанавливается отдельно на концевой опоре ВЛ 10 кВ. ТП устанавливается на две ж/б стойки СВ105-5. На ТП предусматривается механическая блокировка, между приводами блока автоматического выключателя 0,4 кВ на выводе силового трансформатора и приводом разъединителя 10 кВ, установленного на проектируемой опоре, не допускающая отключения тока нагрузки линейным разъединителем 10 кВ. Защита от перенапряжений. Заземление. Для защиты ВЛ 10 кВ от атмосферных перенапряжений на опорах устанавливаются ограничители перенапряжений (ОПН-10). PEN-проводник проектируемой ВЛ 0,4 кВ присоединить к арматуре стоек и подкосов. На опорах ВЛ 0,4 кВ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для защиты от грозовых перенапряжений. Для замера напряжения и наложения защитного заземления, на первой опоре и концевых опорах установить зажимы РС 481. Заземлению подлежат нейтраль и корпус трансформатора, ограничители перенапряжения 10 и 0,4 кВ, опоры ВЛ, а также все другие металлические части, могущие оказаться под напряжением при повреждении изоляции. Защита от перенапряжения осуществляется ограничителями перенапряжения 10 и 0,4 кВ, установленными на вводе 10 кВ и в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП. Заземляющее устройство ТП должно иметь сопротивление не более 4 Ом в любое время года. Для контура заземления применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 5 м, между собой стержни соединяются кругом диаметром 16 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. Для соединения контура заземления с корпусом ТП 10/0,4 кВ применяется сталь полосовая 40х4 мм проложенном в земле на глубине 0,5 м. Суммарное сопротивление заземляющих устройств опор должно быть не более 10 Ом. Для заземления опоры применяются круглые стержни из стали, диаметром 16 мм и длиной по 3 м, которые соединяются с заземляющим выпуском ж/б стойки посредством сварного соединения в земле на глубине 0,5 м. Заземление опор выполнить по типовой серии 3.407-150. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС |  |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |

| # Охрана труда и техники безопасности. # Охрана труда и техники безопасности в строительстве и эксплуатации обеспечены принятием всех проектных решений в строгом соответствии со СНиП 12-04-2002, СНиП 12-03-2001, требования которых учитывают условия безопасности труда, пожаров и взрывов. # Для обеспечения охраны труда и техники безопасности строительные, монтажные и наладочные работы производились в соответствии с Правилами техники безопасности, «Правилами безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ» РД.153-343-03.285-2002. # Строительство участков линии вблизи действующей ВЛ должно производится, как правило, без её отключения; при расстоянии менее двойной высоты опоры от действующей ВЛ работы должны выполняться с соблюдением нормируемых расстояний от проводов до работающих машин и механизмов и соблюдением других организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасного ведения работ в соответствии ПТЭЭП и МПОТ ПБЭЭ. # При невозможности обеспечения нормируемых «Правилами техники безопасности ...» расстояний от работающих механизмов до находящихся под напряжением электроустановок, последние необходимо отключить и заземлить. К работам по монтажу ТП должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний, установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации. Электромонтажные работы производить согласно ГОСТ 12.3.032-84 «Работы электромонтажные. Общие требования безопасности». Персонал, проводящий электромонтажные работы, не должен выполнять работы, относящиеся к эксплуатации электроустановок. Лица, участвующие в электромонтажных работах, должны пройти инструктаж по безопасности труда согласно ГОСТ 12.0.004-90, при этом – повторный инструктаж не реже одного раза в три месяца. Средства защиты, применяемые для предотвращения или уменьшения воздействия опасных и вредных производственных факторов, возникающих при электромонтажных работах, должны соответствовать ГОСТ 12.4.011-89 и стандартам ССБТ на конкретные средства защиты. Лица, занятые в электромонтажном производстве, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
| Мероприятия по охране окружающей среды. Настоящий раздел проекта разработан с учётом требований законодательства об охране природы и основ земельного законодательства РФ. Целью разработки раздела является выполнение принятых проектных решений в соответствии с требованиями экологической безопасности Федерального закона «Об охране окружающей природной среды» от 10.01.2001. В соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» при проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации и снятии с эксплуатации предприятий, зданий и сооружений, необходимо предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, а также выполнять требования экологической безопасности проектируемых объектов и охраны здоровья населения. Проектируемая ВЛ сооружается для передачи и распределения электроэнергии на напряжение 10 кВ и 0,4 кВ. Проектируемая трансформаторная подстанция предназначена для трансформации высокого напряжения в низкое и распределение электроэнергии между потребителями. Указанный технологический процесс является безотходным и не сопровождается вредными выбросами в окружающую среду (как воздушную, так и водную). # В соответствии с «СанПиН 2971-84 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты (РД 34.03.601)», защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты напряжением 10-0,4 кВ не требуется. Уровень шума от ТП 10/0,4 кВ при данном процессе соответствует межгосударственному стандарту ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности», проведение мероприятий по снижению уровня шума не требуется. При производстве земляных работ верхний слой почвы необходимо снять и складировать в специально отведенном месте. По окончании строительных работ, снятый верхний слой почвы использовать для благоустройства территории. В период строительства источниками выброса вредных примесей в атмосферный воздух могут строительные механизмы и транспортные средства. В результате их работы в атмосферу выбрасываются: углекислый газ, окислы азота, сернистый ангидрид, углеводороды, пыль. При выполнении работ в технологической последовательности, на площадках могут находиться не более трёх механизмов, что позволит избежать повышения концентрации вредных веществ выше ПДК. Кроме того, автотранспорт, задействованный при строительстве, должен проходить регулярный технический осмотр и соответствовать установленным нормам по концентрации выбросов. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |
| Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Пожарная безопасность ВЛ и ТП обеспечивается применением несгораемых конструкций, автоматическим отключением токов короткого замыкания, заземлением опор, применению изолированных проводов, исключающих их схлестывания. В процессе монтажа электроустановок необходимо выполнять правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ и правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ. Очень большой ущерб окружающей среде наносят пожары, обычно возникающие в весенне-летний период. Поэтому при сооружении ВЛ значительное внимание следует уделять противопожарным мероприятиям. Необходимо, чтобы просеки строящихся ВЛ были расчищены от сухого валежника, хвороста, кустарника и других горючих материалов, места разведения костров – окопаны канавами, а не вывезенные штабеля древесины и порубочных остатков – окаймлены минерализованной полосой шириной 1 м (с полностью удаленным до минеральных слоев почвы растительным грунтом). В жилых поселках, на территориях складов и мест стоянок машин и механизмов необходимо иметь полные комплекты средств пожаротушения (огнетушители, помпы, багры, ведра и др.). Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 158/2019-ЭС | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |