Карта заказа двери релейного отсека
типа ПМ35 напряжением 6-35 кВ

информация о заказе

Прошу изготовить дверь релейного отсека типа ПМ35-01-5-220 УХЛ4 в количестве 1 шт.

информация о месте установки

| Предприятие | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» |
| --- | --- |
| Объект, место установки, тип защищаемого присоединения | Нерюнгринский РЭС, ПС №40 «Обогатительная фабрика», ЗРУ 6 кВ, вводной выключатель 6 кВ |
| Контактное лицо, телефон |  |

дополнительные сведения

| Номинальная частота переменного тока: | 50 Гц |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение переменного тока: | 100 В |

характеристика двери релейного отсека

| Номинальный ток | 1 А |  |  | 5 А |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип оперативного тока | постоянный переменный выпрямленный |  |  | =220 В =110 В |  |  |  |
| Клеммник испытательный (для счетчиков) | Да Нет |  |  |  |  |  |  |
| Измерительные приборы (указать тип) | Да Амперметр PA194I-2X1 3000/5 Ж -40+70 кл.т. 0,5 Нет |  |  |  |  |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии (указать тип) | Да Нет |  |  |  |  |  |  |
| Розетка (указать тип) | Да Нет |  |  |  |  |  |  |
| Конструкция двери | Одностворчатая |  |  | Двухстворчатая |  |  |  |
| Тип клемм (производитель) | ЗН24 (ЗАО “ЧЭАЗ”) ST 2,5-QUATTRO (Phoenix Contact) |  |  |  |  |  |  |
| Расположение петель (вид с лицевой стороны) | Справа |  |  | Слева |  |  |  |
| Расположение замка (вид с лицевой стороны) | Справа |  |  | Слева |  |  |  |
| Тип реконструируемой ячейки (указать тип) | КВЭ-6-01-630 |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение МП устройства РЗА БЭМП (см. структуру условного обозначения) | БЭМП РУ-ВВ.5.220.Д УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | БЭМП 1- __.__.__ __ __ __. __ УХЛ3.1 |  |  |  |  |  |  |
| Применяемый блок питания БПНТ (для ПС с переменным оперативным током) | БПНТ-1 БПНТ-2 |  |  |  | БПНТ-3 БПНТ-4 |  |  |
| Применяемый блок дуговой защиты (см. структуру условного обозначения) | БДЗ-01 Датчик №1 Датчик №2 Датчик №3 |  | _____м _____м _____м |  |  | Подключение: верхнее нижнее |  |
|  | другое устройство |  | ______________________ |  |  |  |  |
| Тип выключателя (привода) | Выключатель ВБЭ-10-31,5/ 3150 УХЛ2 |  |  |  |  |  |  |
| Обозначение (номер) чертежа (схемы) задания на изготовление двери (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |

Указать необходимое отметкой в ячейке

Эскиз (чертеж) двери при отсутствии технического задания на изготовление двери

| Вид спереди | размеры (вид спереди): |
| --- | --- |
|  | Дверь: _релейного отсека____________ |
|  | высота (В): _810 мм________________ |
|  | ширина (Ш): _840 мм_______________ |
|  | Замок:______________________________ |
|  | тип _любой_______________________ |
|  | Расположение _правое_____________ |
|  | отверстия (под замок)_______________ |
|  | количество________________________ |
|  | диаметры Ø_______________________ Ø_______________________ |
|  | Петли:______________________________ |
|  | Расположение _левое______________ |
| Вид слева | размеры (вид слева): |
|  | Дверь:_ релейного отсека ___________ |
|  | глубина (Г): _35 мм________________ |
|  | Петли:_____________________________ |
|  | тип______________________________ |
|  | Расположение _левое_____________ |
|  | отверстия (под петли)______________ |
|  | количество_______________________ |
|  | диаметры Ø______________________ Ø______________________ |
|  | Примечание. 1. На рисунке расставить размеры двери. -012. Заполнить пункты таблицы. |

дополнительные требования, данные, ссылка на чертежи проектной организации

На двери должны быть: кнопки управления выключателем (ВКЛ, ОТКЛ); кнопка съема сигнала;

МП устройство БЭМП-РУ-ВВ; световая индикация положения выключателя (ЛЗ, ЛК); световая

индикация предупредительной сигнализации (ЛЖ) – «Блинкер не поднят, автомат отключен»;

переключатель ввода/вывода «АПВ»; переключатель выбора режима управления выключателем

(Местный, Дистанционный); указательные реле (2 шт) типа РУ-21 – «Аварийное отключение» и

«Предупредительная сигнализация»; цифровой амперметр типа PA194I-2X1.

Кнопки управления выключателем и кнопку съема сигнала разнести в разные места на двери.

Жгут монтажных проводов от двери для подключения их в релейном отсеке должен иметь длину не

менее 1,5 метра. На двери установить замок и петли. Дополнительные устройства (автоматические

выключатели, промежуточные реле, клеммные ряды и т.д.) будут устанавливаться в релейном отсеке.

Структура условного обозначения двери релейного отсека

|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П |  |  | М | 3 | 5 | - | ХХ | - | Х | - | ХХХ | - | ХХХX |
| Конструктивное исполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П – панель, дверь; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На базе микропроцессорных блоков БЭМП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Функциональное назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 - | РЗА присоединения РУ напряжением 6-35 кВ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Назначение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На постоянном оперативном токе 01 - комплект защиты и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ; 04 - комплект защиты и автоматики секционного выключателя; 07 - комплект токовых защит и автоматики ЛЭП; 06 - комплект защиты и автоматики шинного ТН. На переменном оперативном токе 41 - комплект защиты и автоматики вводного выключателя 6-35 кВ; 44 - комплект защиты и автоматики секционного выключателя; 47 - комплект токовых защит и автоматики ЛЭП; 46 - комплект защиты и автоматики шинного ТН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - |  | IN = 1 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - |  | IN = 5 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Номинальное напряжение оперативного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 - | 110 В, оперативный ток; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 - | 220 В, оперативный ток; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ4 или O4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Структура условного обозначения БЭМП РУ

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЭМП |  | РУ- | ХХ. | Х. | ХХХ. | Х | Х | 3.1 |
| Блок для энергетических объектов микропроцессорный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Номер серии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Типоисполнение по виду защищаемого присоединения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЛ- | отходящая линия; |  |  |  |  |  |  |  |
| СВ - | секционный выключатель; |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВ - | вводной выключатель; |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭД - | синхронный и асинхронный электродвигатель; |  |  |  |  |  |  |  |
| ТН - | шинный (секционный) ТН; |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦС- | центральная сигнализация (44 дискретных входа) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦС3- | центральная сигнализация (76 дискретных входов) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Номинальный ток трансформаторов тока: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - | нет трансформаторов тока; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - | IN= 5 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - | IN= 1 А, (IN 3I0= 0,2 А для исполнений ОЛ и ЭД) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - | IN= 2 А постоянного тока для исполнений ЦС и ЦС3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Типоисполнение по напряжению оперативного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100- | 110 В, постоянный оперативный ток; |  |  |  |  |  |  |  |
| 220- | 220 В, постоянный, переменный или выпрямленный переменный оперативный ток; |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Типоисполнение лицевой панели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д - | со светодиодами и символьным дисплеем |  |  |  |  |  |  |  |
| С - | со светодиодами (только для исполнения ЦС3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6, 7 – Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УХЛ3.1 или Т3.1 |  |  |  |  |  |  |  |

Структура условного обозначения БДЗ-01

|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БДЗ |  | 01 | ХXХ. | Х. | Х. | 3.1 |
| Блок дуговой защиты |  |  |  |  |  |  |
| 1 Номер серии |  |  |  |  |  |  |
| 2 Типоисполнение по виду защищаемого присоединения |  |  |  |  |  |  |
| 220- | 220 В, постоянный, переменный или выпрямленный переменный оперативный ток; |  |  |  |  |  |
| 110- | 110 В, постоянный оперативный ток; |  |  |  |  |  |
| 024- | 24 В, постоянный оперативный ток; |  |  |  |  |  |
| 3 Подключения оптических датчиков: |  |  |  |  |  |  |
| В - | верхнее; |  |  |  |  |  |
| Н - | нижнее; |  |  |  |  |  |
| 4 Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ |  |  |  |  |  |  |
| Т |  |  |  |  |  |  |
| 5 Категория размещения по ГОСТ 15150: |  |  |  |  |  |  |

Структура условного обозначения БЭМП 1

| БЭМП 1- |  | _ _ | _ | ._ _ | _ | _ | _ | _ | _ | ___3.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение по виду защищаемого присоединения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - отходящая линия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - секционный выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 – вводной выключатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 – синхронный и асинхронный двигатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - секционный трансформатор напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 – автоматическая частотная разгрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 – батарея конденсаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – дифференциальная защита магистрали резервного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 – дифференциальная защита электродвигателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 – дифференциальная защита 2-хобмоточного трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 – регулятор напряжения трансформатора под нагрузкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 – резервные защиты и автоматика управления выключателем высшего напряжения трансформатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 – автоматическая разгрузка по току |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 – оперативные блокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 – защита и автоматика рабочего ввода 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 – защита и автоматика аварийного ввода 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 –защита и автоматика секционного выключателя 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44-99 - по заказу (……………………………………………………. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение оперативного питания: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - = 110 В (по заказу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - =/~ 220 В (универсальное), с модернизированной лицевой панелью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение по количеству дискретных входов / выходных реле: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| со встроенным пультом управления | с выносным пультом управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 - однорядная, 8 / 8 | 21 - однорядная, 8 / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 - двухрядная, 24 / 32 | 22 - двухрядная, 24 / 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 - двухрядная, 24 / 24 | 23 - двухрядная, 24 / 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 - двухрядная, 24 / 16 | 24 - двухрядная, 24 / 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 - двухрядная, 24 / 8 | 25 - двухрядная, 24 / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 - двухрядная, 16 / 32 | 26 - двухрядная, 16 / 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 - двухрядная, 16 / 24 | 27 - двухрядная, 16 / 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 - двухрядная, 16 / 16 | 28 - двухрядная, 16 / 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 09 - двухрядная, 16 / 8 | 29 - двухрядная, 16 / 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 - двухрядная, 8 / 32 | 30 - двухрядная, 8 / 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - двухрядная, 8 / 24 | 31 - двухрядная, 8 / 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - двухрядная, 8 / 16 | 32 - двухрядная, 8 / 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество трансформаторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 4 IА, IВ, IС, IО и 4 UАВ, UВС, UСА, UО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 3 IА, IС, IО и 3 UАВ, UВС, UО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 - 4 IА, IВ, IС, IО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 - 4 UАВ, UВС, UСА, UО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 - 8 IА1, IВ1, IС1, IО1, IА2, IВ2, IС2, IО2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 - IВВ1, IВВ2, IСК1, IСК2, UАВ1, U01, UАВ2, UО2 (для БЭМП 1-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток трансформаторов фазных токов / нулевой последовательности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 00 - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 - 5 А / 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 - 5 А / 0,2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 - 1 А / 1А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 - 1 А / 0,2 А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 – 5 А/ нет (для БЭМП 1-20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное междуфазное напряжение трансформаторов напряжения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - 100 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - 110 В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интерфейс связи с АСУ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 - нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 - RS 485 (Modbus RTU, МЭК 60870-5-103) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 - два канала RS-485 (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 – два канала с интерфейсами для подключения пластиковых волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 – два канала с интерфейсами для подключения стеклянных волоконно-оптических линий связи (Modbus RTU/МЭК 60870-5-103) и один порт синхронизации времени IRIG-B с интерфейсом RS422; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Климатическое исполнение, ГОСТ 15150: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УХЛ 3.1 (от – 40 до + 55 ОС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т 3.1 (изготавливается по заказу) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |