## МРСК ВЛ 35 кв
Расчет стоимости объектов по укрупненным показателям стоимости
Расчет произведен согласно сборнику укрупненных показателей стоимости строительства(реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
Перевод в текущие цены, 2 квартал 2019г.,осуществлен с учетом индексов, указанных в письме Минстроя России №17798-ДВ/09 от 17.05.2019
№ п.п. | Наименование | Обоснование | Цена за ед. объема, в ценах 2001г, тыс.руб. | Объем | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д. | Стоимость в ценах 2001г, тыс.руб. | Стоимость в ценах 2 кв. 2019 г. с учетом ДВ коэффициента К=1,09 ( руб.) |  |  |  | Всего, руб. | в том числе в составе Прочих в процентном отношении от всего
[7 empty] | Строительно-монтажные работы, руб. | Оборудование, приспособления и производственный инвентарь, руб. | Пусконаладочные работы, руб. | Прочие, руб. |  | ПИР | Содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль (3,18)
Раздел 1. Замена ячейки №9 35 кВ ПС 35/6 Ц
1 | Демонтаж ВЛ 35 кВ, 2 цепи, провод АС-95, 1 км линии (3 провода) | табл.32 | 6.7 |  | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Демонтаж грозозащитного троса ВЛ 35 кВ, 2 цепи, марки С-50, 1 км линии | табл. 32 | 1.3 |  | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Демонтаж опор ВЛ 35 кВ, металлических, км | табл. 32 | 13.9 |  | 1.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого по разделу 1 Демонтаж ВЛ 35 кВ в ценах 2001 года | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Замена ячейки одного комплекта выключателя, вакуумный, 35 кВ ПС 35/6 Ц | табл.18 | 452 | 1 | 1.2913 | 583.67 | 1104843.2 | 1759729.2 | 384549.5 | 448822.5 | 3697944.4 | 736631.64 | 117594.6319
Итого по разделу 1 | [6 empty] | 1104843.2 | 1759729.2 | 384549.5 | 448822.5 | 3697944.4 | 736631.64 | 117594.6319
НДС 20% | [6 empty] | 220968.64 | 351945.84 | 76909.9 | 89764.5 | 739588.88 | 147326.328 | 23518.93
Итого в ценах 2 кв. 2019 года с НДС | [6 empty] | 1325811.84 | 2111675.04 | 461459.4 | 538587 | 4437533.28 | 883957.968 | 141113.5619
1
Примечания:
1. | К=1,09 - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления объектов энергетического строительства, согласно Приложение №2 к сборнику укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередач для нужд ОАО "Холдинг МРСК", 2012 г..
2. | Коэффициенты, учитывающие лимитированные затраты, условия производства работ, прочие затраты и т.д.:
1. | Для подстанций:
1.1. | по п.4.7: | К=((1+1+3,9*0,8+7,5+2,6+7+3)/100+1)*1,013*1,018=1,291
- | 1,0-5,0% - подготовительные работы;
- | 1,0-4,0% - благоустройство;
- | 3,9% - временные здания и сооружения (при реконструкции и расширении применяется коэффициент 0,8);
- | 7,5 - 8,5% - проектно-изыскательские работы и авторский надзор;
- | 2,6 - 3,18% - содержание службы заказчика-застройщика, строительный контроль;
- | 7,0 - 8,5% - прочие работы и затраты;
- | 3% - непредвиденные затраты (при согласовании с заказчиком до 10%)
2.2. | по п.2.9:
1,013 - строительство в условиях городской и промышленной застройки;
1,018 - строительство вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в т.ч. в охранной зоне действующей воздушной линии электропередач.