

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая**  **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 607/МТПиР-Р**

заседания Закупочной комиссии по аукциону в электронной форме на право заключения договора поставки

*«Комплектные трансформаторные подстанции (ХЭС)»*

(закупка № 14.2 раздел 2.2.2 ГКПЗ 2020 ДРСК)

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«14» ноября 2019** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** аукцион в электронной форме на право заключения договора поставки ***«Комплектные трансформаторные подстанции (ХЭС)»*** (закупка 14.2 раздела 2.2.2 ГКПЗ 2020 г.).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ: 8** (восемь)заявок.

| № п/п | Идентификационный номер Участника | Дата и время регистрации заявки |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 18.09.2019 04:28 |
|  | 2 | 20.09.2019 19:16 |
|  | 3 | 20.09.2019 20:11 |
|  | 4 | 23.09.2019 03:59 |
|  | 5 | 23.09.2019 05:36 |
|  | 6 | 23.09.2019 07:59 |
|  | 7 | 23.09.2019 08:05 |
|  | 8 | 23.09.2019 08:10 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 6 (шесть) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки заявок Участников
2. Об отклонении заявки Участника АО "Электротехнические заводы "Энергомера" (заявка № 2)
3. Об отклонении заявки Участника ООО "АЛТТРАНС-МАЛЫЙ БИЗНЕС" (заявка № 3)
4. Об отклонении заявки Участника ООО " ВОСТОКЭНЕРГО " (заявка № 4)
5. Об отклонении заявки Участника ООО " Востокэлектрооборудование " (заявка № 5)
6. Об отклонении заявки Участника ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ» (заявка № 7)
7. Об отклонении заявки Участника ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (заявка № 8)
8. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

* 1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
	2. Принять к рассмотрению заявки следующих участников.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дата и время регистрации заявки | Наименование, адрес и ИНН Участника и/или его идентификационный номер | Цена заявки, руб. без НДС |
| 1 | 18.09.2019 04:28 | 1 | 3 924 195.61 |
| 2 | 20.09.2019 19:16 | 2 | 3 924 195.61 |
| 3 | 20.09.2019 20:11 | 3 | 3 924 195.61 |
| 4 | 23.09.2019 03:59 | 4 | 3 924 195.61 |
| 5 | 23.09.2019 05:36 | 5 | 3 924 195.61 |
| 6 | 23.09.2019 07:59 | 6 | 3 924 195.61 |
| 7 | 23.09.2019 08:05 | 7 | 3 924 195.61 |
| 8 | 23.09.2019 08:10 | 8 | 3 903 906.83 |

**По вопросу № 2**

1. Отклонить заявку Участника **АО "Электротехнические заводы "Энергомера" (заявка № 2)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов а) и г) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Участником в заявке представлены спецификации, которые не соответствуют приложению № 3 к техническим требованиям на закупку, кроме того в представленных спецификациях отсутствует информация о производителе оборудования, что не соответствует п. 5.5. технических требований на закупку, в котором указано требование о предоставлении комплектности и производителя предлагаемого к поставке оборудования для каждого объекта отдельно.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** В предоставленных в ответ на дополнительный запрос документах отсутствует информация о производителе оборудования, указанном в данных спецификациях. |
| 2 | В предложении участника указаны параметры оборудования, которые не соответствуют параметрам, указанным в опросных листах (приложение 2) : для КТП-250/10 – не верно указан класс напряжения ОПН, несоответствующий опросному листу.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** В предложении участника для КТП-250/10 не исправлен класс напряжения ОПН, несоответствующий опросному листу Заказчика. По требованию Заказчика необходим ОПН – классом напряжения 10 кВ, в предложении Участника указано 6 кВ. |

**По вопросу № 3**

Отклонить заявку Участника **ООО "АЛТТРАНС-МАЛЫЙ БИЗНЕС" (заявка № 3)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта б) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Участник закупки находится в кризисном финансовом состоянии, что не соответствует п. 3 раздела 10.1 – *Обязательные требования* Документации о закупке в котором указано, что Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии.  |

**По вопросу № 4**

Отклонить заявку Участника **ООО "ВОСТОКЭНЕРГО" (заявка № 4)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта г) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | На представленных чертежах КТП и СТПне отражен размер от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей, что не дает возможности Заказчику убедится в исполнении требований Правил устройства электроустановок, а также не соответствует п. 6.2. в котором указано, что КТП, КМТП, СТП и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и ПУЭ. По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** На представленных чертежах СТПне отражен размер от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей, что не дает возможности Заказчику убедится в исполнении требований Правил устройства электроустановок, в которых сказано, что расстояние от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей должно быть не менее 4,5 метров. |

**По вопросу № 5**

Отклонить заявку Участника **ООО «Востокэлектрооборудование» (заявка №5)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта г) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | В предоставленных участником спецификациях отсутствует следующая информация: -отсутствует спецификация на каждую единицу ТП-отсутствует информация о количестве оборудования-оборудование, указанное в разделе 10(6) кВ не соответствует классу напряжения-отсутствуеют сведения о силовом трансформаторе- ПУ участника не является эквивалентом ПУ требуемому по тех. требованию, что не соответствует п. 5.5. технических требований на закупку, в котором указано требование о предоставлении комплектности и производителя предлагаемого к поставке оборудования для каждого объекта отдельно.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** В предоставленных в ответ на дополнительный запрос спецификациях отсутствует следующая информация: -отсутствует информация о количестве оборудования-оборудование, указанное в разделе 10(6) кВ не соответствует классу напряжения-отсутствуют сведения о силовом трансформаторе. |
|  | В предложении участника предоставлены документы на ТП не соответствующие требованиям ОЛ заказчика, т.е. на ТП, которые отсутствуют в заказе филиала ХЭС, что не соответствует тех. требованию п.3.2, в котором указано что продукция должна быть 2019-2020г. выпуска, ранее не используемой и соответствовать техническим требованиям, указанным в Приложениях № 2, 4.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** В предоставленных в ответ на дополнительный запрос опросных листа выявлены следующие замечания: - для СТП 25/10/0,4 кВ, СТП 25/6/0,4 кВ, СТП 40/10/0,4 кВ, СТП 100/10/0,4 кВ не соответствует группа соединений обмоток трансформатора; - для КТПН 160/6/0,4 кВ и КТПН 250/10/04 кВ соединение трансформатора с РУНН выполнено кабелем, а не шинами как указано п. 4 «Примечание» в ОЛ заказчика |
| 2 | Участник в составе заявки не представил документы подтверждающие опыт изготовления и поставки КТП, КМТП, СТП, либо опыт поставки КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 7.1 Технического требования на закупку КТП (приложение 1 к Документации о закупке) в котором указано, что Участник должен иметь опыт изготовления и поставки КТП, КМТП, СТП, либо опыт поставки КТП, КМТП, СТП производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40% от НМЦ.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято.** Участник не предоставил документов подтверждающих опыт изготовления и поставки КТП, КМТП, СТП, либо опыт поставки КТП, КМТП, СТП. |

**По вопросу № 6**

Отклонить заявку Участника **ООО «ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКА-ДВ» (заявка № 7)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпунктов а) и г) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | В представленных Участником спецификациях не указаны производители предохранителей, ОПН-10(6) кВ, ОПН-0,4 кВ, разъединителей, трансформаторов тока, что не соответствует п. 5.5. технических требований на закупку, в котором указано требование о предоставлении комплектности и производителя предлагаемого к поставке оборудования для каждого объекта.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято,** ответ на дополнительный запрос Участником не предоставлен |
| 2 | В заявке Участника на представленных чертежах либо не указаны габаритные размеры, либо размер, отличающийся от размера в ОЛ что не дает четкого понимания размеров согласно ПУЭ, и не соответствует п.6.2. в котором указано что КТП, КМТП, СТП и встроенное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ и ПУЭ. ***На чертеже должен быть четко отражен размер от поверхности земли до неизолированных токоведущих частей в соответствии с требованиями ПУЭ.***По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято,** ответ на дополнительный запрос Участником не предоставлен |
| 3 | В спецификации на КТПС 100-10-0,4. ТЗ №6. з-з №3755, предоставленной участником отсутствуют трансформаторы тока, 9 шт., что не соответствует п. 5.5. технических требований на закупку, в котором указано требование о предоставлении комплектности и производителя предлагаемого к поставке оборудования для каждого объекта. По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято,** ответ на дополнительный запрос Участником не предоставлен |
| 4 | Участник в составе заявки не представил документы подтверждающие опыт изготовления и поставки КТП, КМТП, СТП, либо опыт поставки КТП, КМТП, СТП, что не соответствует п. 7.1 Технического требования на закупку КТП (приложение 1 к Документации о закупке) в котором указано, что Участник должен иметь опыт изготовления и поставки КТП, КМТП, СТП, либо опыт поставки КТП, КМТП, СТП производимой изготовителем (в случае если это специально созданная организация, аффилированная изготовителю), при этом за последние 5 лет, предшествующие дате подачи заявки на участие в настоящей закупочной процедуре, участником должны быть исполнены обязательства в общем/совокупном объеме не менее 40% от НМЦ.По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное **замечание не снято,** ответ на дополнительный запрос Участником не предоставлен |

**По вопросу № 7**

Отклонить заявку Участника **ЗАО «Новации и бизнес в энергетике» (заявка № 8)** от дальнейшего рассмотрения на основании подпункта г) пункта 4.9.6. Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
| 1 | Представленная участником декларация о соответствии от 31.05.2017 подтверждает соответствие ТУ 3412-001-91862003-2011 от 27.12.2011 в которых отсутствуют типы ТП: СТП и МТП. В соответствии с п.5.1.9 ГОСТ Р 56532-2015 «*При внесении изменений в продукцию, влияющих на показатели, подтвержденные декларацией о соответствии, при изменении требований нормативных документов, а также при реорганизации юридического лица заявителя оформляется новая декларация о соответствии и регистрируется заново в установленном порядке».* Таким образом для ТУ 3412-001-91862003-2011 от 27.12.2017 с внесенными изменениями необходимо получение новой декларации о соответствии. |

**По вопросу № 8**

1. Признать заявки
2. заявка № 1 желательные» условия Протокола разногласий Заказчиком не принимаются и не будут учитываться при заключении Договора,
3. заявка № 6

удовлетворяющими по существу условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению.

1. Заявки участников допускаются к участию в аукционе с учетом норм п.4.14 Документации о закупке, согласно которому, в случае если Участником представлена заявка, содержащая предложение о поставке товаров иностранного происхождения или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор с таким Участником (в случае его победы в аукционе) заключается по цене, сниженной на 15% от предложенной им в ходе аукциона цены договора.

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня Т.В.Челышева***

Коваленко О.В.

(416-2) 397-242