Приложение 2.1 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство КВЛ-6 кВ от новой ячейки 2 секции КРУН-6 кВ ПС «Тепличный комбинат» до границы земельного участка заявителя, протяженностью 0,107 км. (СМР) (Заявитель: ООО Индустриальный парк "Авангард")

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ: | 0,041 км |
| - из них прокладка кабеля в кабельных лотках | 0,030 км |
| - из них прокладка в кабельной гофрированной трубе (под ограждением ПС) | 0,001 км |
| - из них прокладка кабеля по установленным конструкциям | 0,008 км |
| - из них прокладка кабеля в КРУН 10 кВ | 0,002 км |
| Марка и сечение кабеля, их длины | ААБлУ-3х70-0,042 км |
| Разводка по устройствам и подключение жил кабеля | 3 жилы |
| Укладка лотков на землю (ЛК 300.30.30-1) | 10 шт. |
| Укладка плит перекрытия лотков (ПТ 36.30.6-3) | 83 шт. |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,066 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,207 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 | 0,207 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом (А20-1Н, альбом 27.0002-03; использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт. |
| анкерных ж/б опор с одним подкосом с кабельной муфтой (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт. |
| Монтаж траверсы с ОПНп-10кВ на опоре | 3 шт. |
| Монтаж концевой муфты 3КВТП 70/120 | 1 шт. |
| Монтаж концевой муфты 3КНТП 70/120 | 1 шт. |
| Защита кабеля при подъеме на опору швеллером 12 у | 3 м |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 2 шт. |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Установка разрядников типа УЗПН | 2 шт. |

Приложение 2.2 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Реконструкция ТП-3552 с заменой силового трансформатора 1Т мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА. (Инв.№ HB008541 ТП-3552 Свинокомплекс, АБК, совхоз Некрасовский 2х250 кВа  (Трансформаторная подстанция-3552) (СМР) (Заявитель: ООО "Русская рыба")

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Демонтаж силового трансформатора 1Т ТМ-250/10/0,4 кВА | 1 шт |
| Демонтаж рубильника РПС-2-250 (1шт) с предохранителями ПН-2-250А (3шт) Ф-2 | 1 шт |
| Демонтаж шин АД31Т 5*50 | 12 м |
| Демонтаж трансформаторов тока Т-0,66 300/5 | 3 шт |
| Монтаж силового трансформатора 1Т ТМГ-630/10/0,4 кВА (в комплекте с аппаратными зажимами) | 1 шт |
| Монтаж автоматического выключателя ВА 630А Ф-2 | 1 шт |
| Монтаж шин АД31Т 8*60 (в том числе шинного моста 0,4 кВ) Примечание: выполнить бурение кирпичной стены для монтажа шинного моста 0,4 кВ – 0,1м2, монтаж дополнительной металлоконструкции с фарфоровой изоляцией для монтажа на ней шинного моста в камере трансформатора | 21 м |
| Монтаж трансформаторов тока Т-0,66 1000/5 (на вводе) | 3 шт |

Примечание: «Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» по актам все демонтированные материалы на базу ХЮРЭС:

- ТМ-250/10/0,4 кВА – 1 шт;

- Рубильник РПС 2-250А – 1 шт;

- Предохранители ПН2-250А – 3 шт;

- Шина АД31Т 5*50 – 12 м;

- Трансформатор тока Т-0,66 – 300/5 – 3 шт.

Приложение 2.3 к ТЗ

Ведомость объемов работ

1. Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №106 Ф.9 ПС 110/35/10 кВ «Корфовская» до вновь устанавливаемой КТПН-400/10/0,4 кВА, протяженностью 0,020 км. (СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газэнергосеть гелий")

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Обваловка скальным грунтом (сланец) существующей опоры | 5 м3 |
| Монтаж приемной траверсы на существующей опоре | 1 шт |
| Монтаж провода: |  |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | 0,020 км |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | 0,063 км |
| Марка и сечение провода, их длины: СИП3 1x50 | 0,063 км |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: |  |
| Установка анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39;использовать стойки СВ-105-5) | 1 шт. |
| Обваловка скальным грунтом (сланец) анкерных ж/б опор с одним подкосом (Аж20-1, альбом 12.020-39 | 10 м3 |
| Установка заземления траверс: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м каждый; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м. | 1 шт |
| Установка разъединителя РЛНД-10-1-400 | 1 шт. |
| Монтаж контура заземления под РЛНД-1-10-400: - двойной спуск по телу опоры - круг стальной диам.10 мм, ГОСТ 2590-2006, L=8м , L=6м; - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 3 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=9 м. | 1 шт. |
| Присоединить к существующей линии | 1 шт |

2. Строительство КТПН-400/10/0,4 кВА п.Чирки. (СМР) (Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газэнергосеть гелий")

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Устройство фундамента КТПН: выполнить отсыпку места установки КТПН сланцем выполнить отсыпку места установки КТПН пгс Укладка дорожных плит марки 1П35.18-30 | 15 м3 5 м3 2 шт. |
| Монтаж контура заземления под ТП, с проведением замеров и представлением протокола испытания: - забивка вертикальных заземлителей – уголок стальной 50х50х5 мм, ГОСТ 8509-93, L =3 м, 8 шт. - заземлитель горизонтальный – полоса стальная 40х5 мм, ГОСТ 103-2006, L=24 м. Контур заземления присоединить к ТП болтовым соединением в предназначенных для этого местах. | 1шт. |
| Монтаж ТП в сборе с силовым трансформатором мощностью 400 кВА и выполнение пусконаладочных работ с представлением протоколов испытаний | 1 шт. |

Примечание: Оборудование КТПН заказать по приложенному опросному листу.