****

Акционерное Общество

**«Дальневосточная распределительная сетевая** **компания»**

**ПРОТОКОЛ № 123/МР-Р**

Закупочной комиссии по запросу котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ ***«Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»***

(лот 27401-ТПИР-ТПИР ОТМ-2020-ДРСК)

|  |  |
| --- | --- |
| **г. Благовещенск** | **«25» декабря 2019** |

**СПОСОБ И ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: з**апрос котировок в электронной форме с участием только субъектов МСП на право заключения договора на выполнение работ ***«Трансформаторы напряжения (антирезонансные)»*** (лот № 27401-РЕМ-РЕМ ПРОД-2020-ДРСК).

**КОЛИЧЕСТВО ПОДАННЫХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ:** 7 (семь)заявок.

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника | Наименование, адрес и ИНН Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.11.2019 18:58 | 262836 | ООО "ЮНИКОМ-ФАРМ",  398050, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ ЗЕГЕЛЯ, ДОМ 21А, КВАРТИРА 35, ИНН 4825100959, КПП 482601001, ОГРН 1144827012220 |
|  | 12.11.2019 08:32 | 263452 | ООО "ЭТК "ОНИКС",  214031, Российская Федерация, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, УЛ 25 СЕНТЯБРЯ, ДОМ 60, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОФИС 1, ИНН 6731084582, КПП 673201001, ОГРН 1086731013160 |
|  | 11.11.2019 13:49 | 263821 | ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ",  182106, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ ЗАСЛОНОВА, 21/2, ИНН 6025030110, КПП 602501001, ОГРН 1086025000918 |
|  | 11.11.2019 18:58 | 264091 | ООО "СибМаш "Титан",  653033, Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевск, Шишкина, 13, офис 1, ИНН 4223113132, КПП 422301001, ОГРН 1164205080709 |
|  | 11.11.2019 15:47 | 264236 | ООО "УЭС",  620075, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ТУРГЕНЕВА, 26,, ИНН 6670157801, КПП 667001001, ОГРН 1069670165245 |
|  | 12.11.2019 07:26 | 264664 | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР",  115404, Г МОСКВА77, УЛ СТЕКОЛЬНАЯ 1-Я, ДОМ 7, КОРПУС 13, ПОДЪЕЗД 8 ПОМЕЩЕНИЕ 13, ИНН 7725765472, КПП 772401001, ОГРН 1127746644684 |
|  | 12.11.2019 08:40 | 264724 | АО "ДЭТК",  680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1, ИНН 2723051681, КПП 272301001, ОГРН 1022701190302 |

**КОЛИЧЕСТВО ОТКЛОНЕННЫХ ЗАЯВОК:** 6 (шесть) заявок.

**ВОПРОСЫ, ВЫНОСИМЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

1. О рассмотрении результатов оценки основных частей заявок
2. Об отклонении заявки Участника ООО "ЮНИКОМ-ФАРМ"
3. Об отклонении заявки Участника ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ"
4. Об отклонении заявки Участника ООО "СибМаш "Титан"
5. Об отклонении заявки Участника ООО "УЭС"
6. Об отклонении заявки Участника ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР"
7. Об отклонении заявки Участника АО "ДЭТК"
8. О признании заявок соответствующими условиям Документации о закупке по результатам рассмотрения основных частей заявок

**РЕШИЛИ:**

**По вопросу № 1**

1. Признать объем полученной информации достаточным для принятия решения.
2. Принять к рассмотрению основные части заявок следующих участников:

| №  п/п | Дата и время регистрации заявки | Идентификационный номер Участника | Наименование, адрес и ИНН Участника |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 11.11.2019 18:58 | 262836 | ООО "ЮНИКОМ-ФАРМ",  398050, ОБЛ ЛИПЕЦКАЯ, Г ЛИПЕЦК, УЛ ЗЕГЕЛЯ, ДОМ 21А, КВАРТИРА 35, ИНН 4825100959, КПП 482601001, ОГРН 1144827012220 |
|  | 12.11.2019 08:32 | 263452 | ООО "ЭТК "ОНИКС",  214031, Российская Федерация, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, УЛ 25 СЕНТЯБРЯ, ДОМ 60, ПОМЕЩЕНИЕ 11, ОФИС 1, ИНН 6731084582, КПП 673201001, ОГРН 1086731013160 |
|  | 11.11.2019 13:49 | 263821 | ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ",  182106, ОБЛ ПСКОВСКАЯ, Г ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, УЛ ЗАСЛОНОВА, 21/2, ИНН 6025030110, КПП 602501001, ОГРН 1086025000918 |
|  | 11.11.2019 18:58 | 264091 | ООО "СибМаш "Титан",  653033, Российская Федерация, Кемеровская область, Прокопьевск, Шишкина, 13, офис 1, ИНН 4223113132, КПП 422301001, ОГРН 1164205080709 |
|  | 11.11.2019 15:47 | 264236 | ООО "УЭС",  620075, Российская Федерация, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ТУРГЕНЕВА, 26,, ИНН 6670157801, КПП 667001001, ОГРН 1069670165245 |
|  | 12.11.2019 07:26 | 264664 | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР",  115404, Г МОСКВА77, УЛ СТЕКОЛЬНАЯ 1-Я, ДОМ 7, КОРПУС 13, ПОДЪЕЗД 8 ПОМЕЩЕНИЕ 13, ИНН 7725765472, КПП 772401001, ОГРН 1127746644684 |
|  | 12.11.2019 08:40 | 264724 | АО "ДЭТК",  680001, Российская Федерация, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ МЕНДЕЛЕЕВА, ДОМ 1А, ЛИТ Э, КАБИНЕТ 1, ИНН 2723051681, КПП 272301001, ОГРН 1022701190302 |

**По вопросу № 2**

Отклонить ООО "ЮНИКОМ-ФАРМ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | В заявке отсутствует документ, включающий в себя сведения из Реестра МСП, что не соответствует требованиям п. 9 таблицы 10.1 - *Обязательные требования* в котором указано, что Участник должен подтвердить статус субъекта МСП в соответствии со статьей 4 Закона 209-ФЗ.  Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |
|  | При проверке по базе данных Росстата было установлено, что предприятие показало за 2018 год финансовый результат в сумме **0,00** тыс. руб., при этом в предоставленном пакете документов указана прибыль за 2018 год **3 406,00** тыс. руб., что не соответствует примечанию 32 к таблице 10.1 – Обязательные требования в котором указано, что сведения, указанные в бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставленной в составе заявки, должны соответствовать сведениям, предоставляемым Федеральной службой государственной статистики.  Ответ на дополнительный запрос Участником не представлен |

**По вопросу № 3**

Отклонить ООО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДОМ" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. б) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Участник закупки находится в кризисном финансовом состоянии, что не соответствует пункту 3 таблицы 10.1 – *Обязательные требования* Приложения 3 к Документации о закупке в котором указано, что Участник закупки не должен находиться в кризисном финансовом состоянии. По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято |

**По вопросу № 4**

Отклонить ООО "СибМаш "Титан" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. е) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Заявка содержит Справку об отсутствии признаков крупной сделки (форма 12) с указанием стоимости, что не соответствует требованиям п. 5 таблицы 12.1 – *Отборочные критерии рассмотрения заявок*, в котором установлено требования об отсутствии в материалах основной части заявки сведений о ценовом предложении Участника. |

**По вопросу № 5**

Отклонить ООО "УЭС" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. е) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Заявка содержит Справку об отсутствии признаков крупной сделки (форма 12) с указанием стоимости, что не соответствует требованиям п. 5 таблицы 12.1 – *Отборочные критерии рассмотрения заявок*, в котором установлено требования об отсутствии в материалах основной части заявки сведений о ценовом предложении Участника. |

**По вопросу № 6**

Отклонить ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ - ЦЕНТР" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. г) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Участник предложил к закупке эквивалентное оборудование – трансформаторы напряжения НАМИТ-6-35 кВ. В «Руководстве по эксплуатации ИБЛТ.674 241.021РЭ» на НАМИТ-6-10 кВ на рисунке 3 изображена «Автоматическая схема оперативных цепей защиты НАМИТ-6(10)-2 от феррорезонансных процессов», которая дополнительно собирается для защиты НАМИТ от феррорезонансных процессов. Данная схема состоит из промежуточных реле РП-23(25), реле напряжений РН-53/60, РН-53/200, кнопки съема сигнала. Из технического предложения не ясно, входит или нет в комплект поставки к каждому трансформатору напряжения указанные дополнительные устройства РЗА.  Таким образом, не выполнено условие пункта 3.9 «Технического задания на проведение закупки», в котором установлено следующее: *«Параметрами эквивалентности являются технические требования, указанные в Приложении №1.1 к данным техническим требованиям на проведение закупки»* - при включении в сеть без дополнительно собранной схемы защиты от феррорезонансных процессов трансформаторы НАМИТ-6 и10 кВ не являются антирезонансными, что не соответствует п. 3.3 «Технического задания на проведение закупки» и параметру «Устойчивость к феррорезонансным процессам» из таблицы «Технические требования к трансформаторам напряжения» Приложения № 1.1, для которого установлено требование *«антирезонансный»*.  **По результатам направления дополнительного запроса в адрес Участника указанное замечание не снято.**  В «Руководстве по эксплуатации ИБЛТ.674 241.021РЭ» на НАМИТ-6-10 кВ в разделе 5 «Проверка технического состояния и подготовка к работе» сказано: «*Выполните сборку схемы защиты от феррорезонансных процессов и настройку реле в схеме. Выполнение работы отметьте в протоколе».* Там же на рисунке 3 изображена «Автоматическая схема оперативных цепей защиты НАМИТ-6(10)-2 от феррорезонансных процессов». В своем ответе участнике указал: «…*Дополнительное оборудование для монтажа автоматической схемы оперативных цепей защиты НАМИТ-6(10)-2 от феррорезонансных процессов в комплекте с трансформатором не поставляется.»* Таким образом, без данной дополнительной схемы защиты трансформаторы напряжения НАМИТ-6-10 кВ не могут считаться антирезонансными, что не соответствует п. 3.3 «Технического задания на проведение закупки» и параметру «Устойчивость к феррорезонансным процессам» из таблицы «Технические требования к трансформаторам напряжения» Приложения № 1.1, для которого установлено требование *«антирезонансный»*. |

**По вопросу № 7**

Отклонить АО "ДЭТК" от дальнейшего рассмотрения на основании пп. е) п. 4.9.5 Документации о закупке, как несоответствующую следующим требованиям:

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Основания для отклонения |
|  | Заявка содержит Справку об отсутствии признаков крупной сделки (форма 12) с указанием стоимости, что не соответствует требованиям п. 5 таблицы 12.1 – *Отборочные критерии рассмотрения заявок*, в котором установлено требования об отсутствии в материалах основной части заявки сведений о ценовом предложении Участника. |

**По вопросу № 8**

Признать основные части заявок следующих Участников:

1. 263452/ ООО "ЭТК "ОНИКС"

соответствующими условиям Документации о закупке и принять их к дальнейшему рассмотрению*.*

***Секретарь Закупочной комиссии 1 уровня М.Г.Елисеева***

Коваленко О.В.

(416-2) 397-242