Приложение №4 к техническому заданию

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект Линия ВЛ-110 кВ С.107/108  "Солнечная-Горная".

Инвентарный номер НВ007654.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2020 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Солнечная-Горная (С-107/108), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 20-36 м. |  | га | 14,65 |  |  | Вырубка деревьев вручную на участке опор № 9-71 для расширения просеки до 40 м за исключением расположенных в пролетах: №№ № 15-16-р.Силинка, №№ 19-20-ручей, грунтовая дорога, №№ 20-21- грунтовая дорога, №№ 21-22 -грунтовая дорога, №№ 25-26- грунтовая дорога, №№ 26-27- грунтовая дорога, №№ 27-28- грунтовая дорога, №№ 28-29- грунтовая дорога, №№ 29-30- грунтовая дорога, №№ 34-35- грунтовая дорога, №№ 35-36- грунтовая дорога, №№ 36-37- грунтовая дорога, №№ 39-40- грунтовая дорога, №№ 53-54- грунтовая дорога, №№ 54-55-р.Силинка, №№ 56-57-р.Силинка, №№ 57-58-ВЛ-10 кВ, №№ 59-60- грунтовая дорога, №№ 60-61- грунтовая дорога, речка, №№ 64-65-асфальтная дорога, №№ 69-70- грунтовая дорога, №№ 70-71-асфальтная дорога, ВЛ-10 кВ. (среднее количество расширения на один пролет – 0,236 га). В том числе: |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 2,93 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 2,93 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,73 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,73 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 7,33 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 7,33 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 1,76 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 1,76 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 18,02 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 18,02 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 4,54 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 4,54 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 24,47 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 24,47 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 6,15 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 6,15 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 3,66 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 31,65 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 30,62 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 20 см |  |
|  |  |  | 1 га | 14,144 |  |  | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние) |  |
| 2. | Порубочные остатки на просеки |  | 1000 м3 | 2,088 |  |  | Уборка порубочных остатков с просеки. |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км |  | 50 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | т |  | 0 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |  |  |
| 2. |  | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки. |  |  |  |  |  |