Приложение № 2 к техническому заданию

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №HB010001 ВЛ-110 кВ ПС Корфовская - ПС Осиновая речка, 52,7 км  (Электросетевой комплекс №1)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Корфовская-Осиновая речка (С-40) вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п |  | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |  |
|  |  | Древесно-кустарниковая поросль выше нормы в пределах существующей просеки в пролётах опор №81-157 | га |  | 11,6 |  | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности механизмами со сгребанием в валы на участке протяженностью 14 км при средней ширине 8,29 м в пролётах опор: № 81-89 (среднее количество расчистки на один пролёт 0,153 га) 89-117 (среднее количество расчистки на один пролёт 0,152 га) 117-157 (среднее количество расчистки на один пролёт 0,153 га) (Механическим способом, средней густоты) |  |  |
|  |  | Древесно-кустарниковая поросль выше нормы в пролетах опор № 81-157 | га |  | 5,6 |  | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности механизмами с перемещением до 20 м со сгребанием в валы на участке протяженностью 14 км при средней ширине 4 м, в пролетах опор: № 81-117 (среднее количество расчистки на один пролёт 0,147 га). 117-157 (среднее количество расчистки на один пролёт 0,148 га) (Механическим способом, редкой густоты, расширение) |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 157 – ПС Осиновая речка | га |  | 3,054 |  | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности вручную в пролете опор № 157-158 (100м×20м = 0,2га), № 158-159 (95м×20м = 0,19га), 159-160 (135м×20м = 0,27га), 160-161 (220м×20м = 0,44га), 161-162 (215×20 = 0,43га), 162-163 (44м+113м ×20м = 0,314га), 163-164 (80м×20м = 0,16га), 164-165 (90м+44м×20м = 0,268га), 165-166 (41м+66м×20м = 0,214га), 166-167 (151м×10м слева = 0,151га), 167-168(130м×10м слева и 60м×10м справа = 0,19га), 168-169 (110м×20м = 0,22га), 169-170 (114×20м = 0,228га), 170-портал ПС Осиновая Речка (10м×20м = 0,02га). (Вручную, поросль средней густоты, ширина просеки 6 м. Доведение ширины просеки до 20 м. Населённая местность, производится измельчение порубочных остатков) |  |  |
|  |  | Наличие ДКР на банкетках анкерных металлических опор № 157, 165, 169, 170 | шт/ га |  | 4/ 0,04 |  | Расчистка банкеток (S = 10×10м) от ДКР вручную анкерных металлических опор № 157, 165, 169, 170 (Вручную, поросль средней густоты. Населённая местность, производится измельчение порубочных остатков) |  |  |
|  |  | Наличие ДКР на банкетках анкерных ж/б опор № 160, 161, 164, 166, 168 | шт/ га |  | 5/ 0,05 |  | Расчистка банкеток (10×10м) от ДКР вручную анкерных ж/б опор № 160, 161, 164, 166, 168 (Вручную, поросль средней густоты. Населённая местность, производится измельчение порубочных остатков) |  |  |
|  |  | Наличие ДКР на банкетках промежуточных ж/б опор № 158, 162, 163, 167 | шт/ га |  | 4/ 0,014 |  | Расчистка банкеток (6×6м) от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 158, 162, 163, 167 (Вручную, поросль средней густоты. Населённая местность, производится измельчение порубочных остатков) |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР (угрожающие) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 81-168 | дерево |  | 9785 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 28 см, средней высотой 20 м, в пролетах опор № 81-82(127шт), 82-83(133шт), 83-84(119шт), 85-86(130шт), 86-87(114шт), 87-88(131шт), 88-89(112шт), 89-90(110шт), 90-91(139шт), 91-92 (140шт), 92-93(132шт), 93-94(182шт), 94-95 (142шт), 95-96(181шт), 96-97(177шт), 97-98 (142шт), 98-99(133шт), 99-100(123шт), 100-101 (111шт), 101-102(173шт), 102-103(133шт), 103-104(112шт), 104-105(108шт), 105-106(228шт), 106-107(118шт), 107-108(133шт), 110-111(156шт), 111-112 (127шт), 112-113(143шт), 113-114(141шт), 114-115(143шт), 115-116(188шт), 116-117(126шт), 117-118(108шт), 118-119(112шт), 119-120(148шт), 120-121(131шт), 121-122(113шт), 122-123(123шт), 123-124(133шт), 124-125(99шт), 125-126(128шт), 126-127(98шт), 127-128(143шт), 128-129(138шт), 129-130(102шт), 130-131(128шт), 131-132(114шт), 132-133(139шт), 133-134(158шт), 134-135(158шт), 135-136(180шт), 136-137(180шт), 137-138(150шт), 138-139(165шт), 139-140(150шт), 140-141(160шт), 141-142(150шт), 142-143(180шт), 143-144(105шт), 144-145(143шт), 145-146(130шт), 146-147(130шт), 147-148(110шт), 150-151(135шт), 151-152(110шт), 152-153(110шт), 153-154(131шт), 155-156(130шт), 156-157(120шт), 164-168(236шт) -Древесина мягких пород (ср. ∅ 28 мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 9785 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 28 см в пролетах опор № 81-168 |  |  |
|  |  | Расстояние ДКР (угрожающие) до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 157-164, 168 - портал ПС Осиновая Речка | дерево |  | 864 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 25-30 см, средней высотой 20-25 м, в пролетах опор №157-158 (слева 22 ясеня и справа 15 ясеней и 10 осин), 158-159 (справа 20 ясеней + 15 осин и слева 15 осин + 10 берёз), 159-160 (35 ясеней слева + 20 берёз и 20 ясеней справа + 15 берёз), 160-161 (30 ясеней слева + 20 берёз и 30 ясеней справа + 15 берёз), 161-162 (35 ясеней слева + 20 берёз и 35 ясеней справа + 25 берёз), 162-163 (30 ясеней слева + 20 берёз и 5 ясеней справа + 1 берёза), 163-164 (40 ясеней слева + 25 берёз и 40 ясеней справа + 25 берёз), 168-169 (30 ясеней справа + 15 берёз + 25 осин), 169-170 (30 ясеней слева + 28 берёз + 30 осин и 30 ясеней справа + 25 берёз + 30 осин), 170 – портал ПС Осиновая Речка (5 ясеней слева + 10 берёз и 3 ясеня справа + 10 берёз) Твёрдая порода, ср. ∅25-30мм: - ясень 455шт. Мягкие породы, ср. ∅25-30мм: - осина 125шт; - берёза 284шт. |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 864 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 25-30 см в пролетах опор № 157-164, 168- портал ПС Осиновая Речка |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 1672 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 25 см, средней высотой 22 м, в пролетах опор № 82-83(10шт), 83-84(1шт), 85-86(50шт), 86-87(60шт), 87-88(30шт), 88-89(5шт), 92-93(20шт), 95-96(20шт), 96-97(40шт), 97-98(60шт), 101-102(20шт), 102-103(40шт), 103-104(10шт), 104-105(40шт), 105-106(100шт), 106-107(5шт), 110-111(1шт), 111-112(4шт), 112-113(40шт), 113-114(1шт), 115-116(60шт), 118-119(100шт), 119-120(50шт), 122-123(10шт), 123-124(200шт), 124-125(200шт), 126-127(40шт), 129-130(10шт), 133-134(80шт), 134-135(40шт), 135-136(40шт), 136-137(40шт), 137-138(10шт), 140-141(30шт), 142-143(40шт), 143-144(30шт), 150-151(15шт), 151-152(20шт), 153-154(40шт), 154-155(20шт), 155-156(40шт) -Береза 1672шт. (мягкая порода, ср. ∅25мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 1672 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 25 см. в пролетах опор № 82-156 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 123 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 35 см, средней высотой 17 м, в пролетах опор № 86-87(1шт), 87-88(2шт), 88-89(5шт), 89-90(7шт), 91-92(20шт), 92-93(20шт), 93-94(1шт), 97-98(2шт), 98-99(10шт), 99-100(3шт), 100-101(5шт), 104-105(5шт), 113-114(2шт), 114-115(20шт), 129-130(4шт), 130-131(2шт), 131-132(4шт), 132-133(8шт), 144-145(2шт) -Дуб 123шт. (твёрдая порода, ср. ∅35мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 123 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 35 см. в пролетах опор № 86-145 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 20 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 25 см, средней высотой 15 м, в пролетах опор № 101-102(20шт) -Клён 20 шт. (твёрдая порода, ср. ∅25мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 20 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 25 см. в пролетах опор № 101-102 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 42 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 45 см, средней высотой 20 м, в пролетах опор № 82-83(2шт), 103-104(10шт), 152-153(30шт) -Ильм 42 шт. (твёрдая порода, ср. ∅45мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 42 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 45 см. в пролетах опор № 82-83, 103-104, 152-153 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 284 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 45 см, средней высотой 25 м, в пролетах опор № 88-89(2шт), 92-93(20шт), 93-94(10шт), 103-104(10шт), 104-105(5шт), 131-132(2шт), 137-138(10шт), 138-139(5шт), 149-150 (20шт), 150-151(20шт), 151-152(20шт), 152-153(30шт), 153-154(20шт), 154-155(20шт), 155-156(50шт), 156-157(40шт) -Ясень 284 шт. (твёрдая порода, ср. ∅45мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 284 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 35 см. в пролетах опор № 88-157 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 50 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 30 см, средней высотой 23 м, в пролетах опор № 82-83(2шт), 93-94(10шт), 94-95(5шт), 99-100(1шт), 113-114(5шт), 137-138(10шт), 138-139(5шт), 143-144(2шт), 149-150(10шт) -Орех 50 шт. (твёрдая порода, ср. ∅30мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 50 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 30 см. в пролетах опор № 82-150 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 6 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 45 см, средней высотой 23 м, в пролетах опор № 99-100(1шт), 138-139(5шт) -Липа 6 шт. (мягкая порода, ср. ∅45мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 6 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 45 см. в пролетах опор № 99-100(1шт), 138-139(5шт) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 4 |  | Вырубка угрожающих деревьев, средний диаметр 30 см, средней высотой 23 м, в пролетах опор № 143-144(3шт), 144-145(1шт) -Кедр 2шт (мягкая порода, ср. ∅30мм) -Ель 2шт (мягкая порода, ср. ∅30мм) |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 4 |  | Разделка древесины полученной от валки леса средний диаметр стволов: 30 см. в пролетах опор № 143-144 |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 12345 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 30 см |  |  |
|  |  |  | дерево |  | 505 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов свыше 30 см |  |  |
|  |  | Отсутствие проезда к опоре № 81 | м3/км |  | 200/ 0,1 |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –100 м) заезд от опоры № 81 |  |  |
|  |  | Отсутствие проезда к ПС Осиновая Речка | м3/км |  | 60/ 0,03 |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –30 м) заезд от ПС Осиновая Речка |  |  |
|  |  |  | га |  | 3,16 |  | Измельчение порубочных остатков (в населённой местности) (3,054га + 0,04га + 0,05га + 0,014га) |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 45 |  |  |  |
|  |  | Примечание |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственных за лесное хозяйство (ППБ №417 в лесах от 30.06.2017 г., раздел 3, п.17 б). Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Подрядная организация производит трелевку и складирование выпиленных деревьев на просеке. Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см. Работы по расчистке просеки от ДКР и валке угрожающих деревьев производить в период: январь-декабрь. Работа выполняется в охранной зоне ВЛ. |  |  |  |  |  |  |  |