Приложение № 4 к техническому заданию

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. № HB009975 ВЛ-35 кВ АК - Бычиха     (Электросетевой комплекс №8)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ Корейский посёлок-Бычиха (Т-37), прот. 4,8км, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 7-8, 8-10, 11-12, 12-13, 13-14,19-20, 20-21, 29-30, 30-31, 31-32, 36-37, 37-45, 45-50, 50-51, 51-53, 53-54 |  | га |  | 3,67 |  | Механическая расчистка просеки (существующей) от древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7-8(0,15га), 8-10(0,4га), 11-12(0,07га), 12-13(0,14га), 13-14(0,13га), 19-20(0,11га), 20-21(0,02га), 29-30(0,15га), 30-31(0,1га), 31-32(0,02га), 36-37(0,11га), 37-45(1,1га), 45-50(0,65га), 50-51(0,03га), 51-53(0,31га), 53-54(0,18га) (Механическая расчистка, средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |
|  |  |  | га |  | 0,76 |  | Механическая расчистка просеки (существующей) от древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №14-15(0,2га), 15-16(0,07га), 57-61(0,49га) (Механическая расчистка, редкой густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 64/ 1 |  | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных металлических опор № 61 (S= по 64м²) (Вручную, средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 162/ 2 |  | Расчистка банкеток от ДКР вручную анкерных ж/б опор № 11,22 (S= по 81м²) (Вручную, средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 900/ 36 |  | Расчистка банкеток от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 2, 3, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 (S= по 25м²) (Вручную, средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |
|  | Наличие заниженного размера фактической ширины просеки и приближение крон деревьев на недопустимое расстояние к токоведущим частям ВЛ в пролётах опор № 7-8, 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 19-20, 20-21 ,29-30, 30-31, 31-32, 36-37, 37-45, 45-50, 50-51, 51-53, 53-55, 55-57, 57-61 |  | га/ шт |  | 6,326/ 6538 |  | Вырубка деревьев (расширение с доведением просеки до размеров расчётной ширины – 30м) в пролетах опор № 7-8(слева на 10м – 0,153га – 170шт и справа на 10м – 0,142га -156шт),8-9(слева на 6м – 0,124га – 120шт и справа на 10м – 0,2га – 220шт),9-10(слева на 10м – 0,2га – 220шт и справа на 10м – 0,18га – 180шт), 10-11(слева на 10м – 0,017га – 21шт),11-12(слева на 10м – 0,07га – 78шт и справа на 8м – 0,1га – 110шт),12-13(слева на 10м – 0,14га – 154шт и справа на 10м – 0,1га – 52шт),13-14(слева на 10м – 0,13га – 122шт и справа на 10м – 0,13га – 118шт),19-20(слева на 10м – 0,11га – 122шт и справа на 10м – 0,15га – 153шт),20-21(слева на 10м – 0,015га – 16шт и справа на 10м – 0,015га – 17шт),29-30(слева на 10м – 0,15га – 130шт и справа на 10м – 0,15га – 132шт),30-31(слева на 10м – 0,1га – 105шт и справа на 10м – 0,1га – 86шт),31-32(слева на 10м – 0,02га – 22шт),36-37(справа на 10м –0,11га – 118шт),37-45(слева на 10м – 1,1га – 1120шт и справа на 8м – 0,63га – 670шт),45-50(слева на 10м – 0,69га – 720шт и справа на 8м – 0,33га – 340шт),50-51(слева на 10м – 0,03га – 18шт),51-53(слева на 10м – 0,31га – 332шт),53-55(слева на 10м – 0,22га -245шт и справа на 10м – 0,045га - 38шт), 57-61(слева на 10м – 0,365га -405шт и справа на 5м – 0,03га – 28шт) Мягкие породы, ср. ∅32мм: - ива 782 шт; - ольха 2180 шт; - осина 1890 шт; - берёза 1200 шт. Твёрдые породы, ср. ∅32мм: - дуб 236 шт; - ильмак 130 шт; - ясень 120 шт. |  |
|  |  |  | шт |  | 6538 |  | Разделка древесины полученной от валки леса и укладка в штабеля (с отделением минполосой не менее 1,4м) средний диаметр стволов: 32 см. в пролетах опор № 7-61 |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 55-57, 61-62 |  | га/ шт |  | 0,985/ 687 |  | Расчистка просеки вручную (расширение с доведением просеки до размеров расчётной ширины – 30м) от древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 1-2(слева на 10м – 0,02га -20шт и справа на 10м – 0,02га – 30шт),2-3(слева на 10м – 0,04га - 20шт и справа на 10м – 0,07га - 30шт),3-4(слева на 10м – 0,01га-2шт),4-5(слева на 10м – 0,02га - 5шт и справа на 10м – 0,03га - 12шт),25-26(слева на 10м – 0,05га – 22шт и справа на 10м – 0,05га – 32шт),26-27(слева на 10м – 0,03га -18шт и справа на 10м – 0,03га – 12шт),27-28(слева на 10м – 0,06га – 35шт и справа на 10м – 0,04га – 23шт),28-29(слева на 10м – 0,04га – 15шт и справа на 10м – 0,06га – 26шт),55-57(слева на 10м – 0,26га – 290шт и справа на 8м – 0,1га – 65шт),61-62(слева на 5м – 0,0125га – 30шт) Мягкие породы, ср. ∅32мм: - ива 136 шт; - ольха 210 шт; - осина 180 шт; - берёза 110 шт. Твёрдые породы, ср. ∅32мм: - дуб 25 шт; - ильмак 14 шт; - ясень 12 шт. |  |
|  |  |  | шт |  | 687 |  | Разделка древесины полученной от валки леса и укладка в штабеля (с отделением минполосой не менее 1,4м) средний диаметр стволов: 32 см. в пролетах опор № 1-62 |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 21-22, 25-26, 26-27, 27-28, 28-29, 55-57, 61-62 (средней густоты) |  | га |  | 0,507 |  | Ручная расчистка просеки (существующей) от древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 21-22(0,007га), 25-26(0,05га), 26-27(0,03га), 27-28(0,06га), 28-29(0,06га), 55-57(0,26га), 61-62(0,04га) (Вручную, средней густоты) |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 3-4(3 осины), 5-6(3 садовых дерева), 6-7 (5 орехов, 12 садовых деревьев, 1 берёза, 1 ива). |  | шт/га |  | 25/ 0,071 |  | Подрезка крон деревьев в пролете опор № 3-4(3 осины), 5-6(3 садовых дерева), 6-7 (5 орехов, 12 садовых деревьев, 1 берёза, 1 ива) |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на ж/б опорах №1-25,27-61 |  | Опора/ шт |  | 60/ 120 |  | Установка постоянных знаков на ж/б опоре (Опасность поражения электрическим током) на ж/б опорах №1-25, 27-61 по 2 шт на опору, на высоте 2,5-3,0м |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на металлической опоре № 26, 62 |  | Опора/ шт |  | 2/ 8 |  | Установка постоянных знаков на металлической опоре (Опасность поражения электрическим током) на металлической опоре № 26, 62-по 4 шт на опору |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски на ж/б опорах № 1,25 |  | Опора/ знак |  | 2/ 6 |  | Установка постоянных знаков на ж/б опорах № 1,25 (репера – расцветка фаз) – по 3шт на опору |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски на металлической опоре № 26, 62 |  | Опора/ знак |  | 2/ 6 |  | Установка постоянных знаков на металлической опоре № 26,62 (репера – расцветка фаз) – по 3 шт на опору |  |
|  | Нечитаемые знаки на ж/б опорах №1-25,27-61 |  | Опора/ знак |  | 60/ 60 |  | Установка постоянных знаков (нумерация опор и год установки, номер ВЛ и ее условное обозначение), предупреждающих плакатов ((Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ), на ж/б опорах №1-25,27-61 |  |
|  | Нечитаемые знаки на металлической опоре № 26, 62 |  | Опора/ знак |  | 2/ 2 |  | Установка постоянных знаков: (нумерация опор и год установки, номер ВЛ и ее условное обозначение), предупреждающих плакатов ((Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ), на металлической опоре № 26, 62 |  |
|  |  |  | дерево |  | 9125 |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов свыше 30 см |  |
|  |  |  | га |  | 5,12 |  | Измельчение порубочных остатков (в населённой местности) (0,071га + 3,67га + 0,76га + 0,6196га) |  |
|  | Отсутствие проезда к опоре № 7 |  | м3/км |  | 200/0,1 |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –100 м) заезд от опоры № 7 |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика |  | шт |  | 128 |  |  |  |
|  | Знак табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)" и "Диспетчерское наименование линии, № опоры" на пластине из металла-пластика размером 300х300 |  | шт |  | 62 |  |  |  |
|  | Знак Репера фазировки проводов (А, В, С) на пластине из металла-пластика размером 150х150 |  | шт |  | 12 |  |  |  |
|  | Шурупы-саморезы 4,2х16мм ГОСТ 11652-80 |  | шт |  | 32 |  |  |  |
|  | Клёпки 4,2×20мм ГОСТ 10299-80 |  | шт/кг |  | 376/ 0,752 |  |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  | м |  | 328,5 |  |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  | шт |  | 188 |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 25-32 |  |  |  |

Примечание:

Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.

Работа в черте населённых пунктов и лесополосе.

Работы по расчистке просеки проводить в период январь-декабрь.

Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см.

Подрядная организация производит измельчение порубочных остатков (мульчирование), а также трелевку и складирование выпиленных деревьев на просеке. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Предупреждающий плакат – Опасность поражения электрическим током изготавливать из листового металла толщиной листа 1,6 мм и размером 300 x 300 мм. Информационный знак – (Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)") изготавливать из пластического материала толщиной не менее 5 мм и размером 280 x 210 мм. Информационный знак – Репера изготавливать из листового металла толщиной листа 1,6 мм и размером 300 x 300 мм. На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона линии электропередачи" (для воздушной линии с указанием диспетчерских наименований и нумерация опор), значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона (телефонов) организации – владельца линии и кайма шириной 21 мм. Фон информационного знака – белый, кайма и символы – черные. Для ВЛ их установка осуществляется на стойках опор на высоте 2,5 - 3,0 м.

Перед изготовлением, информационные знаки и предупреждающие плакаты согласовать с Заказчиком.