Приложение № 5 к техническому заданию

по закупке № ___ лот___

Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. № HB009975 ВЛ-35 кВ АК - Бычиха     (Электросетевой комплекс №8)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 35кВ АК-Горка (Т-34), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  |  |  | Наименование работ |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние ДКР до токоведущих частей менее допустимого в пролете опор № 1-5, 6-7, 12-14, 22-25, 26-33 |  | га |  | 2,54 |  |  |  | Расчистка просеки от древесно-кустарниковой растительности вручную в пролете опор № 1-2 (1 тополь Ø до 20 см), 2-3 (0,175га: 15 вязов Ø до 15-20 см), 3-4 (0,025га: 5 вязов и 1клён Ø до 15-20 см), 4-5 (1 вяз Ø до 20 см), 6-7 (0,125га: 30 вязов Ø до 15-20 см), 12-13 (0,01га: 3 куста ив), 13-14 (0,01га: 4 куста ив), 22-23( 0,05га: ивняк), 23-24 (0,02га: ивняк), 24-25 (0,05га: ивняк), 26-27 (0,425га: лесополоса - овраг), 27-28 (0,425га: лесополоса - овраг), 28-29 (0,15га: ивняк – овраг с ручьём), 29-30 (0,2га: овраг), 30-31 (0,225га: ивняк – овраг), 31-32 (0,3га: ивняк – овраг, болото), 32-3 (0,35га: ивняк – овраг, болото) (Вручную, поросль средней густоты, ширина просеки 25м: по 10м от крайних проводов. Измельчение порубочных остатков) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | шт/га |  | 28/ 0,08 |  |  |  | Подрезка крон деревьев (до уровня 6м до провода) в пролётах опор № 8-9 (4 ясеня+5 вяза Ø до 15-20 см), 9-10 (6вязов и 4 клёна Ø до 12-17 см), 12-13 (1 тополь Ø до 30 см), 15-16 (3 тополя Ø до 20-30 см), 22-23 (3 ели и 2 клёна Ø до 15 см) (Измельчение порубочных остатков) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 307/ 6 |  |  |  | Расчистка банкеток (6×6м) от ДКР вручную анкерных металлических опор № 4, 22, 23, 28, 30, 33 (Вручную, поросль средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 25/1 |  |  |  | Расчистка банкеток (5×5м) от ДКР вручную промежуточных металлических опор № 3 (Вручную, поросль средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | м²/ шт |  | 50/2 |  |  |  | Расчистка банкеток (5×5м) от ДКР вручную промежуточных ж/б опор № 27, 32 (Вручную, поросль средней густоты. Измельчение порубочных остатков) |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на анкерной металлической опоре № 4, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33 |  | Опора/знак |  | 10/ 40 |  |  |  | Установка постоянных знаков на анкерной металлической опоре (Опасность поражения электрическим током) – по 4шт на опору |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на промежуточной металлической опоре №3 |  | Опора/знак |  | 1/ 4 |  |  |  | Установка постоянных знаков на анкерной металлической опоре (Опасность поражения электрическим током) – по 4шт на опору |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на анкерной ж/б опоре № 1, 5, 6, 9, 13, 14 |  | Опора/знак |  | 6/ 12 |  |  |  | Установка постоянных знаков на анкерной ж/б опоре (Опасность поражения электрическим током) – по 2шт на опору |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на промежуточной ж/б опоре № 2, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 29, 31, 32 |  | Опора/знак |  | 15/ 30 |  |  |  | Установка постоянных знаков на промежуточной ж/б опоре (Опасность поражения электрическим током) – по 2шт на опору |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика на анкерной ж/б опоре (портального типа из 2-х ж/б стоек) № 25 |  | стойка/знак |  | 2/ 4 |  |  |  | Установка постоянных знаков на анкерной ж/б опоре (Опасность поражения электрическим током) – по 2шт на стойку |  |  |  |  |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски на промежуточных и анкерных металлических опорах № 3, 4, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 33 |  | Опора/знак |  | 11/ 11 |  |  |  | Установка предупреждающих плакатов на металлических промежуточных и анкерных опорах ((Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)") и (Нумерация опор) |  |  |  |  |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски на промежуточных ж/б и анкерной ж/б опорах № 1, 5, 6, 9, 13, 14, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 29, 31, 32 |  | Опора/знак |  | 21/ 21 |  |  |  | Установка предупреждающих плакатов на промежуточных ж/б и анкерной ж/б опорах ((Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)") и (Нумерация опор) |  |  |  |  |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски на анкерной ж/б опоре (портального типа из 2-х ж/б стоек) № 25 |  | Опора/знак |  | 1/ 1 |  |  |  | Установка предупреждающих плакатов на анкерной ж/б опоре ((Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)") и (Нумерация опор) |  |  |  |  |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски, на анкерной металлической опоре № 33 |  | Опора/знак |  | 1/ 3 |  |  |  | Установка постоянных знаков на металлической опоре № 33 (репера-3 шт) |  |  |  |  |  |
|  | Нечитаемые знаки, выгорание краски, на анкерной ж/б опоре № 1 |  | Опора/знак |  | 1/ 3 |  |  |  | Установка постоянных знаков на анкерной ж/б опоре № 1 (репера-3 шт) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | га |  | 2,66 |  |  |  | Измельчение порубочных остатков (в населённой местности) (0,08га + 2,54га + 0,0307га + 0,0025га + 0,005га) |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 24-33 |  | м3/км |  | 2000 /1 |  |  |  | Планировка грунта (снега) на трассе ВЛ бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5м, длина-1 км) в пролётах опор № 24-33 |  |  |  |  |  |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 24,33 |  | м3/км |  | 200 /0,1 |  |  |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ: планировка грунта (снега) бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –100 м) заезд от опор № 24,33 |  |  |  |  |  |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак опасность поражения электрическим током на пластине из металла-пластика |  |  |  |  | шт |  |  |  | 90 |  |  |  |  |
|  | Знак табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)" и "Диспетчерское наименование линии, № опоры" на пластине из металла-пластика размером 300х300 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 33 |  |  |  |  |
|  | Знак Репера фазировки проводов (А, В, С) на пластине из металла-пластика размером 150х150 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Шурупы-саморезы 4,2х16мм ГОСТ 11652-80 |  |  |  |  | шт |  |  |  | 116 |  |  |  |  |
|  | Клёпки 4,2×20мм ГОСТ 10299-80 |  |  |  |  | шт/кг |  |  |  | 144/ 0,288 |  |  |  |  |
|  | Металлическая лента из нержавеющей стали шириной 20 мм для крепления анкерных и подвесных кронштейнов на опорах |  |  |  |  | м |  |  |  | 122,4 |  |  |  |  |
|  | Бугель для фиксации ленты из нержавеющей стали на анкерных опорах |  |  |  |  | шт |  |  |  | 72 |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  |  |  |  |  | км |  |  |  | 10 |  |  |  |

Примечания:

Работа выполняется в охранной зоне ВЛ.

Ширина просеки составляет 25м (по 10м от крайних проводов ВЛ).

Сопутствующие работы: планировка технологических проездов с чисткой от снега. Работы по расчистке просеки проводить в период январь-май.

Подрядная организация производит измельчение порубочных остатков (мульчирование), а также трелевку и складирование выпиленных деревьев на просеке. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра.

Подрядная организация производит трелевку и складирование выпиленных деревьев на просеке.

Вырубка деревьев производится под корень. Высота пней после валки ДКР не должна превышать 1/3 диметра среза (верхней части пня), а у деревьев диаметром менее 30 см - 10 см.

Предупреждающий плакат – Опасность поражения электрическим током изготавливать из листового металла толщиной листа 1,6 мм и размером 300 x 300 мм.

Информационный знак – (Табличка "Охранная зона воздушной линии электропередачи (ВЛ)") изготавливать из пластического материала толщиной не менее 5 мм и размером 280 x 210 мм.

Информационный знак – Репера изготавливать из листового металла толщиной листа 1,6 мм и размером 300 x 300 мм.

На информационном знаке размещаются слова "Охранная зона линии электропередачи" (для воздушной линии с указанием диспетчерских наименований и нумерация опор), значения расстояний от места установки знака до границ охранной зоны, стрелки в направлении границ охранной зоны, номер телефона (телефонов) организации – владельца линии и кайма шириной 21 мм.

Фон информационного знака – белый, кайма и символы – черные. Для ВЛ их установка осуществляется на стойках опор на высоте 2,5 - 3,0 м.

Перед изготовлением, информационные знаки и предупреждающие плакаты согласовать с Заказчиком.