## ЛСР по форме №4 с мат. и обор.
СОГЛАСОВАНО: | [13 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"____" _____________ 2019 г. | [13 empty] | "____" _______________2019 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 27
(локальная смета)
на | Довеска фазных проводов АС на существующие опоры 0,4 кВ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________213,300 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________80,792 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________74,535 |  | тыс. руб.
| прочих _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1,152 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________24,370 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________66,33 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв. 2019 г. с индексом-дефлятором на 2020 г.
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  | Общая масса оборудо-вания, т
|  |  |  | всего | эксплуатации машин | мате-риалы | обору-дования | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Раздел 1. СМР
1 | ТЕР33-02-013-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка стальных: сварных траверс порталов массой до 0,2 т (1 т конструкций) 2 732,86 = 16 637,86 - 1,03 x 13 500,00 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-02-013-05 ТЕР33-02-013-05 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=8,22; ЗПМ=22,46; МАТ=6,75 | 0,41 0,01*17+0,03*8 | 3275,72 555,82 | 2569 227,02 | 150.9 |  | 1343 | 228 | 1053 93 | 62 | 46.242 | 18.96
Уд | 1. 110-0179 | Конструкции стальные порталов ОРУ, (т) | 1,03 0,4223 | 13500 |  | 13500 |  | 5701.05 |  |  | 5701.05
2 | ТЕР33-04-008-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подвеска неизолированных проводов ВЛ 0,38 кВ: с помощью механизмов (1 км неизолированного провода при 20 опорах) 606,65 = 789,26 - 0,0004 x 36 537,00 - 2,1 x 80,00 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-008-01 ТЕР33-04-008-01 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,7; ЗПМ=22,46; МАТ=2,19 | 1 | 739,56 250,83 | 486,92 71,24 | 1.81 |  | 740 | 251 | 487 71 | 2 | 22.5162 | 22.52
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0004 0,0004 | 36537 |  | 36537 |  | 14.61 |  |  | 14.61
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 2,1 2,1 | 80 |  | 80 |  | 168 |  |  | 168
3 | ТЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (1 опора) 143,93 = 430,54 - 0,0004 x 36 537,00 - 3,4 x 80,00 (1.8.3.ОП При производстве работ на высоте свыше расстояний, указанных в вводных указаниях к разделам сборника: при высоте свыше 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05; МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-009-14 ТЕР33-04-009-14 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=10,7; ЗПМ=22,46; МАТ=2,02 | 5 | 173,92 35,58 | 135,91 17,51 | 2.43 |  | 870 | 178 | 680 88 | 12 | 3.0492 | 15.25
Уд | 1. 506-0853 | Проволока из алюминия диаметром 3 мм, (т) | 0,0004 0,002 | 36537 |  | 36537 |  | 73.07 |  |  | 73.07
Уд | 2. 509-0455 | Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3, (шт.) | 3,4 17 | 80 |  | 80 |  | 1360 |  |  | 1360
4 | ТЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (1 опора) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-05 ТЕР33-04-016-05 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=9,06; ЗПМ=22,46 | 17 | 17,29 2,98 | 14,31 2,76 |  |  | 294 | 51 | 243 47 |  | 0.3 | 5.1
5 | ТЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (1 опора) (МДС35 пр.1 т.1 п.5.Производство строительных и других работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕР33-04-016-06 ТЕР33-04-016-06 [2-2019] ОЗП=22,46; ЭМ=9,06; ЗПМ=22,46 | 8 | 19,93 3,56 | 16,37 3,16 |  |  | 159 | 28 | 131 25 |  | 0.36 | 2.88
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 3406 | 736 | 2594 324 | 76 |  | 64.71
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 41509 | 16530 | 24532 7278 | 447 |  | 64.71
Накладные расходы | [7 empty] | 24998
Сметная прибыль | [7 empty] | 14285
Итого по разделу 1 СМР | [7 empty] | 80792 |  |  |  |  | 64.71
Раздел 2. Пусконаладочные работы
6 | ТЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (1 фазировка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): ТЕРп01-11-024-02 ТЕРп01-11-024-02 [2-2019] ОЗП=22,46; ЗПМ=22,46 | 1 | 25,16 25,16 |  |  |  | 25 | 25 |  |  | 1.62 | 1.62
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [7 empty] | 25 | 25 |  |  |  | 1.62
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 562 | 562 |  |  |  | 1.62
Накладные расходы | [7 empty] | 365
Сметная прибыль | [7 empty] | 225
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы | [7 empty] | 1152 |  |  |  |  | 1.62
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
ВЛ-10 кВ
7 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Провод неизолированный АС-50 (т) | 0,218405 0,209*1,045 | 198515.34 |  | 198515.34 |  | 43357 |  |  | 43357
8 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Траверса ТН-2 (шт.) | 25 | 285.97 |  | 285.97 |  | 7149 |  |  | 7149
9 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Изолятор штыревой фарфоровый ТФ-20 ГОСТ 1232-82 (шт.) | 25 | 62.5 |  | 62.5 |  | 1563 |  |  | 1563
10 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Вязка спиральная СВ 35 (шт.) | 25 | 886.13 |  | 886.13 |  | 22153 |  |  | 22153
11 | прайс-лист поставщика Плановая закупочная цена | Колпачек К-5 (шт.) | 25 | 12.5 |  | 12.5 |  | 313 |  |  | 313
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [7 empty] | 74535 |  |  | 74535
Итого по разделу 3 Материалы, не вошедшие в расценки | [7 empty] | 74535
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [7 empty] | 116606 | 17092 | 24532 7278 | 74982 |  | 66.33
Накладные расходы | [7 empty] | 25363
Сметная прибыль | [7 empty] | 14510
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 80792 |  |  |  |  | 64.71
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 74535
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 1152 |  |  |  |  | 1.62
Итого | [7 empty] | 156479 |  |  |  |  | 66.33
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 74982
Машины и механизмы | [7 empty] | 24532
ФОТ | [7 empty] | 24370
Накладные расходы | [7 empty] | 25363
Сметная прибыль | [7 empty] | 14510
Итого СМР для расчета лимитированных затрат | [7 empty] | 155327
Командировочные ((66,33+21,94)/8)*500 | [7 empty] | 5517
Зимнее удорожание 3,7% от 155327 | [7 empty] | 5747
Итого | [7 empty] | 166591
Итого с прочими затратами (1 152) | [7 empty] | 167743
Непредвиденные затраты 1,5% от 167743 | [7 empty] | 2516
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 170259
Индекс-дефлятор на 2020 г. 4,4% от 170259 | [7 empty] | 7491
Итого с учетом доп. работ и затрат | [7 empty] | 177750
НДС 20% от 177750 | [7 empty] | 35550
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 213300 |  |  |  |  | 66.33
Составил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)