Приложение № 4 к техническому заданию

Приложение № 1-6

к Приказу № 954 от 30.12.2008 г.

"Об учетной политике ОАО "ДРСК" на 2009год"

Приложение № 1-6/9

к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

СП «Северные электрические сети», служба линий

Объект ВЛ-110 кВ Иннокентьевка -Тpоицкое  с отпайкой на "Лидога".  Инвентарный номер НВ007657.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

на 2020 год

Комиссия провела обследование ВЛ 110 кВ Иннокентьевка - Троицкая с отпайкой на ПС Лидога (С-110), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту подрядом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. | Кол-во |  |  | Наименование работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой |  | га | 28,6384 |  |  | Чистка просеки на участке опор № 79-124,126-135 протяженностью 11933 м при средней ширине 24 м за исключением расположенных в пролетах: №80-81-грунтовая дорога, №92-93-грунтовая дорога, №100-101-озеро, №104-105-грунтовая дорога, №108-109-озеро, №114-115-грунтовая дорога, №118-119-озеро, №126-127-грунтовая дорога, река Хойдур, №134-135-грунтовая дорога, озеро (среднее количество расчистки на один пролет – 0,5303 га), в том числе: |  |
|  |  |  | га | 28,61 |  |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |  |
|  |  |  | 100м2 | 2,84 |  |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи. |  |
| 2. | Поросль средняя от 4 м до 8 м высотой |  | га | 49,596 |  |  | Чистка просеки на участке опор № 135-188 протяженностью 12402 м при ширине 40 м за исключением расположенных в пролетах: №142-143-грунтовая дорога, №146-147-грунтовая дорога, №150-151-озеро, №161-162-грунтовая дорога, №173-174-озеро, №180-181-грунтовая дорога, №187-188-асфальтная дорога, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,9357 га), в том числе: |  |
|  |  |  | га | 49,57 |  |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья средние). |  |
|  |  |  | 100м2 | 2,6 |  |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи. |  |
| 3 | Поросль редкая от 3 м до 5 м высотой |  | га | 37,27 |  |  | Чистка просеки на участке опор № 309-369,372-373 протяженностью 13806 м при средней ширине 27 м за исключением расположенных в пролетах: №309-310-асфальтная дорога, №313-314-грунтовая дорога, №314-315-грунтовая дорога, №319-320-газопровод, №322-323-озеро, №325-326-грунтовая дорога, №331-332-грунтовая дорога, №333-334-грунтовая дорога, №335-336-озеро, №338-339-озеро, №345-346-грунтовая дорога, озеро, ВЛ-10 кВ, (среднее количество расчистки на один пролет – 0,611 га), в том числе: |  |
|  |  |  | га | 37,1494 |  |  | Механизированная расчистка (кустарники и мелколесья редкие). |  |
|  |  |  | 100м2 | 12,06 |  |  | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли. С укладкой порубочных остатков (веток, хвороста и кустарника) в кучи. |  |
| 4. | Наличие опасных и угрожающих деревьев на краю просеки. Просека зауженная, шириной 15-20 м. |  | га | 7,62 |  |  | Вырубка деревьев вручную на участке опор № 259-277 для расширения просеки до 40 м за исключением расположенных в пролетах: № 261-262-грунтовая дорога, № 269-270-грунтовая дорога, газопровод. (среднее количество расширения просеки на один пролет – 0,4233 га). В том числе: |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 1,52 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 1,52 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,38 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,38 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 3,81 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 3,81 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,91 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 0,91 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 9,37 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 9,37 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 2,36 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 2,36 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 24 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 12,73 |  |  | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 12,73 |  |  | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 3,2 |  |  | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 деревьев | 3,2 |  |  | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 20 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 1,9 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов свыше 30 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 16,45 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 30 см |  |
|  |  |  | 100 хлыстов | 15,93 |  |  | Трелевка древесины на расстояние до 300 м, диаметр стволов до 20 см |  |
|  |  |  | 1 га | 7,357 |  |  | Механизированная расчистка площадей от кустарника и мелколесья (кустарник и мелколесье средние) |  |
| 5. | Порубочные остатки на просеки |  | 1000 м3 | 16,68 |  |  | Уборка порубочных остатков с просеки. |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Среднее расстояние от г.Комсомольска-на-Амуре до ремонтируемого участка | км |  | 180 |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Производить трелевку древесины на технологические площадки, согласованные с лесничеством, в соответствии с правилами пожарной безопасности, для реализации лесничим хозяйством. Древесина складируется на площадках вдоль трассы ВЛ. Срубленные деревья должны быть собраны в штабеля или поленницы и отделены противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | При вырубке угрожающих деревьев выполнять срезку пней под уровень земли. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Подрядная организация производит уборку всех порубочных остатков от расчистки просеки. |  |  |  |  |  |  |