## Ведомость объемов работ 5 граф
УТВЕРЖДАЮ
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №36
36. КТПН 160 кВА
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. СМР
Основание и фундамент под КТПН
1 | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 3 | 1000 м2 | 0,048
2 | Устройство основания под фундаменты: песчаного | м3 | 1.5
3 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | м3 | 1.5
4 | Установка фундаментов из 4-х лежней: до 1,5 т | шт | 1
Заземление КТПН
5 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07
6 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 | 100 м3 | 0.07
7 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 10
8 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0.46
Монтаж КТПН
9 | Установка оборудования для комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа: тупиковых подстанций с воздушными вводами | компл. | 1
10 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 1 т | шт | 1
Раздел 2. Пусконаладочные работы
11 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 2
12 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0.04
13 | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения | измерение | 3
14 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 0,32 МВА | шт | 1
Раздел 3. Материалы, не вошедшие в расценки
КТПН
15 | Подстанция комплектная трансформаторная наружная 10 кВ с трансформатором КТПН 160/10/0,4 | шт. | 1
16 | Сталь круглая Ø 16 мм | т | 0,1
17 | Сталь полосовая 40х4 мм ст3сп-пс, ГОСТ 103 | т | 0,138
18 | Блок железобетонный ФБС 24-4-6 | шт. | 4
19 | ПГС | т | 16