Организация    ДРСК

# Филиал             ХЭС

# СП  ЦЭС           Служба линий

# Объект              Инв. №НВ009995  ВЛ-110 кВ Корфовск.-Хехцир-Сита,  28,6 км  (Электросетевой комплекс 8)

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ВЛ 110 кВ Хехцир-Сита (С-24), вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту  подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. |  | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы № 9, 10, 12, 29, 51, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 90, 92, 99, 111, 116, 117, 120, 123, 124, 125 | шт |  | 31 | Выправка промежуточной ж/б опоры поперек ВЛ с откопкой стойки на глубину 2м № 9, 10, 12, 29, 51, 56, 57, 58, 60, 65, 66, 69, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 83, 86, 90, 92, 99, 111, 116, 117, 120, 123, 124, 125 |
|  | Наклон промежуточной ж/б опоры вдоль оси ВЛ более нормы № 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 49, 50, 52, 53, 55, 61, 63, 64, 70, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 118 | шт |  | 57 | Выправка промежуточной ж/б опоры вдоль ВЛ с опусканием провода и откопкой стойки на глубину 2м № 4, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 49, 50, 52, 53, 55, 61, 63, 64, 70, 79, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 91, 93, 98, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 118 |
|  | Наклон анкерной ж/б опоры ( без оттяжек) поперёк оси ВЛ более нормы № 62 | шт |  | 1 | Выправка анкерной ж/б опоры ( без оттяжек) поперек ВЛ без отпускания провода с откопкой стойки на глубину 2м № 62 |
|  | Ослабление грунта банкетки промежуточной ж/б опоры № 4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,33,34,35,37,38,49,50,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,123, 124,125,126,127 | шт/ м³ |  | 86/ 2580 | Отсыпка обваловки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 30м³ на опору скальным грунтом) № 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,33,35,37,38,49,50, 51,52,53,55,56,57,58,60,61,64,66,69,70,71,72,73,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120, 127 |
|  |  | шт/ м³ |  | 4/ 160 | Отсыпка обваловки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 40м³ на опору скальным грунтом) № 123,124,125,126 |
|  |  | шт/ м³ |  | 3/ 180 | Отсыпка обваловки промежуточной свободностоящей ж/б опоры после снятия местного грунта (по 60м³ на опору скальным грунтом) № 34,63,65 |
|  | Ослабление грунта банкетки анкерной ж/б опоры ( без оттяжек) № 62 | шт/ м³ |  | 1/ 30 | Отсыпка обваловки анкерной ж/б опоры ( без оттяжек) № 62 (по 30м³ на опору скальным грунтом) |
|  | Проседание грунта банкетки анкерной металлической опоры № 2,122,128 | шт/ м³ |  | 3/ 100 | Отсыпка банкетки анкерной металлической опоры № 2(30м³ на опору местным грунтом),122(30м³ на опору местным грунтом),128 (40м³ на опору местным грунтом) |
|  | Отсутствие проезда к опорам № 4-128 | м3 |  | 39000 | Планировка грунта (снега) на трассе ВЛ и на строительных площадках бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м. [Технологический проезд к трассе ВЛ, проезд по трассе ВЛ, площадка возле опор.] (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –19500 м) в пролётах опор 4-128 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт ГОСТ 31436-2011 | м³ |  | 2950 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ | км | 40 |  |  |
|  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ | км | 30 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |
|  | Скальный грунт | т | 5310 |  |  |

Примечания: Работы по выправке и обваловке опор проводить в период: январь-декабрь. Сопутствующие работы: планировка технологических проездов с чисткой от снега.