Организация    ДРСК

# Филиал             ХЭС

# СП  ЦЭС           Служба линий

# Объект              Инв. №НВ009996  ВЛ-110 кВ Сита-Обор  (Электросетевой комплекс №8)

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование ВЛ 110кВ Сита-Обор (С-33) вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту  подрядным способом.

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отсутствие грозотроса в пролёте опор № 108-портал ПС Обор | м | 72 | Монтаж грозотроса в пролете опор №108-портал ПС Обор |
|  | Отсутствие приёмной тросостойки на портале ПС Обор | шт/т | 1/0,081 | Монтаж тросостойки на портале с помощью сварки (чертёж № 3.407.1-137.2-004КМ) |
|  |  | шт/т | 1/0,035 | Монтаж молниеотвода на портале ПС Обор |
| Материалы |  |  |  |  |
|  | Грозотрос для защиты линий электропередач от атмосферных перенапряжений и прямых ударов молний, ∅ 9,1 мм ГОСТ 3063-80 | км | 0,0752 | 72м х 1,045 |
|  | Изоляторы линейные подвесные стеклянные для изоляции и крепления проводов и грозозащитных тросов ТУ 34-27-97-93 | шт | 2 |  |
|  | Зажим натяжной клиновой для закрепления грозозащитных тросов ТУ 3449-131-00111120 | шт | 2 |  |
|  | Скоба длинная для образования шарнирного цепного соединения ТУ 3449-107-00111120-94 | шт | 2 |  |
|  | Скоба для образования шарнирного цепного соединения ТУ 34 13.11420-89 | шт | 2 |  |
|  | Серьга для обеспечения соединения цепного типа с узлами крепления линий электропередачи ТУ 3449-105-00111120-94 | шт | 2 |  |
|  | Ушко однолапчатое ГОСТ 11359-75 | шт | 2 |  |
|  | Зажим заземляющий для присоединения стальных канатов к заземленным элементам опор ГОСТ Р 51177-98 | шт | 2 |  |
|  | Тросостойка марки ТС-4 Серия 3.407.1-137.2 | шт/т | 1/0,081 |  |
|  | Молниеотвод марки ТС-5 Серия 3.407.1-137.2 | шт/т | 1/0,035 |  |
|  | Электроды М-4 ГОСТ 9466-75 | кг | 3 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
|  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, Промышленная, 13) до места производства работ | км | 106 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
|  | Новые материалы (грозотрос) | т | 0,041 |  |