Организация	АО ДРСК

# Филиал		ХЭС

# СП ЦЭС		Служба линий

Объект		Инв. №  HB009975 ВЛ-35 кВ АК - Бычиха     (Электросетевой комплекс №8)

| ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия провела обследование ВЛ 35 кВ АК-Горка (Т-34), вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту подрядным способом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Обнаруженные дефекты |  | Ед. изм. |  | Кол-во |  | Наименование работ |
|  |  | Проседание грунта банкетки анкерной угловой металлической опоры № 4,22,23,24,28,30 |  | шт/ м³ |  | 6/ 90 |  | Отсыпка банкетки анкерной угловой металлической опоры (по 15м³ на опору скальником) № 4,22,23,24,28,30 |
|  |  | Проседание грунта банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры № 10,11,12,27,29,31,32 |  | шт/ м³ |  | 7/ 140 |  | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 20м³ на опору скальником) № 10,11,12,27,29,31,32 |
|  |  | Проседание грунта анкерной угловой ж/б опоры № 9,13,14 |  | шт/ м³ |  | 3/ 30 |  | Отсыпка банкетки анкерной угловой ж/б опоры (по 10м³ на опору скальником) № 9,13,14 |
|  |  | Проседание грунта банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры № 8 |  | шт/ м³ |  | 1/ 10 |  | Отсыпка банкетки промежуточной свободностоящей ж/б опоры (по 10м³ на опору скальником) № 8 |
|  |  | Наклон промежуточной ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы № 8,11,12,21,27,29,31,32 |  | шт |  | 8 |  | Выправка опоры ж/б свободностоящей промежуточной поперек оси ВЛ № 8(0,2м), 11(0,8м),12(0,6м),21(0,4м),27(0,3м),29(1,5м),31(0,6м),32(0,6м) |
|  |  | Наклон анкерной угловой ж/б опоры поперек оси ВЛ более нормы № 9,13,14 |  | шт |  | 3 |  | Выправка анкерной угловой ж/б опоры поперек оси ВЛ № 9,13,14. С освобождением провода с зажимов и опускания на землю с подтяжкой тросов |
|  |  |  |  | км линии |  | 0,81 |  | Регулирование провода в анкерном пролёте, оп. № 9-13, 13-14 (линия в три провода) |
|  |  | Частичное разрушение фундамента анкерной угловой металлической опоры № 30 |  | Опора/ фун-т/м2 |  | 1/ 4/2,6 |  | Заделка трещин ж/б фундамента анкерной угловой металлической опоры цементным раствором оп. №30 |
|  |  | Отсутствие проезда к опорам № 24-32 |  | м3 |  | 2000 |  | Планировка грунта (снега) на трассе ВЛ бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5м, длина-1 км), пролёты опор 24-32 |
|  |  |  |  | м3 |  | 200 |  | Подготовка подъездных путей к трассе ВЛ бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м (ширина – 4 м, ожидаемая высота снежного покрова – 0,5 м, длина –100 м) заезд к опорам №24,32 |
| Материалы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальный грунт ГОСТ 25100-2011 |  | м³ |  | 270 |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | От базы ЦЭС (г. Хабаровск, ул. Промышленная 13) до места производства работ |  | км |  | 10 |  |  |
|  |  | Доставка сыпучих материалов от карьера в районе п. Корфовский до места производства работ. |  | км |  | 25 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скальный грунт |  | т |  | 486 |  |  |

Примечания: Работы по выправке и обваловке опор проводить в период январь-март. Сопутствующие работы: планировка технологических проездов с чисткой от снега.