## ремонты
Технические условия на полимерную опорно-стержневую изоляцию 10-35-110 кВ Приложение № 1.2 к ТТ
№ | Технические характеристики изолятора | Требуемый параметр
1 | Тип заменяемого изолятора | С6-80II | С4-80I | ИОС-35-500-01 | ИОС-35-500-03 | С4-195-I | УСТ-110 | ИОС-110-400 | С4-450 | ИОС-110-600 | ИОС-110-1250 | SOHK C6-550
2 | Строительная высота, мм | 215 | 190 | 440 | 570 | 440 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1100 | 1220
3 | Длина пути утечки внешней изоляции (см), не менее | 30 | 22 | 95 | 116 | 95 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 340
4 | Установочный размер верх / низ | Ø76/ Ø76 | Ø36/ Ø70 | Ø140 (□99)/ Ø140 (□99) | Ø140 (□99)/ Ø198 (□140) | Ø127 (□90)/ Ø127 (□90) | Ø141 (□100)/ Ø225 (□160) | Ø170 (□120)/ Ø225 (□160) | Ø127 (□90)/ Ø178 (□126) | Ø225 (□160)/ Ø225 (□160) | Ø225 (□160)/ Ø254 (□180) | Ø127 (□90)/ Ø178 (□126)
5 | Установочные отверстия n/d верх / n/d1 низ | 4М12/4М12 | 2М8/2М10 | 4М12/4М12 | 4М12/4Ø18 | 4М12/4М12 | 4М12/4Ø18 | 4М12/4Ø18 | 4М16/4Ø18 | 4Ø18/4Ø18 | 4Ø18/4Ø18 | 4М12/4Ø18
6 | Разрушающая сила на изгиб, не менее кН | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
7 | Материал изоляции | гидрофобная кремнийорганическая резина
8 | Исполнение фланцев | металлический фланец с антикоррозионным покрытием и гермитизацией места соединения с "телом" изолятором
9 | Способ посадки внешней изоляции на изоляционное тело | литой