## Лист1
Приложение 1
Техническое предложение
Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Амурские электрические сети»
№ п/п | Требования Заказчика |  | Кол-во
1 | ЛК - 120/110 - В2 | Линейный полимерный (из кремнийорганической резины) изолятор; номинальное напряжение – 110 кВ; значение нормированной разрушающей механической силы при растяжении – не менее 120 кН. 2 – максимальная степень загрязнения, при которой может применяться изолятор в соответствии с ГОСТ 9920 и ПУЭ-7 изд. Исполнение оконцеваний «В» - «гнездо-пестик». Монолитные изоляторы. Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса – не менее 575 кВ. Длина пути тока утечки – не менее 2610 мм. | 18
2 | ЛК 70/110-В2 | Линейный полимерный (из кремнийорганической резины) изолятор; номинальное напряжение – 110 кВ; значение нормированной разрушающей механической силы при растяжении – не менее 70 кН. 2 – максимальная степень загрязнения, при которой может применяться изолятор в соответствии с ГОСТ 9920 и ПУЭ-7 изд. Исполнение оконцеваний «В» - «гнездо-пестик». Монолитные изоляторы. Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса – не менее 575 кВ. Длина пути тока утечки – не менее 2610 мм. | 78
3 | ЛК-70/35-В3 | Линейный полимерный (из кремнийорганической резины) изолятор; номинальное напряжение – 35 кВ; значение нормированной разрушающей механической силы при растяжении – не менее 70 кН. 3 – максимальная степень загрязнения, при которой может применяться изолятор в соответствии с ГОСТ 9920 и ПУЭ-7 изд. Исполнение оконцеваний «В» - «гнездо-пестик». Монолитные изоляторы. Выдерживаемое напряжение полного грозового импульса – не менее 295 кВ. Длина пути тока утечки – не менее 1160 мм. | 15