Приложение 4

Техническое предложение

Наименование и адрес Участника запроса предложений: АО «ДРСК» Филиал «Южно-Якутские электрические сети»

| № | Требования Заказчика |  | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛК 70/10 И 3 ГС | Номинальное напряжение - 10 кВ; Строительная высота Нстр., - 303 мм; Изоляционная высота- 185 мм; Длина пути утечки – не менее 360 см; Масса – не более 2,5 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 140 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920- 3; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствуют требованиям ГОСТ 28856-90 | 30 |
| 2 | ЛК 70/110-Г-2 | Номинальное напряжение - 110 кВ; Строительная высота Нстр., - 1205 мм; Изоляционная высота- 185 мм; Длина пути утечки – не менее 3160 мм; Масса – не более 4,3 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 550 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920- 2; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствуют требованиям ГОСТ 28856-90 | 33 |
| 3 | ЛК 70/110-Г-4 | Номинальное напряжение - 110 кВ; Строительная высота Нстр., - 1205 мм; Изоляционная высота- 185 мм; Длина пути утечки – не менее 3160 мм; Масса – не более 4,3 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 550 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920- 4; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствуют требованиям ГОСТ 28856-90 | 96 |
| 4 | ЛК 70/35-Г-2 | Номинальное напряжение - 35 кВ; Строительная высота Нстр., - 505 мм; Изоляционная высота- 385 мм; Длина пути утечки – не менее 895 мм; Масса – не более 1,4 кг; Нормированная механическая разрушающая сила на – не менее 70 кН; Испытательное напряжение грозового импульса – не менее 250 кВ; Максимальная степень загрязнения по ГОСТ 9920- 2; Типы оконцевателей – Гнездо-серьга соответствуют требованиям ГОСТ 28856-90 | 42 |