Начальнику СТП Ткачёву А.Е.

от Начальника Уссурийского РЭС Фролова А.А.

Акт обследования № 4596/18

1. Заявитель: ООО "Газпром межрегионгаз"  телефон: 8423-260-5512

2. Наименование объекта: энергопринимающие устройства ГГРП, входящие в состав объекта "Межпоселковый газопровод от ГРС Уссурийск до площадки ТОР "Михайловский" (площадка ООО "Русагро-Приморье")" (код стройки 25/891-2-1)

3. Адрес объекта: Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, кадастровый номер земельного участка 25:09:320501:877

4. Заявленная мощность (кВт): 2,5 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,22 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 2 категория.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс», ЛЭП-10 кВ от Ф-3 ячейки № 205, проектируемая ТП № определить после строительства, от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП

Вторая точка присоединения: ПС 110/35/10 кВ «Агрокомплекс», ЛЭП-10 кВ от Ф-4 ячейки № 105, проектируемая ТП № определить после строительства, от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 600 метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) | ВЛ |  | 1120 |
|  |  |  | КЛ |  |  |
| 1.2. |  | *; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. Установка опор (шт.) | одностоечная | СВ-110 | 17 |
|  |  |  | одностоечная с 1 укосом | СВ-110 | 6 |
|  |  |  |  | СВ-110 с надставками | 3 |
|  |  |  | одностоечная с 2 укосами | СВ-110 | 3 |
|  |  |  |  | СВ-110 с надставками | 2 |
|  |  |  | 1 укос |  |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода по трассе, (м) | СИП-3 1х50 В т.ч. ввод в ТП В т.ч. ошиновка РЛНД |  | 7118,4 60 36 |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) | РЛНД-400/10 |  | 4 |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ |  | СТП-40 кВА |  | 2 |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  | ТМГ-40 кВА |  | 2 |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

12. Примечания: Строительство ЛЭП-10 кВ выполнить от существующих фидеров № 7/1 и № 12/1 с установкой новых отпаечных опор с РЛНД. Участки линии в пролетах опор №№ 1-2 и 30-31 выполнить в одноцепном исполнении, участок линии в пролетах опор №№ 2-30 выполнить в двухцепном исполнении. Пересечения с проезжей частью выполнить на стойках типа СВ-110 с надставками (опоры №№ 18, 19, 25, 26, 27). На концевые опоры №№ 30 и 31 установить РЛНД. Выполнить установку двух СТП-40 кВА с перспективой подключения потребителя ООО «Русское поле» (ТПр 2285/19, 25 кВт)

Начальник УРЭС                                                               ______________                                   А.А. Фролов

должность                                                                            подпись                                                ФИО

«06» августа 2019 г.