«Утверждаю»

Главный инженер СП ПЮЭС

В.Н. Старовойтов

"_____" ________________ 2019 г.

Акт обследования № ____________

Регистрационный номер ДОУ ТПр 365/19  дата регистрации ДОУ 28.01.2019

1. Заявитель: Индивидуальный предприниматель Биковец Татьяна Ивановна  телефон: 89084586399

2. Наименование объекта: минипекарня

Фактический объект: ___________________________________________________________

3. Адрес объекта: Приморский край, Шкотовский р-н, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 185

4. Заявленная мощность (кВт): 140

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3.

7. Ранее присоединённая мощность (кВт): 0

8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»:

Первая точка присоединения: ПС-_Шкотово_, №ф. 6 кВ «8», КТП № __3044__,

№ опоры ____-____.

Предполагаемая точка БПиЭО_____________________________________________________

9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: _____65_____ метров.

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  |  | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ |  | 214 |  |  |
|  |  |  |  | КЛ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  | 1 |  |  |
|  |  |  | 2 провода | СИП-2 3х120+1х95 В т.ч. ввод в КТПН |  | 231 8 |  |  |
|  |  | Х | 4 жилы |  |  |  |  |  |
| 2. Вырубка зеленых насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подрезка крон (кустарника , веток),1 дерево |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 2.2. | Валка ОСД,1 дерево |  |  |  |  |  |  | 3 |

11. Примечания: Для подключения объекта заявителя необходимо:

1. До объекта заявителя построить ВЛ 0,4 кВ протяженностью около 215 метров с частичным использованием существующих опор.

12. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Начальник ШРЭС								              Синицын Д.П.