### Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал  «Приморские электрические сети»

_____________________________________________________________________________________________

ул. Командорская, 13a, г.Владивосток, Приморский край, 690080.  тел. (4232) 22-32-12 приемная, факс: (4232)26-45-02,

E-mail: doc@prim.drsk.ru ОКПО 97053894, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/253731001

| СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора по развитию и инвестициям _____________________В.А. Скаредин | УТВЕРЖДАЮ: И.о. главного инженера филиала АО «ДРСК» «Приморские электрические сети” _________________К.М. Долганин «___» ______________ 2019 г. |
| --- | --- |
| Заместитель главного инженера по ПР и ТП _____________________А.С. Боровский |  |
| Начальник СТЭ _____________________Е.В. Голубков |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Мероприятия по строительству и реконструкции электрических сетей до 10 кВ для технологического присоединения потребителей (в том числе ПИР)

на территории филиала «Приморские ЭС»

(Партизанский р-н, г. Большой Камень, г. Артём, Надеждинский р-н, Михайловский р-н, Шкотовский р-н)

1. Основание для выполнения работ:

1.1. Инвестиционная программа АО «ДРСК» на 2019 г.:

- Расширение и создание распределительных сетей 6/10/0,4 кВ (п.1.2.1-1.2.2., 1.2.4.-1.2.35);

- Реконструкция сетей 6/10/0,4 кВ (п.1.2.1-1.2.2, п.1.2.8, п.1.2.10, п.1.2.16);

1.2. Договоры на технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания»:

1.2.1. №19-52 от 14.01.2019 г. (Костенко Г.А., Приморский край, Партизанский р-н, с. Владимиро-Александровское, ул. Берёзовая, д. 7), 15 кВт, 220 В;

1.2.2. № 18-5764 от 21.12.2018 г. (Василаки С.А., Приморский край, Лазовский р-н, с. Свободное, ул. Центральная, д. 4), 15 кВт, 380 В;

1.2.3. № 18-4816 от 12.11.2018 г. (КГУП «Приморский водоканал», Приморский край, г. Большой Камень, в западной части города, кадастровый номер земельного участка 25:36:010101:3359), 50 кВт, 380 В;

1.2.4. №18-1850 от 08.05.2018 г. (Литвинцев А.В., Приморский край, г. Большой Камень, коттеджная застройка «Восток», участок №1), 15 кВт, 380 В;

1.2.5.  №19-466 от 06.02.2019г. (ИП Биковец Т.И., Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 185), 140 кВт. 380 В;

1.2.6.  № 18-2810 от 10.07.2018 г. (Исмаилов Т.М.о., Приморский край, г. Большой Камень, в 100 м на северо-запад от жилого дома по ул. имени В.А. Маслова, д. 16, кадастровый номер земельного участка 25:36:010201:16175), 150 кВт, 6 кВ;

1.2.7. №18-3744 от 23.08.2018 г. (ООО «АБСОЛЮТ», Приморский край, г. Большой Камень, в 413 м на юго-запад от жилого дома ул. Ворошилова, д. 11, кад. № 25:36:010102:1671), 120 кВт, 380 В;

1.2.8.  № 19-2100 от 29.05.2019 г. (Зубехин А.В., Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, ул. Зальпе, д. 11 а, кв.1), 15 кВт. 380 В;

1.2.9.  № 19-875 от 14.03.2019 г. (Толоконина С.А., Приморский край, Шкотовский район, пгт. Шкотово, пер. Кривой, д. 6), 15 кВт. 380 В;

1.2.10.  № 19-780 от 01.03.2019 г. (Пашин Н.А., Приморский край, Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Калинина, д.76 (ориентир) в 26 м на запад от ориентира), 15 кВт, 380 В;

1.2.11. №19-1396 от 08.04.2019 г. (Иванова А.А. Приморский край, Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д.33 (ориентир) в 100 м на юго-запад от ориентира), 15 кВт, 380 В;

1.2.12. № 19-1269 от 01.04.2019г. (Родин А.А., Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ворошилова, д. 13 (ориентир) в 170 м на северо-запад от ориентира), 15 кВт, 380 В;

1.2.13. №19-1656 от 23.04.2019г. (Никифорова Л.В., Приморский край, г. Большой Камень, микрорайон 25-й, участок № 46), 15 кВт, 380 В;

1.2.14. №19-680 от 21.02.2019г. (Титякова С.В., Приморский край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, д.14, бокс №7), 15 кВт, 380 В;

1.2.15. №17-4752 от 27.12.2017г. (ФГКУ «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ по Приморскому краю.), Приморский край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, д.14 а), 15 кВт, 380 В;

1.2.16. №19-1414 от 11.04.2019 (ЗАО «АКОС», Приморский край, г. Фокино, ул. Госпитальная, д.1 (ориентир) в 210 м на северо-запад от ориентира) 5 кВт, 380 В;

1.2.17. №19-1411 от 10.04.2019 (ЗАО «АКОС», Приморский край, г. Фокино, ул. морская, д.16 (ориентир) в 140 м на северо-восток от ориентира) 5 кВт, 380 В;

1.2.18. №18-4313 от 26.09.2018 г. (ООО «Газпром межрегионгаз», Приморский край, на территории Артемовского городского округа, кад №25:27:000000:9473), 9.4 кВт 380 В;

1.2.19. №18-5765 от 21.12.2018 г. (Осик А.И., Приморский край, г. Артем, в 1100 м на юго-восток от ж/б моста через р. Кневичанка), 15 кВт, 380 В;

1.2.20. №19-238 от 16.01.2019 г. (Куликова В.С., Приморский край, г. Артем, снт "Тор", участок № 89), 15 кВт 380 В;

1.2.21. №19-233 от 15.01.2019 г. (Уваров В.С., Приморский край, г. Артем, садоводческое некоммерческое товарищество "Тор", участок № 102), 15 кВт 380 В;

1.2.22. №19-382 от 24.01.2019 г. (Городецкая И.Н., Приморский край, г. Артем, с/т "Тор", участок № 73), 15 кВт 380 В;

1.2.23. №19-577 от 12.02.2019 г. (Дуркалец Б.Б., Приморский край, г. Артём, ул. Донская, д. 44/1, кадастровый номер земельного участка 25:27:070203:3619), 15 кВт 380 В;

1.2.24. №19-245 от 17.01.2019 г. (Слепченко А.А., Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 3155 м на восток от здания по ул. Геологов, д. 2), 15 кВт 380 В;

1.2.25. №19-1032 от 20.03.2019 г. (Никифорова А.А., Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 2890 м на восток от здания ул. Геологов, д. 2), 15 кВт 380 В;

1.2.26. №19-249 от 18.01.2019 г. (Антонов А.В., Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 3155 м на восток от здания по ул.Геологов, д. 2), 15 кВт 220 В;

1.2.27. №19-255 от 21.01.2019 г. (Шуматбаева А.В., Приморский край, Надеждинский, с. Вольно-Надеждинское, в 3160 м на восток от здания по ул.Геологов, д. 2), 15 кВт 380 В;

1.2.28. № 19-80 от 15.01.2019 г. (Гнездилов Ю.А., Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 3170 м на восток от здания по ул. Геологов, д. 2), 15 кВт 380 В;

1.2.29. №19-310 от 24.01.2019 г. (Бакуров А.С., Приморский край, Надеждинский р-н, с. Вольно-Надеждинское, в 3145 м на восток от здания ул. Геологов, д. 2), 15 кВт 380 В;

1.2.30. №18-3021 от 05.07.2018 г. (Симоненко Ю.А., Приморский край, Надеждинский р-н, п. Алексеевка, ул. Мичурина, в районе д. 2А, кад. № 25:10:000000:5709), 150 кВт 380 В;

1.2.31. №18-3029 от 23.07.2018 г. (Виляева Г.И., Приморский край, Надеждинский р-н, п. Соловей Ключ, участок №72, в 549 м на северо-запад от земельного участка по ул. Озерная, д.1, кад. № 25:10:200001:263), 55 кВт 380 В;

1.2.32. №18-5151 от 19.11.18г. (Клещёв А.В., Приморский край, Надеждинский р-н, урочище "Кипарисово", с/т "Витамин", участок № 103), 15 кВт 380 В.;

1.2.33. №19-851 от 07.03.2019 г. (Воронова Л.М., Припиморский край, Надеждинский район, с. Соловей ключ, кадастровый номер земельного участка 25:10:200001:1036), 15 кВт 380 В.;

1.2.34. №18-5066ц от 23.11.2018 г. (ООО «Газпром межрегионгаз», Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, кадастровый номер земельного участка 25:09:320501:877), 2,5 кВт. 220 В.

1.2.35.  №19-1608 от 26.04.2019 г. (КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница», Приморский край, Михайловский район, с. Песчаное, ул. Советская, д. 27 (ориентир)-примерно в 15 м по направлению на север от ориентира, кадастровый номер земельного участка 25:09:270101:308), 25 кВт. 380 В.

2. Наименование объектов

Обязательным для исполнения Подрядчиком является условие сохранения во всех выпускаемых документах (схема границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории, проектная документация, локальные сметные расчёты, техническая документация, акты выполненных работ и т.д.) единого наименования объектов:

2.1. Партизанский район, с. Владимиро-Александровское:

2.1.1. Строительство ВЛ 6 кВ в Партизанском р-не, с. Владимиро-Александровское, ул. Берёзовая, д. 7 (для потребителя Костенко Г.А.);

2.1.2. Реконструкция ВЛ 6 кВ в Партизанском р-не, с. Владимиро-Александровское, ул. Берёзовая, д. 7 (для потребителя Костенко Г.А.) инв. № PR 0002983;

2.1.3. Строительство СТП-25/6/0,4 кВ в Партизанском р-не, с. Владимиро-Александровское, ул. Берёзовая, д. 7 (для потребителя Костенко Г.А.);

2.2. Партизанский район, с. Свободное:

2.2.1. Строительство ВЛ 0,4 кВ в Лазовском районе, с. Свободное, ул. Центральная, д. 4 (для потребителя Василаки С.А.);

2.2.2. Реконструкция ТП-10/0,4 кВ в Лазовском районе, с. Свободное, ул. Центральная, д. 4 (для потребителя Василаки С.А.), инв.№ PR0017356;

2.3.  г. Большой Камень

2.3.1. Строительство КЛ-0,4 кВ в г. Большой Камень (для потребителя КГУП «Приморский водоканал»);

2.3.2. Строительство ВЛ 10 кВ в г. Большой Камень, коттеджная застройка «Восток», участок №1 (для потребителя Литвинцева А.В.);

2.3.3. Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Большой Камень, коттеджная застройка «Восток», участок №1 (для потребителя Литвинцева А.В.);

2.3.4. Строительство СТП-40/10/0,4 кВ в г. Большой Камень, коттеджная застройка «Восток», участок №1 (для потребителя Литвинцева А.В.);

2.3.5. Строительство ВЛ 0,4 кВ в Шкотовском районе, пгт. Шкотово, ул. Гарнизонная, д. 185 (для потребителя ИП Биковец Т.И.);

2.3.6.  Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 100 м на северо-запад от жилого дома по ул. имени В.А. Маслова, д. 16 (для потребителя Исмаилова Т.М.о.);

2.3.7.  Строительство ВЛ 6 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 413 м на юго-запад от жилого дома ул. Ворошилова, д. 11 (для потребителя ООО «АБСОЛЮТ»);

2.3.8.  Строительство СТП-160/6/0,4 кВ в Приморском крае, г. Большой Камень, в 413 м на юго-запад от жилого дома ул. Ворошилова, д. 11 (для потребителя ООО «АБСОЛЮТ»);

2.4.     Шкотовский район:

2.4.1.  Строительство ВЛ-0,4 кВ в Шкотовском районе, пгт. Шкотово, ул. Зальпе, д. 11 а, кв.1 (для потребителя Зубехин А.В.);

2.4.2.  Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Шкотовском районе, пгт. Шкотово, ул. Зальпе, д. 11 а, кв.1 (для потребителя Зубехин А.В.) Инв. №PR0028055;

2.4.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Шкотовский район, пгт. Шкотово, пер. Кривой, д. 6 (для потребителя Толоконина С.А.).

2.4.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ в Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Калинина, д.76 (ориентир) в 26 м на запад от ориентира (для потребителя Пашин Н.А.);

2.4.2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ кВ в Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, ул. Калинина, д.76 (ориентир) в 26 м на запад от ориентира (для потребителя Пашин Н.А.) Инв. №PR0028580;

2.4.2.   Строительство ВЛ-0,4 кВ в Шкотовский р-н, пгт. Смоляниново, пер. Школьный, д.33 (ориентир) в 100 м на юго-запад от ориентира (для потребителя Иванова А.А.).

2.4.1 Строительство ВЛ-0,4 кВ Приморский край, г. Большой Камень, ул. Ворошилова, д. 13 (ориентир) в 170 м на северо-запад от ориентира (для потребителя Родин А.И.);

2.4.2. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Большой Камень, микрорайон 25-й, участок № 46 (для потребителя Никифорова Л.В);

2.4.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, д.14, бокс №7 (для потребителей Титякова С.В., ФГКУ «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ по Приморскому краю»);

2.4.4. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Большой Камень, ул. Колхозная, д. 14, бокс №7 (для потребителей Титякова С.В., ФГКУ «Управление вневедомственной охраны УМВД РФ по Приморскому краю») Инв. №PR0028168.

2.4.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Фокино, ул. Госпитальная, д.1 (ориентир) в 210 м на северо-запад от ориентира (для потребителя ЗАО «АКОС»);

2.4.2. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Фокино, ул. Госпитальная, д.1 (ориентир) в 210 м на северо-запад от ориентира (для потребителя ЗАО «АКОС») Инв. №PR0027989;

2.4.3. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Приморский край, г. Фокино, ул. морская, д.16 (ориентир) в 140 м на северо-восток от ориентира (для потребителя ЗАО «АКОС»).

2.5.  г. Артём

2.5.1. Строительство ВЛ 6 кВ на территории Артемовского городского округа, кад. №25:27:000000:9473 (для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»);

2.5.2. Строительство СТП-25/6/0,4 кВ с заходом ВЛ 0,4 кВ на территории Артемовского городского округа, кад №25:27:000000:9473 (для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»);

2.5.3.  Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Артем, в 1100 м на юго-восток от ж/б моста через р.Кневичанка (для потребителя Осик А.И.);

2.5.4. Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Артем, снт "Тор" (для потребителей: Куликовой В.С., Уварова В.С., Городецкой И.Н.);

2.5.5. Строительство ВЛ 0,4 кВ в г. Артём, ул. Донская (для потребителей: Дуркалец Б.Б.).

2.6. Надеждинский район с.Вольно-Надеждинское

2.6.1.  Строительство ВЛ 0,4 кВ в Надеждинском р-не, с. Вольно-Надеждинское, в 3145 м на восток от здания ул. Геологов, д. 2 (для потребителей: Слепченко А.А., Никифоровой А.А., Антонова А.В., Шуматбаевой А.В., Гнездилова Ю.А., Бакурова А.С.);

2.7. Надеждинский район п.Алексеевка

2.7.1.  Строительство КТП-250/10/0,4 кВ с заходом ВЛ 10 кВ в Надеждинском р-не, п. Алексеевка, ул. Мичурина, в районе д. 2А (для потребителя Симоненко Ю.А.);

2.8. Надеждинский район п.Соловей Ключ

2.8.1.  Строительство ВЛ 0,4 кВ в Надеждинском р-не, п. Соловей Ключ, участок №72, в 549 м на северо-запад от земельного участка по ул. Озерная, д.1 (для потребителя Виляевой Г.И.);

2.8.2.  Строительство КТП-400/6/0,4 кВ в Надеждинском р-не, п. Соловей Ключ, участок №72, в 549 м на северо-запад от земельного участка по ул. Озерная, д.1 (для потребителя Виляевой Г.И.);

2.8.3.  Строительство ВЛ 0,4 кВ в Надеждинском р-не, п. Соловей Ключ (для потребителя Воронова Л.М.);

2.9. Надеждинский район с.Кипарисово

2.9.1. Строительство ВЛ 0,4 кВ в Надеждинском районе, урочище "Кипарисово", с/т "Витамин", участок № 103 (для потребителя Клещёва А.В.);

2.10.  Михайловский район:

2.10.1. Строительство 2-х цепной ВЛ-10 кВ в Михайловском районе, с. Михайловка (для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»);

2.10.2. Строительство 2-х СТП 40/10/0,4 кВ в Михайловском районе, с. Михайловка (для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»).

2.10.3.  Строительство ВЛ-010 кВ в Михайловском районе, с. Песчаное, ул. Советская, д. 27 (ориентир)-примерно в 15 м по направлению на север от ориентира (для потребителя КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»).

2.10.4. Строительство СТП 63/10/0,4 кВ в Михайловском районе, с. Песчаное, ул. Советская, д. 27 (ориентир)-примерно в 15 м по направлению на север от ориентира (для потребителя КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»).

2.10.5. Строительство ВЛ-0,4 кВ в Михайловском районе, с. Песчаное, ул. Советская, д. 27 (ориентир)-примерно в 15 м по направлению на север от ориентира (для потребителя КГБУЗ «Михайловская центральная районная больница»).

3. Состав и сроки выполнения работ:

3.1. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами для выполнения мероприятий по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям:

3.1.1. Расположенные на землях и земельных участках, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, на которые не требуется получение разрешения на строительство:

3.1.1.1.Получение сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.1.1.2. Изготовление схемы границ земель или части земельного участка на кадастровом плане соответствующей территории с указанием координат характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости).

3.1.1.3.Согласование места размещения объекта с организациями-сетедержателями в схеме границ земельного участка.

3.1.1.4. Закрепление границ части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.1.2. Расположенные на земельных участках государственной и муниципальной собственности, находящиеся в пользовании третьих лиц:

3.1.2.1.Получение сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.1.2.3. Выполнение работ по подготовке схемы сервитута на кадастровом плане территории.

3.1.2.2. Согласование с организациями-сетедержателями схемы сервитута на кадастровом плане территории.

3.1.2.4. Закрепление границ части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.1.3. Расположенные на земельных участках, находящиеся в частной собственности:

3.1.3.1.Получение сведений ЕГРН:

- в виде кадастрового плана территории;

- об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

3.1.3.2.Выполнение кадастровых работ, в результате которых обеспечивается подготовка документов для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, заявления об учете части земельного участка.

3.1.3.3. Закрепление границ части земельного участка на местности (вынос в натуру).

3.1.4. Выполнение работ, предусмотренных п. 3.1.2 и 3.1.3 производится только после получения письменного согласования на выполнение данных работ от Заказчика.

3.1.5. Работы по оформлению правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами не требуются при выполнении работ по реконструкции существующих электросетевых объектов без изменения их месторазмещения и при строительстве ВЛ путем совместной подвески на существующие опоры.

3.1.6. Работы, выполненные Подрядчиком в нарушение требований п. 3.1.4 – 3.1.5, приемке и оплате Заказчиком не подлежат.

3.1.7. Срок выполнения работ, отмеченных в п. 3.1. -  в течение 15 календарных дней с даты заключения договора подряда.

3.2. Проектно-изыскательские работы.

3.2.1. Разработка рабочей документации в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС в следующем объёме:

- план трассы ЛЭП на топографической съемке в масштабе 1:500 на формате А3 (А4), ширина съемки – 20 м, с указанием координат проектируемых опор, углов КЛ, мест установки ТП 6(10)/0,4 кВ, существующих коммуникаций и инженерных сооружений;

- ведомость и схемы пересечений;

- схемы закрепления опор в грунте, поперечные разрезы кабельных траншей;

- ведомость стрел провесов проводов;

- конструктивно-строительные решения;

- опросные листы на ТП;

- электрические схемы, план установки и план заземления ТП;

- расчёт контура заземления опор и ТП, расчёт потерь напряжения и выбор провода, расчёт ЛЭП на отключение при КЗ.

- мероприятия по защите ВЛ от грозовых перенапряжений; заземляющие устройства ВЛ;

- спецификации материалов, изделий, конструкций, оборудования;

- ведомость объемов работ;

- краткую пояснительную записку с описанием строительных и электротехнических решений по ВЛ и ТП.

3.2.1.1. Проектные решения разработать в соответствии с исходными данными для изыскательских работ.

3.2.1.2. Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования разработанных проектов и передаёт на утверждение в филиал АО «ДРСК» - «Приморские ЭС» (в электронном виде и на бумажном носителе).

3.2.2. Подготовка топографических планов в масштабах, 1:500 в том числе в цифровой форме, съемка подземных коммуникаций и сооружений.

3.2.3. Проведение инженерно-геологической съемки и подготовка отчетов о инженерно-геологической и гидрологической ситуации исследуемых участков.

3.2.4. Вынос в натуру, закрепление оси трассы и привязка оси трассы к пунктам геодезической основы с использованием геодезических спутниковых приемников и (или) проложением теодолитных (тахеометрических) ходов по оси трассы с закреплением точек начала и конца трассы, створных точек и углов поворота.

3.2.4. Согласование расположения коммуникаций (расположенных на участке строительства электросетевых объектов) с соответствующими организациями-сетедержателями.

3.2.5. Срок выполнения работ, отмеченных в п. 3.2. -  в течение 30 календарных дней с даты заключения договора подряда.

3.3. Строительно-монтажные работы.

3.3.1. Выполнение строительно-монтажных работ на основании правоустанавливающих, исходно-разрешительных документов на земельные участки под объектами (получаемых Заказчиком на основании документов, подготовленных подрядчиком согласно п. 3.1 настоящего технического задания).

3.3.2. Срок выполнения работ, отмеченных в п. 3.3.:

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ 31.12.2019 г.

4. Вид работ:

Кадастровые, проектно-изыскательские и строительно-монтажные по строительству и реконструкции.

5. Основные характеристики объектов строительства:

5.1. Мероприятия согласно п.2.1.-2.2. ТЗ:

Таблица 1

Воздушные линии (ВЛ-6 кВ)

для потребителя Костенко Г.А.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3-1х50 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ-105, 5шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | Определить проектом |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |
| Тип и количество изоляторов: | Определить проектом |

Таблица 2

Трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4 кВ)

для потребителя Костенко Г.А.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 25/6/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

Таблица 3

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителя Василаки С.А.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2- 3х50+1х50 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95 – 7 шт, СВ 105 – 4 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

5.2. Мероприятия согласно п.2.3. ТЗ:

Таблица 4

Кабельные линии (КЛ 0,4 кВ)

Для потребителя КГУП «Приморский водоканал»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы КЛ (строительная) | 0,2 км |
| Общая длина кабеля КЛ (строительная) | 0,4 км |
| Марка и сечение провода, их длины: | ААБлУ-1 4х120 – 0,4 км |

Таблица 5

Воздушные линии (ВЛ-10 кВ)

для потребителя Литвинцева А.В.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3-1х70 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ-105, 9 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | Определить проектом |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |
| Тип и количество изоляторов: | Определить проектом |

Таблица 6

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителей Литвинцева А.В., ИП Биковец Т.И.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2- 3х95+1х70, СИП2- 3х120+1х95 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95 – 24 шт |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

Таблица 7

Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ)

для потребителя Литвинцева А.В.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 40/10/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

Таблица 8

Воздушные линии (ВЛ-6 кВ)

для потребителей Исмаилова Т.М.о., ООО «АБСОЛЮТ»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3-1х70, СИП3-1х50, длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ-105, 23шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | Определить проектом |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |
| Тип и количество изоляторов: | Определить проектом |

Таблица 9

Трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4 кВ)

для потребителя ООО «АБСОЛЮТ»

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 160/6/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 160 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

5.3. Мероприятия согласно п.2.4. ТЗ:

Таблица 10

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителей: Зубёхин А.В, Толоконина С.А., Пашин Н.А., Иванова А.А., Родин А.А., Юдина А.Ю., Никифорова Л.В., Титякова С.В., ФГКУ УМВД РФ, ЗАО «АКОС»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП-2 3х50+1х50 СИП-2 3х70+1х50 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95 – 99 шт., СВ 105 – 1 шт. |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

5.4. Мероприятия согласно п.2.5. ТЗ:

Таблица 11

Воздушные линии (ВЛ-6 кВ)

для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП3-1х95, длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ-105, 26 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | Определить проектом |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |
| Тип и количество изоляторов: | Определить проектом |

Таблица 12

Трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4 кВ)

для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Воздушный вывод из ТП | СВ-95, 2 шт, СИП2- 3х55+1х50, длину определить проектом |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 25/6/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 25 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

Таблица 13

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителей Осик А.И., Куликовой В.с., Уварова В.С., Городецкой И.Н., Дуркалец Б.Б.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2- 3х95+1х70, СИП2- 3х70+1х50, длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ-105 – 15 шт, СВ 95 – 27 шт |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

5.5. Мероприятия согласно п.2.6.-2.9 ТЗ:

Таблица 14

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителей: Слепченко А.А., Никифоровой А.А., Антонова А.В., Шуматбаевой А.В., Гнездилова Ю.А., Бакурова А.С., Виляевой Г.И., Клещёва А.В., Воронова Л.М.

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2- 3х95+1х70, СИП2- 3х70+1х50, СИП2- 3х50+1х50, длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95 – 60 шт |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

Таблица 15

Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ)

для потребителя Симоненко Ю.А.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Воздушный ввод в ТП | СВ-105, 1шт СИП-3 1х50, длину определить проектом |
| Столбовая трансформаторная подстанция КТПН 250/10/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 250 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

Таблица 16

Трансформаторная подстанция (ТП-6/0,4 кВ)

для потребителя Виляевой Г.И.

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция КТПН 400/6/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 400 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 6 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

5.6. Мероприятия согласно п.2.10. ТЗ:

Таблица 17

Воздушные линии (ВЛ-10 кВ)

для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз», фельдшерско-акушерский пункт

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП-3 1х50 длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 110 – 52 шт. |
| Тип и количество устанавливаемых разъединителей: | Определить проектом |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |
| Тип и количество изоляторов: | Определить проектом |

Таблица 18

Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ)

для потребителя ООО «Газпром межрегионгаз»

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 40/10/0,4 | 2 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 40 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

Таблица 19

Воздушные линии (ВЛ-0,4 кВ)

для потребителя фельдшерско-акушерский пункт

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Общая длина трассы ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Общая длина провода ВЛ (строительная) | Определить проектом |
| Марка и сечение провода, их длины: | СИП2- 3х95+1х70, СИП2- 3х70+1х50, СИП2- 3х50+1х50, длину определить проектом |
| Тип и количество устанавливаемых стоек: | СВ 95 – 9 шт |
| Тип и количество линейной арматуры: | Определить проектом |

Таблица 20

Трансформаторная подстанция (ТП-10/0,4 кВ)

для потребителя ООО фельдшерско-акушерский пункт

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Столбовая трансформаторная подстанция СТП 63/10/0,4 | 1 шт |
| Мощность силового трансформатора кВА | 63 |
| Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10 |
| Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |
| Схема и группа соединений обмоток силового трансформатора | Y/Yo-12 |
| Уровень изоляции | по ГОСТ 1516.1-76 |
| Уровень внешней изоляции | Нормальная категория «А» |
| Способ выполнения нейтрали ВН НН | Изолированная нейтраль Глухозаземлённая нейтраль |

6. Требования к Участнику. Перечень документов, подтверждающих соответствие Участника закупки установленным требованиям.

6.1. На момент подачи заявки (на основании Приказа Ростехнадзора от 04.03.2019 N 86 "Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.04.2019 N 54313) к Участнику предъявляются следующие требования:

6.1.1. участие Участника в саморегулируемой организации (далее – СРО), осуществляющей деятельность в области инженерных изысканий, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям;

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, не менее стоимости выполнения работ по инженерным изысканиям.

6.1.2. участие Участника в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированной в установленном порядке в любом субъекте РФ (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, не менее стоимости выполнения работ по разработке проектной документации.

6.1.3. участие Участника в саморегулируемой организации, осуществляющей строительство, зарегистрированной в установленном по месту (в том же субъекте РФ) регистрации Участника (с учетом исключений, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду возмещения вреда в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

-  соответствие уровня ответственности Участника по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в СРО, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, не менее стоимости выполнения Работ по Договору, за вычетом стоимости выполнения работ по разработке проектной документации и инженерным изысканиям.

6.1.4. В составе заявки Участник должен предоставить копии действующих выписок из реестра членов СРО по форме, установленной органом надзора за саморегулируемыми организациями (содержащую сведения об уровне ответственности участника по компенсационному фонду возмещения вреда и компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств в соответствии с требованиями п. 6.1.1-6.1.3 настоящего Технического задания). Дата выписок не должна быть старше одного месяца на дату подачи заявки Участника.

6.2. Требования к МТР Участника:

6.2.1. Участник должен иметь в наличии минимально необходимое для исполнения договора количество машин и механизмов (далее - МТР) (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения), в объёме не менее указанного в Таблице 21.

Таблица 21

Материально – технические ресурсы

| № П/П | Ресурсы | Ед. измерения | Кол-во (не менее штук)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства не менее 10 т | ед. | 1 |
| 2 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения не менее 3,5 м | ед. | 1 |
| 3 | Автомобили бортовые, грузоподъемность от 5 т | ед. | 1 |
| 4 | Бригадный автомобиль | ед. | 1 |
|  | Итого | ед. | 4 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2» 15/248ВЛ-2.

6.2.2. Для подтверждения наличия МТР Участник должен предоставить копии документов (по своему усмотрению из перечисленных):

6.2.2.1. В случае наличия МТР, указанных в Таблице 21 на правах собственности: свидетельства о регистрации транспортного средства либо ПТС;

- на машины, подлежащие регистрации в органах государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации – ПСМ.

6.2.2.2. В случае отсутствия собственных МТР Участник должен представить копии заверенных Участником документов (по своему усмотрению из перечисленных):

а) договор аренды/ договор на оказание услуг машин и механизмов, указанных в Таблице 21.

б) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения/ином законном праве владения

6.3. Для проведения испытаний Участник должен иметь в наличии (либо декларировать наличие) зарегистрированную в Органах Ростехнадзора электротехническую лабораторию (на праве собственности, аренды или ином законном праве владения) (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением до 10 кВ включительно.

Для подтверждения соответствия указанному требованию необходимо предоставить заверенные Участником копии следующих документов:

6.3.1. При наличии на праве собственности - действующее свидетельство о регистрации электротехнической лаборатории (выполнение требования п. 1.2.3 «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российский Федерации» утвержденных приказом Минэнерго России от 13 января 2003 г. № 6) в органах Ростехнадзора, с правом выполнения испытаний и измерений электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящего технического задания.

6.3.2. В случае отсутствия в наличии собственной зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории, Участник должен представить следующие документы (по своему усмотрению из перечисленных) с предоставлением информации в части технической возможности выполнять испытания и измерения электрооборудования с напряжением, указанным в пункте 6.3. настоящего технического задания:

а) договор аренды, зарегистрированной в Органах Ростехнадзора электротехнической лаборатории,

б) договора на оказание услуг по проведению электроизмерительных работ,

в) иные документы, подтверждающие право владения/распоряжения/ином законном праве владения.

6.4. Требования к персоналу Участника:

6.4.1. Участник должен иметь минимально необходимое для выполнения работ количество квалифицированного персонала (оформленного в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации или привлекаемого по трудовым либо гражданско-правовым договорам), указанного в Таблице 22 к настоящему Техническому заданию.

Таблица 22

Минимальная численность, квалификация кадровых ресурсов

| №п/п | Должность (группа допуска по электробезопасности) | Чел, не менее* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Мастер (выдающий наряд, руководитель работ)-5 группа** | 1 |
| 2 | Машинист бурильно-крановых машин (группа не ниже 3)** | 2 |
| 3 | Рабочие (группа не ниже 3)** | 3 |
|  | ИТОГО | 6 |

*- определено по каталогу «Технологические карты на выполнение строительно-монтажных работ энергетического комплекса РФ том № 2  15/248 ВЛ-2».

** определено требованиями Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (утвержденных приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н ред. от 15.11.2018)

6.4.2. Соответствие требованию, установленному в п. 6.4.1 подтверждается путем представления Участником закупки в составе своей заявки сведений о кадровых ресурсах по форме «Справки о кадровых ресурсах», приведенной в Документации о закупке, а также документов, подтверждающих наличие и квалификацию персонала: заверенные Участником копии удостоверений по проверке знаний правил работы в электроустановках, в соответствии с п. 1.5, 2.4, 2.5 «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 19.02.2016 № 74н, пункту 1.4.1 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» на персонал, перечисленный в Таблице 22.

6.5. В составе заявки Участник предоставляет сметный расчет в объеме, соответствующем объему сметной документации Заказчика, в соответствии с требованиями раздела 9. Сметная стоимость определяется на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства (Приложение 3 к Техническому заданию).

7. Требования к выполнению кадастровых работ

7.1. При выполнении работ руководствоваться:

7.1.1. Земельным кодексом Российской Федерации;

7.1.2. Лесным кодексом Российской Федерации;

7.1.3. Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

7.1.4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

7.1.5. Нормами отвода земель, для электрических сетей напряжением 0,38-750кВ

№ 14278тм-т1 (утв. Минтехэнерго от 20.05.1994);

7.1.6. Приказом Минэкономразвития России от 08.12.2015 N 921 "Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке";

7.1.7. Постановлением Администрации Приморского края от 09.09.2015 N 336-па "Об утверждении Порядка и условий размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов на территории Приморского края" (ред. от 17.05.2017).

7.1.8. Приказ Министерства экономического развития экономического развития Российской Федерации от 24.11.2008 №412 «Об утверждении формы межевого плана и требований к его подготовке, примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков».

7.2 Требования к оформлению документов:

7.2.1 Схемы границ земельных участков или части земельного участка на кадастровом плане территории, межевые планы, схемы границ сервитута на кадастровом плане территории изготовить в количестве 4 экземплярах на бумажном носителе, передать Заказчику в формате *DOC и в форме электронного документа в виде файлов в формате *XML *.HTML. Создание XML-схем осуществить в соответствии с техническими требованиями к взаимодействию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаимодействия, утвержденными в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия».

7.2.2. Графическую часть документов, предусмотренных настоящим техническим заданием, оформить в виде файла в редактируемом формате PDF в полноцветном режиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме прочитать (распознать) графическую информацию.

7.2.3. При выполнении работ под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции, Подрядчик формирует единую схему границ земель или части земельного участка на кадастровом плане территории под размещение ВЛ 6 (10) кВ и столбовой (мачтовой) трансформаторной подстанции. Стоимость изготовления данной схемы границ определяется как стоимость изготовления схемы границ под размещение ВЛ.

7.2.4. Координаты границ формируемых земельных участков определяются в системе МСК-25.

7.2.5. В случае получения Заказчиком от уполномоченных органов отказа в выдаче разрешений на использование земель Подрядчик, в течение 3-х дней с момента получения от Заказчика письменного уведомления о подготовке необходимой корректировки, обязан устранить причины, вызвавшие получение отказа или приостановления, путем направления Заказчику исправленной документации.

7.2.6 Межевые планы земельных участков (частей земельных участков) изготовить для предоставления в орган кадастрового учета заявления в количестве 1 экземпляра на бумажном носителе и в электронном виде (формат *pdf (графическая часть), *.doc (текстовая часть).

8. Требования к выполнению проектных работ

8.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к рабочему проекту:

8.1.1. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации..

8.1.2. ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.

8.1.3. ПУЭ и ПТЭ (действующие издания);

8.1.4. Градостроительный кодекс Российской Федерации (ст. 48, 49);

8.1.5. Постановлениями Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. (ред. от 08.09.2017) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и № 145 от 05.03.2007 г. «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»;

8.1.6. Другая действующая на момент разработки проектной документации  нормативно-техническая документация; действующие законодательные документы РФ и нормативные акты к ним.

8.2. В обязанности Подрядчика входит:

8.2.1 Разработка рабочей документации в объеме, необходимом для производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ с последующим получением разрешения на ввод в эксплуатацию объекта в управлении Ростехнадзора.

8.2.2.  Запрос технических условий на пересечения  с линейными объектами (автодорогами, железными дорогами, газо-нефтепроводами и пр.).

8.2.3. Согласование пересечения ЛЭП с инженерными коммуникациями и линейными объектами.

8.2.4.  Подготовка и получение необходимых документов для вырубки деревьев (работы по выполнению подеревной съемки и составлению отчета).

8.2.5.  Выполнение выноса трассы в натуру на местности согласно СНиП 11-02-96 и СП 47.13330.2012.

8.2.6. Согласование разработанных проектов в соответствующем РЭС (что подтверждается подписью и печатью начальника РЭС на титульном листе проекта и на плане проектируемых электросетей) и передача по акту приемки-передачи в следующие подразделения филиала АО «ДРСК» - «Приморские ЭС»:

- РЭС (2 бумажных экземпляра);

- СП (1 бумажный экземпляр);

- в службу исполнения договоров технологического присоединения филиала (1 экземпляр в электронном виде (формат  .pdf и .dwg)).

8.2.7. Разработанная проектно-сметная документация является собственностью Заказчика и передача её третьим лицам без его согласия запрещается.

8.3. При выполнении проектно-изыскательских работ Подрядчик обязан:

- использовать полученные от Заказчика исходные данные, а также другую документацию и информацию только для достижения целей, предусмотренных договором, заключенным по итогам закупки, не разглашать и не передавать их третьим лицам без письменного согласия Заказчика.

- безвозмездно откорректировать документацию по замечаниям Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней.

- при обнаружении недостатков в документации и (или) выполнении изыскательских работ по требованию (замечаниям) Заказчика безвозмездно доработать техническую документацию и (или) провести дополнительные изыскательские работы в течение 5 (пяти) рабочих дней и возместить убытки, связанные с допущенными недостатками.

- письменно согласовывать с Заказчиком заключение Договоров с субподрядчиками

8.4. Подрядчик в день завершения проектно-изыскательских работ, направляет в филиал АО «ДРСК» Акт сдачи-приемки выполненных работ, оформленный по форме ПР-2 (исполнение мероприятий, предусмотренных п. 7.2. настоящего ТЗ, является обязательным на момент сдачи актов ПР-2).

8.5. Проектирование заходов ЛЭП длиной до 30 м в ТП не подлежит отдельному учёту при расчёте стоимости и приемке выполненных проектных работ как отдельный объект.

9. Требования к выполнению сметных расчетов.

9.1. В составе заявки Участник предоставляет сводный сметный расчет в объеме соответствующем расчету плановой стоимости Заказчика.

При выполнении работ в рамках договора подряда «под ключ» (полного комплекса работ: кадастровые, проектно-изыскательские, строительно-монтажные), сметная стоимость строительно-монтажных работ на этапе оформления договора подряда определяется сводной таблицей стоимости работ;

9.2. Локальные сметные расчёты стоимости строительно-монтажных работ будут вводиться в состав договора подряда дополнительными соглашениями по факту исполнения проектной документации

9.3. Стоимость работ по отдельным объектам, строительно-монтажных, кадастровых и проектно-изыскательских работ необходимо определять в отдельных локальных сметных расчётах.

9.4. Сметная стоимость  определяется  на основании методических указаний по определению сметной стоимости строительства, решения по которым принято Советом директоров АО «ДРСК» (Методические указания по определению сметной стоимости (приложение 3 к Техническому заданию):

9.4.1. «Порядок определения стоимости проектных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

9.4.2. «Порядок определения стоимости инженерных изысканий», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 23.04.2014 (протокол №6) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 30.04.2014 №134;

9.4.3. «Порядок определения стоимости работ по техническому перевооружению, реконструкции, ремонту и техническому обслуживанию объектов генерации, сетей, зданий и сооружений», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 07.05.2014 (протокол №7) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 16.05.2014 №148;

9.4.4. «Порядок определения стоимости строительно-монтажных работ», решение Совета директоров АО «ДРСК» о присоединении от 08.07.2014 (протокол №11) и приказ АО «ДРСК» о принятии в работу от 15.07.2014 №213;

9.5. Сметную документацию согласно Постановлению Правительства РФ от 16.02.2008г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержании» выполнить в двух уровнях цен с применением базисно-индексного метода:

9.5.1. В базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен с использованием федеральных единичных расценок (ФЕР-2001 в редакции 2017 года), включенных в федеральный реестр сметных нормативов РФ.

9.5.2. Сметная стоимость в текущем уровне цен, сложившемся ко времени составления смет, составляется с применением индексов изменения сметной стоимости, рекомендованных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой):

9.5.3. Для воздушных и кабельных линий в соответствии с индексами по объектам строительства:

- воздушная прокладка провода с медными жилами;

- воздушная прокладка провода с алюминиевыми жилами;

- подземная прокладка кабеля с медными жилами;

- подземная прокладка кабеля с алюминиевыми жилами.

9.5.4. Для КТП, ПС в соответствии с индексом «Прочие объекты».

9.6. Для пересчета из базисного в текущий уровень цен и наоборот, к стоимости оборудования, прочих затрат, проектных работ применяются индексы по статьям «Оборудование», «Прочие», «Проектные работы» в соответствии с рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой).

9.7. Прогнозная стоимость строительства формируется с учетом индексов-дефляторов Минэкономразвития РФ. Общие методические положения по составлению сметной документации и определению сметной стоимости строительства указаны в МДС 81-35.2004.

9.8.	При определении стоимости работ по двум и более локальным сметным расчетам (локальным сметам) необходимо предоставить сводный сметный расчет.

9.9. Сметную документацию предоставлять в формате MS Excel либо другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате программы              «Гранд СМЕТА», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Допускается наличие аналогичных программных продуктов, которые должны полностью поддерживать форматы указанного ПО заказчика, с набором функций, не уступающих указанному ПО и схожим с ним интерфейсом.

10. Требования к выполнению строительно-монтажных работ

10.1.  Перед началом производства строительно-монтажных работ необходимо выполнение организационно - технических мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ:

-назначение приказом подрядчика ответственного лица на объекте реконструкции за соблюдением требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

-оформление допуска для производства работ в зоне действующей ЛЭП.

10.2. Работы выполнить в соответствии с разработанной и утвержденной рабочей документацией, требованиями государственных надзорных органов, технической и эксплуатационной документации заводов-изготовителей поставляемой продукции, строительными нормами и правилами, а также другими действующими правилами и инструкциями:

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- МДС 81-35.2004 «Методика определения сметной стоимости строительства на территории Российской Федерации»;

-  СП 48.13330.2011 «Организация строительства»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка законченных строительством объектов.                     Основные положения»;

- СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»;

- СП 126.13330.2012 «Геодезические работы в строительстве»;

- РД–11-02-2006 «Требования к исполнительной документации»;

- РД–11-05-2007 «Порядок ведения общего журнала работ»;

- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;

- Иные действующие законодательные и нормативно-технические документы   в области строительства, регулирующие вопросы обеспечения безопасности и качества строительства, обязательные к применению на территории Российской Федерации и (наименования города, региона).

10.3. Подрядчик ведет исполнительную документацию, где отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика, которая предоставляется Заказчику в следующем объеме:

10.3.1. Монтаж ВЛ 0,4 – 6(10) кВ:

•	Акт приемки законченного строительства;

•	Акт технической готовности электромонтажных работ;

•	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу заземляющего устройства с исполнительной схемой;

•	Паспорт воздушной линии (лист с изменениями) – готовится и хранится в РЭС;

•	Ведомость монтажа воздушной линии;

•	Акт освидетельствования скрытых работ на устройство основания под опоры;

•	Акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (при наличии пересечений);

•	Исполнительная схема ВЛ;

•	Протокол измерения сопротивления заземляющего устройства;

•	Протокол проверки наличия цепи между заземленной установкой и заземлителем;

•	Лицензия на ВВ лабораторию (копия);

•	Паспорта и сертификаты на примененные материалы, изделия, оборудование;

•	Справка об устранении выявленных замечаний (при наличии);

•	Ордер на производство работ.

10.3.2. Монтаж ТП (в случае монтажа ТП дополнительно предоставляются):

•	Акт сдачи-приемки электромонтажных работ;

•	Паспорт заземляющего устройства в составе:

•	Акт освидетельствования скрытых работ по наружному контуру заземления ТП;

•	Акт сдачи-приемки работ по монтажу наружного контура заземления ТП;

•	Протоколы приемо-сдаточных испытаний согласно ПУЭ;

•	Паспорта на установленное оборудование;

10.3.3. Исполнительная документация оформляется в 3 экземплярах: 1 экземпляр передается в РЭС и 2 экземпляра в соответствующее структурное подразделение филиала «Приморские электрические сети» по акту приемки-передачи (в службу исполнения договоров технологического присоединения филиала предоставляются копии актов приемки передачи, подтверждающие факт приемки исполнительной документации СП и РЭС).

10.4. Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям главы XLVI "Охрана труда при организации работ командированного персонала" Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок введенных приказом № 328н министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июня 2013 г.

10.5. Подрядчик проводит с заинтересованными организациями и физическими лицами все необходимые согласования для обеспечения возможности производства работ.

10.6. Заказчик может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:

•	увеличить или сократить объем любой работы, включенной в Договор;

исключить любую работу;

•	изменить характер или качество, или вид любой части работы;

•	выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для за-вершения строительства объекта.

10.7.  Подрядчик обеспечивает в счет договорной цены сооружение всех временных (подъездных к участку строительства) дорог и коммуникаций, требуемых для выполнения работ и оказания услуг.

10.8. Подрядчик, после завершения строительно-монтажных работ, обязан выполнить замеры GPS-координат вновь установленных опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-84 и предоставить заказчику в виде заполненной таблицы в соответствии с регламентом (Приложение 1 к ТЗ).

11. Основные требования к качеству поставляемых материально-технических ресурсов

11.1. Получение со склада, поставку материалов и оборудования на объект, разгрузку и хранение материалов и конструкций осуществляет Подрядчик. Перечень оборудования, марку, тип и производителя материалов согласовать с Заказчиком.

Продукция должна быть новой и ранее не использованной. Все оборудование и материалы должны приобретаться непосредственно у производителей или официальных дилеров, имеющих подтвержденные полномочия.

Поставляемая Подрядчиком продукция должная соответствовать содержанию опросных листов и спецификаций, определенных проектом, включая указания производителя продукции. Тип и состав оборудования, закупаемого Подрядчиком, может быть изменен только в случае предварительного согласования с Заказчиком.

11.2. Требования к сертификации продукции.

Для оборудования российских производителей требуется выполнение ТУ или иных документов, подтверждающих соответствие техническим требованиям.

Для оборудования импортного производства требуются сертификаты соответствия функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым требованиям. Сертификация должна быть проведена в соответствии с Постановлением Госстандарт РФ от 16.07.1999 №36 «о правилах проведения сертификации электрооборудования» (с изменениями).

11.3. Используемые Подрядчиком материалы и конструкции должны иметь предусмотренные действующими нормативами сертификаты качества и паспорта, сертификаты пожарной безопасности, результаты испытаний, гигиенические сертификаты или санитарно-эпидемиологические заключения, подтверждающие качество использованных материалов, а также пройти входной контроль.

Надлежаще заверенные копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и конструкций.

11.4.  При комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документации должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу и эксплуатации).

12.  Гарантии Подрядчика

12.1. Гарантии качества на все конструктивные элементы и работы, предусмотренные в Техническом задании и выполняемые Подрядчиком на объекте, в том числе на используемые строительные конструкции, материалы и оборудование должны составлять 36 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по настоящему договору в полном объеме.

12.2. Подрядчик гарантирует своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных самостоятельно либо Заказчиком при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации результата выполненных работ.

12.3. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться Заказчиком вследствие недостатков (дефектов), за которые отвечает Подрядчик.

13. Общие условия приемки выполненных работ

13.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль состава, качества и объёмов выполняемых работ.

13.2. Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок с 25 числа до окончания отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

13.3. Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

13.4. Подрядчик предоставляет отдельные акты выполненных работ (оформленные по формам: КС-2, ПР-2, З-1) по отдельным объектам. Фактическое выполнение подтверждается фотоотчетом.

13.5. Приемка выполненных строительно-монтажных работ осуществляется строго после сдачи выполненных кадастровых работ, а также по факту приемки исполнительной документации СП и РЭС.

13.6. Руководителем организации Подрядчика письменным указанием должно быть оформлено предоставление его работникам прав:

- выдающего наряд, распоряжение;

- ответственного производителя работ;

- производителя работ (наблюдающего);

- члена бригады;

- на выполнение работниками специальных работ (с записью в удостоверении);

13.7 Обязательное выполнение персоналом межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии, правил устройства электроустановок.

13.8. Перечень нормативно-правовых и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала:

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 г.      № 328н, зарегистрированные в Минюсте12.12.2013 г. № 30593;

- Правил по охране труда при работе на высоте (Приказ Минтруда России №155н от 28 марта 2014 г);

- Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями СО 153-34.03-204);

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках (СО 153-34.03.603-2003);

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (СО 153-34.20.501-2003);

- Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий                  (СО 34.03.301-00);

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве;

- Типовая инструкция по содержанию и применению первичных средств пожа-

ротушения на объектах энергетической отрасли (СО 34.49.503);

- Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов         ПБ 10-382-00.

Приложение:

- Регламент по координированию опор ВЛ и ТП в системе координат WGS-8;

- Акты обследования;

- Методика определения сметной стоимости;

- Сводный сметный расчет предельной стоимости закупки;

- Опросные листы заказа КТП.

Начальник СИДТП							А.А. Шамшур