Приложение № 1 к техническому заданию Модернизация ПС-110/35/10 кВ Михайловка, с разработкой ПСД

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

«Модернизация ПС-110/35/10 кВ Михайловка, с разработкой ПСД»

1. Конструктивно-планировочные решения и схема электрических соединений ПС.

1.1. Выполнить реконструкцию РУ-110 кВ, РУ-35 кВ, РУ-10 кВ с полной заменой оборудования.

1.2. Схемы распределительных устройств:

1.2.1. Схему для РУ-110 кВ определить при проектировании. Рассмотреть необходимость организации ремонтной перемычки.

1.2.2. Схему для РУ-35 кВ принять № 35-9 «Одна рабочая, секционированная выключателем, система шин», с привязкой к существующей схеме заходов ВЛ 35 кВ.

1.2.3. Схему для РУ-10 кВ принять № 10-1 «Одна, секционированная выключателем, система шин».

1.3. Компоновку РУ-110 кВ выполнить с применением ячейковых порталов и гибкой ошиновки.

1.4. Компоновку оборудования РУ-35 кВ выполнить с применением блоков КТПБ 35 кВ высокой заводской готовности. Ошиновку выполнить с применением ячейковых порталов и гибкой ошиновки или с применением жесткой ошиновки. Исполнение ошиновки определить на основе технико-экономического сравнения и результатов обследования существующих порталов.

1.5. Тип шинного моста от силовых трансформаторов до РУ-10 кВ определить при проектировании, согласовать с Заказчиком.

1.6. Предусмотреть в качестве РУ-10 кВ комплектное распределительное устройство наружной установки, высокой заводской готовности, с коридором обслуживания. Предусмотреть конструктивные решения по демонтажу существующего ЗРУ-10 кВ.

1.7. Фундаменты под установку оборудования РУ-10 кВ, РУ-35 кВ, РУ-110 кВ принять поверхностные заводского изготовления. Тип, марку фундаментов под порталы и оборудование определить проектным решением.

1.8. Предусмотреть замену контрольных и силовых кабелей. Прокладку кабельной продукции по территории реконструируемой подстанции выполнить с применением железобетонных незаглубленных кабельных лотков.

1.9. Расположение панелей РЗА, собственных нужд, постоянного тока, шкафов сигнализации и учета электрической энергии определить проектом и согласовать в процессе проектирования с Заказчиком.

1.10. Установку трансформаторов собственных нужд выполнить в отдельностоящих шкафах ТСН наружной установки.

1.11. Выполнить расчет и проектирование заземляющего устройства ПС и защиту от грозовых и внутренних перенапряжений.

1.12. Предусмотреть реконструкцию системы маслоулавливания (маслоприемники, маслосборник, маслоотводы).

1.13. Проектом предусмотреть реконструкцию периметрального ограждение ПС с применением спирального барьера безопасности (СББ) и обустройством пожароохранной сигнализации РУ 10 кВ и ОПУ подстанции, системой видеонаблюдения. Вид, ограждения, тип, марку фундаментов, под ограждение ПС, исполнение пожароохранной сигнализации и инженерно-технических средств охраны определить проектным решением по согласованию с Заказчиком.

1.14. Заходы линий 35-110 кВ принять воздушные. Конструктивное исполнение заходов линий 10 кВ определить проектным решением, согласовать с заказчиком.

1.15. Выполнить проектом переустройство заходов ВЛ 10 кВ в новое РУ-10 кВ.

1.16. Выполнить обследование существующего здания ОПУ подстанции на соответствие требованиям НТД. На основании проведенного обследования выполнить отдельным томом (разделом) строительные решения по реконструкции здания ОПУ ПС, в части формирования кабельных каналов в соответствии с проектируемыми типами оборудования, укрепление фундамента, перекрытий, перегородок, кровли, полов, опорных конструкций под установку панелей защит, управления, собственных нужд, системы оперативного тока, расположенных в помещении ОПУ.

1.17. В здании ОПУ предусмотреть электрическое отопление, с применением энергосберегающих технологий. Помещения ОПУ оборудовать системой вентиляции, обеспечения микроклимата (температурного режима).

1.18. Наружное освещение РУ-35 кВ, РУ-110 кВ и внутреннее освещение 
РУ-10 кВ, помещений ОПУ выполнить с применением светодиодных светильников.

1.19. Проектным решением организовать формирование оперативных цепей, цепей управления, защит, освещения, обогрева, силовых цепей для оборудования РУ-10 кВ, РУ-35 кВ, РУ-110 кВ, с привязкой к панелям защит, управления, собственных нужд, расположенных в здании ОПУ. Предусмотреть замену панелей собственных нужд и постоянного тока.

1.20. Оперативный ток принять постоянный. Формирование постоянного тока принять от стационарной свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Выбор АКБ определить проектом. Выполнить расчёт сети потребителей собственных нужд и постоянного тока с выбором уставок автоматических выключателей и их характеристик, расчёты токов короткого замыкания в сетях собственных нужд и постоянного тока, построение карт селективности защитных аппаратов. Расчёты предоставить в виде сводных таблиц.

1.21. Выполнить расчёт и выбор кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) с предоставлением плана раскладки, кабельного журнала и схем внешних соединений (монтажных схем).

1.22. Предусмотреть проектным решением организацию мероприятий по водоотведению грунтовых вод от территории ПС.

1.23. Предусмотреть на ПС оперативную электромагнитную блокировку.

2. Основное силовое электрооборудование.

2.1. Выключатели 110 кВ принять элегазовые с моторно-пружинными приводами.

2.2. Выключатели 35 кВ, устанавливаемые в составе блоков КТПБ, принять баковые элегазовые, с электромагнитными приводами, со встроенными трансформаторами тока.

2.3. Выключатели 10 кВ, в составе выкатных элементов блочного комплектного распределительного устройства наружной установки применить – вакуумные по типу привода с электромагнитной защелкой.

2.4. Разъединители 110, 35 кВ горизонтально – поворотного исполнения с ручными приводами и переключающим устройством на базе герконов.

2.5. Тип, марку трансформаторов напряжения, тока 110 кВ определить проектом.

2.6. Трансформаторы напряжения 35 кВ принять антирезонансные типа НАМИ с установкой в составе блоков КТПБ.

2.7. Трансформаторы напряжения 10 кВ принять антирезонансные с установкой в составе выкатных элементов блочного комплектного распределительного устройства наружной установки.

2.8. Для защиты оборудования от грозовых и коммутационных перенапряжений предусмотреть установку ОПН. Тип, марку определить проектом.

2.9. Трансформаторы собственных нужд принять масляные, герметичного исполнения. Тип, мощность ТСН определить проектным решением.

2.10. Типы и марки выбранного оборудования согласовать с Заказчиком.

3. Оборудование РЗА.

3.1. Релейную защиту силовых трансформаторов Т-1, Т-2 выполнить в шкафах защиты автоматики и управления трехобмоточными трансформаторами, в шкафу предусмотреть мнемосхему, ключи управления выключателями, цифровые приборы (амперметры, анализаторы сети, указатели положения РПН), кнопки (ключи) управления РПН.

3.2. Релейную защиту ВЛ 110 кВ Михайловка – Поярково выполнить в шкафу. Предусмотреть привязку шкафа защит ВЛ 110 кВ Михайловка – Поярково к существующему шкафу ПА КПА-М с функцией АОСН.

3.3. Шкаф трансформаторов напряжения 110 кВ, 35 кВ и управления СВ-10: в шкафу предусмотреть: мнемосхему, переключатели секционирования цепей напряжения ТН-110 кВ, переключатели цепей напряжения, цифровые приборы (вольтметры, амперметры). АЧР и ЧАПВ выполнить с контролем напряжения по 110 кВ.

3.4. Релейную защиту и автоматику линий 35 кВ и СВ-35 выполнить в шкафу. На лицевой стороне шкафа предусмотреть мнемосхему с ключами управления ВЛ 35 кВ, СВ-35 и цифровые электроизмерительные приборы (амперметры). Предусмотреть привязку шкафа защит линий 35 кВ к существующему шкафу ПА КПА-М с функцией АОСН.

3.5. В шкафах предусмотреть выполнение дифференциальной защиты шин 110 кВ и УРОВ 110 кВ.

3.6. Предусмотреть шкаф ОМП для отходящих линий 35-110 кВ.

3.7. Предусмотреть шкаф регистратора аварийных событий (РАС).

3.8. В шкафу оперативной блокировки предусмотреть микропроцессорный терминал оперативной блокировки.

3.9. Центральную сигнализацию и управление линиями 110 кВ выполнить в одном шкафу, в шкафу предусмотреть мнемосхему, ключи управления линий 110 кВ, цифровые приборы (анализаторы сети).

3.10. Релейную защиту и автоматику, РАС и ОМП по п.п. 3.1-3.9, а также РЗА нового КРУ-10 кВ предусмотреть на микропроцессорных терминалах.

3.11. Предусмотреть привязку существующих шкафов защит ВЛ 110 кВ Райчихинская ГРЭС – Михайловка и ВЛ 110 кВ Тамбовка – Михайловка к проектируемым шкафам РЗА, ОМП, РАС, ЦС.

3.12. Предусмотреть проектом установку в ячейках КРУ-10 кВ быстродействующей дуговой защиты от межфазных КЗ с оптоволоконными датчиками.

3.13. Тип и марки выбираемого оборудования согласовать с заказчиком.

3.14. Выполнить расчёт параметров срабатывания устройств РЗ, требуемых номинальных первичных и вторичных токов трансформаторов тока, значений токов КЗ.

3.15. Для подключения микропроцессорных устройств применить экранированный контрольный кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

3.16. Предусмотреть проектом расчеты и при необходимости предусмотреть мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости.

4. Средства учета электроэнергии.

4.1. На вводах и отходящих линиях 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ предусмотреть установку счетчиков электроэнергии со следующими характеристиками:

- учет активно-реактивной энергии в двух направлениях,

- класс точности 0,5S - для активной энергии, 1 – для реактивной энергии,

- номинальное напряжение 3*57,7/100 В;

- номинальный (максимальный) ток 5(7,5) А;

- возможность подключения резервного питания;

- фиксирование почасовых профилей мощности, журнала событий;

- диапазон температур от - 40 до +55 оC;

- наличие интерфейса связи RS 485.

Тип приборов учета определить с учетом возможности интегрирования в действующую АИИС КУЭ подстанций филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», выполненную на базе программного обеспечения Пирамида 2.0 и прикладного программного обеспечения производителя счетчиков для их конфигурации.

4.2. Чувствительность системы учета электроэнергии должна соответствовать минимальной расчетной нагрузке присоединения.

4.3. Трансформаторы тока 35, 110 кВ принять с отдельными обмотками для измерений и коммерческого учета, классом точности 0,5S, Включение трансформаторов тока выполнить по схеме «полная звезда».

4.4. Трансформаторы тока линейных ячеек 10 кВ комплектного распределительного устройства внутренней установки предусмотреть с тремя вторичными обмотками классом точности 0,5/0,5S/10Р. На вводных ячейках 10 кВ установить по три трансформатора тока с четырьмя вторичными обмотками классом точности 0,5/0,5S/10Р/10Р.

4.5. Трансформаторы тока 110 кВ, 35 кВ, 10 кВ предусмотреть с учётом термической и динамической стойкости на ток К.З., климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

4.6. Трансформаторы напряжения принять классом точности 0,5, с отдельными обмотками для измерений и учета электроэнергии. Нагрузочная способность вторичной обмотки должна соответствовать нагрузке подключаемых вторичных цепей, климатическое исполнение - в соответствии с параметрами окружающей среды по месту установки.

4.7. Предусмотреть шкаф приборов учета ВЛ 110кВ, ВЛ 35 кВ и силовых трансформаторов.

4.8. Предусмотреть возможность замены электросчётчика и(или) подключения образцового счетчика без отключения измерительных цепей, с применением испытательных коробок типа «ЛИМГ».

4.9. Предусмотреть автоматизированную передачу данных приборов учета электроэнергии в АО «ДРСК» и филиал АО «ДРСК» «Амурские электрические сети». В качестве устройства сбора и передачи данных (УСПД) использовать СЕ 805М или аналог. УСПД должно иметь не менее 4000 каналов подключения приборов учета.

4.10. Спецификацию элементов оборудования системы учета электроэнергии согласовать с заказчиком.

4.11. Приборы учета электроэнергии присоединений 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ подключить к УСПД.

4.12. Счетчики электроэнергии по 35 кВ и 110 кВ, оборудование уровня ИВКЭ (УСПД), а также коммуникационное оборудование разместить в специализированных шкафах для защиты от атмосферных и механических воздействий, несанкционированного доступа. Место установки шкафов определить в ОПУ ПС-110/35/10 кВ Михайловка, с учетом обеспечения удобства доступа, монтажа и эксплуатации оборудования.

4.13. Провести проверку вторичных цепей ТТ и ТН в зависимости от номинальных значений выбираемого оборудования и протяженности трасс.

4.14. Для обеспечения функционирования оборудования АИИС КУЭ предусмотреть источник бесперебойного питания.

4.15. Предусмотреть организацию каналов связи от УСПД до АРМ и сервера ПК Пирамида 2.0 посредством:

- основной канал – Ethernet;

- дополнительный канал – GSM GPRS.

5. Организация связи

5.1. Для организации каналов связи и телемеханики между 
ПС-110/35/10 кВ Михайловка и филиалом АО «ДРСК» «Амурские электрические сети», запроектировать установку оборудования пакетной передачи данных на существующие оптические волокна, оборудование должно поддерживать работу в стеке, уровень коммутаторов связи не ниже L3, обеспечивать возможность организации VPN-тоннелей для пропуска трафика РЗАИ, АИИСКУЭ, IP-телефонии, ТМ, видеонаблюдения, сети ПД, сети мониторинга. Должно обеспечиваться полное резервирование по основным (магистральным) направлениям связи, с разнесением резервных каналов географически. Организовать два независимых канала ТМ в Филиал АО «СО ЕЭС» Амурское РДУ (далее – Амурское РДУ). Количество дополнительных каналов и типы интерфейсов определить в проекте. Под устанавливаемое оборудование предусмотреть установку стойки связи 19” 42U.

5.2. Для резервного электропитания оборудования связи предусмотреть установку источников бесперебойного питания двойного преобразования с расчетным временем непрерывной работы не менее 6 часов, встроенным стабилизатором напряжения, мощностью не менее 2 кВт, для обеспечения питания измерительных преобразователей ТМ в ячейках, предусмотреть отдельный источник бесперебойного питания мощностью не менее 1 кВт. ИБП применять стоечного исполнения 19”, типа Inelt Monolith или аналогичное оборудование, все источники питания должны быть оснащены SNMP-модулями для обеспечения мониторинга и управления системами электропитания. Оборудование связи и телемеханики за исключением измерительных преобразователей разместить в телекоммуникационных шкафах в отдельном помещении связи оснащенным системой поддержания микроклимата.

5.3. Предусмотреть шкаф телемеханики (тип оборудования определить проектом).

5.4. Систему телемеханики принять типа КП «Исеть», с установкой сервера телемеханики в ЦППС ДП «ВЭС». В качестве измерительных преобразователей применить многофункциональный измерительный преобразователь PM130EH PLUS производства SATEC с блоком расширения DIOR или аналогичное оборудование. Объем телемеханики принять полный по всем присоединениям (телеуправление, телеизмерение, телесигнализация) с выводом на ДП СП ВЭС, ДП «Амурские ЭС», ДП Амурского РДУ.

5.5. Выполнить расчёт и выбор кабельной продукции (силовых и контрольных кабелей) с предоставлением плана раскладки, кабельного журнала и схем внешних соединений (монтажных схем).

5.6. Для подключения измерительных преобразователей ТМ в ячейках применить экранированный контрольный кабель не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, предназначенный для эксплуатации в кабельных сооружениях и помещениях.

5.7. Предусмотреть мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости оборудования связи.

5.8. Для контроля ведения оперативных переговоров предусмотреть установку оборудования звукозаписи по всем каналам связи дежурного ПС, оборудование разместить в стойке связи конструктивное исполнение корпуса принять для стоек стандарта 19”, предусмотреть не менее 4 аналоговых каналов записи и 2 цифровых каналов, электронные ключи на 4 рабочих места. Оборудование звукозаписи принять типа Phantom или аналогичное.