## Кабельный журнал
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК" Приложение 5 к ТЗ ремонт ПС-110/35/10 кВ Озерная, ПС-35/10 кВ Спасск, ПС-35/10 кВ Куприяновка, ВЛ-35 кВ Завитая-Куприяновка (Лист 1 )
Кабельный журнал ПС 35 кВ Куприяновка Т-1, Т-2, ВЛ 35 кВ Комплекс.
Поз. | Наименование монтажной единицы | Маркировка кабеля | Заводская маркировка кабеля | Кол. и сеч. жил | Кол. зан. жил | Направление кабеля |  | Общая длина, м. | Примеч.
[6 empty] | Откуда | Куда
1. | Силовой трансформатор Т-1 | Т1-101 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | КРН-10 ввод 10 кВ Т-1 | ОРУ РШ Т-1 | 28 | Токовые цепи диф.защ.
2. |  | Т1-102 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | ОРУ В-35 Т-1 | ОРУ РШ Т-1 | 6 | Токовые цепи диф.защ
3. |  | Т1-103 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | ОРУ В-35 Т-1 | ОРУ РШ Т-1 | 6 | МТЗ-35
4. |  | Т1-201 | КВВГнг | 7х1,5 | 7 | ОРУ В-35 Т-1 | ОРУ РШ Т-1 | 6 | ШУ, ШС
5. |  | Т1-203 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | КРН-10 ввод 10 кВ Т-1 | 28 | Цепи откл газ.защ.
6. |  | Т1-204 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ОРУ РШ Т-1 | Т-1 КЯ | 18 | Газ.откл. Т-1
7. |  | Т1-205 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | ОРУ РШ Т-1 | Т-1 КЯ | 18 | Газ.сигн. перегрев Т-1
8. |  | Т1-206 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | Т-1 РГ | Т-1 КЯ | 8 | Газ.защ.сигн. Т-1
9. |  | Т1-207 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ТКП Т-1 | Т-1 КЯ | 8 | Перегрев Т-1
10. |  | Т1-208 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ Т-1 | 30 | ШУ
11. |  | Т1-209 | КВВГнг | 7х1,5 | 3 | КРН-10 ТН | ОРУ РШ Т-1 | 26 | 1ШС, 2ШС, ШЗА, ШЗП
12. |  | СН-01 РШ | КВВГнг | 4х2,5 | 2 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ Т-1 | 30 | Обогрев РШ
13. |  | ЕL-101 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ Т-1 | 30 | Освещение РШ
14. |  | СН-02 РШ | КВВГнг | 5х2,5 | 5 | КРН-10 ТСН | ОРУ В-35 Т-1 | 35 | Обогрев баков В-35 и привода
15. |  | СН-03-Т1 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-1 ФА | 2 | Обогрев баков
16. |  | СН-04-Т1 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-1 Ф-В | 2 | Обогрев баков
17. |  | СН-05-Т1 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-1 Ф-С | 2 | Обогрев баков
18. |  | Т1-401 | КГВВГнг | 4х10 | 2 | ОРУ ВУ | ОРУ В-35 Т-1 | 10 | ШП
19. | Силовой трансформатор Т-2 | Т2-101 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | КРН-10 ввод 10 кВ Т-2 | ОРУ РШ Т-2 | 25 | Токовые цепи диф.защ.
20. |  | Т2-102 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | ОРУ В-35 Т-2 | ОРУ РШ Т-2 | 16 | Токовые цепи диф.защ
21. |  | Т2-103 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | ОРУ В-35 Т-2 | ОРУ РШ Т-2 | 16 | МТЗ-35
22. |  | Т2-201 | КВВГнг | 7х1,5 | 7 | ОРУ В-35 Т-2 | ОРУ РШ Т-2 | 16 | ШУ, ШС
23. |  | Т1-203 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-2 | КРН-10 ввод 10 кВ Т-2 | 25 | Цепи откл газ.защ.
24. |  | Т2-204 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ОРУ РШ Т-2 | Т-2 КЯ | 18 | Газ.откл. Т-2
25. |  | Т2-205 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | ОРУ РШ Т-2 | Т-2 КЯ | 18 | Газ.сигн. перегрев Т-2
26. |  | Т2-206 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | Т-2 РГ | Т-2 КЯ | 6 | Газ. защ. сигн. Т-2
27. |  | Т2-207 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ТКП Т-2 | Т-2 КЯ | 6 | Перегрев Т-2
28. |  | Т2-208 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ Т-2 | 26 | ШУ
29. |  | Т2-209 | КВВГнг | 7х1,5 | 3 | КРН-10 ТН | ОРУ РШ Т-2 | 24 | 1ШС, 2ШС, ШЗА, ШЗП
30. |  | СН-03-Т2 | КВВГнг | 5х2,5 | 5 | КРН-10 ТСН | ОРУ В-35 Т-1 | 29 | Обогрев баков В-35 и привода
31. |  | СН-04-Т2 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-2 Ф-А | 2 | Обогрев баков
32. |  | СН-05-Т2 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-2 Ф-В | 2 | Обогрев баков
33. |  | СН-06-Т2 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Т-2 Ф-С | 2 | Обогрев баков
34. |  | Т2-401 | КГВВГнг | 4х10 | 2 | ОРУ ВУ | ОРУ В-35 Т-2 | 4 | ШП
35. |  | СН-07-Т2 | КГВВГнг | 4х10 | 4 | КРН-10 ТСН | ОРУ ВУ | 22 | ВУ
36. | Л-35 кВ Комплекс | Л-35-101-1 | КВВГнг | 4х2,5 | 2 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | ОРУ В-35 Л-35 Комплекс | 7 | Токовые цепи
37. |  | Л-35-101-2 | КВВГнг | 4х2,5 | 3 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | ОРУ В-35 Л-35 Комплекс | 7 | Токовые цепи
38. |  | Л-35-102 | КВВГнг | 7х1,5 | 5 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | ОРУ В-35 Л-35 Комплекс | 7 | ШУ, ШС
39. |  | Л-35-102 | КВВГнг | 7х1,5 | 5 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | КРН-10 ТН | 35 | ШС
40. |  | Л-35-103 | КВВГнг | 4х1,5 | 4 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | КРН-10 ТСН | 26 | ШУ
41. |  | Л-35-104 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | ОРУ РШ Л-35 Комплекс | КРН-10 ТН | 35 | ШЗА, ШЗП
42. |  | Л-35-305 | КВВГнг | 4х2,5 | 2 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ РШ Л-35 Комплекс | 26 | Обогрев РШ
43. |  | Л-35-306 | КВВГнг | 4х1,5 | 2 | КРН-10 ТСН | ОРУ РШ РШ Л-35 Комплекс | 26 | Освещение РШ
44. |  | Л-35-307 | КВВГнг | 5х2,5 | 5 | КРН-10 ТСН | ОРУ В-35 Комплекс | 30 | Обогрев баков и привода
45. |  | СН-03-Л35 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Комплекс ФА | 2 | Обогрев баков
46. |  | СН-04-Л35 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Комплекс Ф-В | 2 | Обогрев баков
47. |  | СН-05-Л35 | ВВГнг | 3х1,5 | 2 | ОРУ В-35 Т-1 | Бак В-35 Комплекс Ф-С | 2 | Обогрев баков
48. |  | Л35-401 | КГВВГнг | 4х10 | 2 | ОРУ ВУ | ОРУ В-35 Л-35 Комплекс | 40 | ШП
Начальник службы ПС О.В. Ветошкин
Начальник СРЗАИ Нигей А.Ю. 11.02.2019. | Начальник службы РЗАИ А.Ю. Нигей

## Сводная спецификация
Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК" Приложение 5 к ТЗ ремонт ПС-110/35/10 кВ Озерная, ПС-35/10 кВ Спасск, ПС-35/10 кВ Куприяновка, ВЛ-35 кВ Завитая-Куприяновка (Лист 2 )
Сводная спецификация кабелей 0,4 кВ
Ведомость потребности в кабеле. Длина, м
Наименование функциональной группы | ВВГнг | КВВГнг |  |  |  | КГВВГнг | ИТОГО: | Примечание
| 3х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 5х2,5 | 7х1,5 | 4х10
Силовой трансформатор Т-1 | 6 | 140 | 70 | 35 | 32 | 10 | 293
Силовой трансформатор Т-2 | 6 | 99 | 57 | 29 | 40 | 26 | 257
Л-35 кВ Комплекс | 6 | 87 | 40 | 30 | 42 | 40 | 245
ВСЕГО: | 18 | 326 | 167 | 94 | 114 | 76 | 795
Начальник службы ПС О.В. Ветошкин
Начальник службы РЗАИ А.Ю. Нигей