Акт обследования

1. Заявитель Шечкова Юлия Викторовна телефон:

2. Наименование объекта: Строительная площадка, (пост охраны) (присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ)

Фактический объект: Строительная площадка, (пост охраны) (присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ)

3. Адрес объекта: ЕАО, Смидовичский район, пос. Приамурский, Участок находится примерно в 3230 м по направлению на северо-запад от ориентира. Ориентир дом Почт.

4. Заявленная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,4 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 категория

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: Нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС220/35/10 кВ, Левобережная №ф. (10) кВ «156», № опоры 156-10/28 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вторая точка присоединения: ПС - ____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______, № ф. 0,4 кВ « », № опоры ________. 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 1762 метра (измерения произведены прибором SHOOTER 400) |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | 327м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | 2х150м |  |
| 1.2. |  | Установка опор 15; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 4 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 4 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | АС50 2 ААБлу 3х70 | 1070м 2х157м |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД-1-0-10/400 УХЛ1 | 2 |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  | - | - |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | Термоусаживаемая концевая муфта 10кВ наружной установки 3 КНТп-10 70-120 | 4 компл. |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  | ОПН-10кВ | 6шт. |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛ | 75+6м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) 5; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 2 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП 3х50+1х54,6 | 85м |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | - |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  | СТП | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ 63/10/0,4кВ | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  | Вводной ВА 100А Фидерный ВА 80А | 1 1 |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.4. | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.5. | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  | - |  |
| 5.6. | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  | - |  |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Прилагается

12. Примечания: АО ДРСК филиал ЭС ЕАО произвести проектирование и строительство ВЛ-10 кВ от существующей оп. 156-11/28. Проложить две КЛ-10кВ между последними анкерными опорами с  установкой на них ОПН-10кВ. На первой и последней опоре установить РЛНД-1-0-10/400 УХЛ1. Установить СТП с ТМГ-63кВА, в РУ-0,4 кВ установить трансформаторы тока,  приборы учета на вводе и на фидер. Произвести строительство ВЛИ-0,4кВ и смонтировать СИП 3х50+1х54,6. Необходима вырубка деревьев Ø- от 120-240 мм. – 28 шт., Ø – от 80-120 мм. – 63 шт.

Необходима обваловка проектируемых опор с 5 до 8, так, как этот участок затапливаемый.

Прокладка КЛ-10кВ между последними анкерными опорами необходима, так как расстояние между участками 106 и 117 составляет 2-3м и ВЛ-10кВ там не провести. Кроме этого далее расположены ещё участки и при необходимости можно будет построить ВЛ-10кВ для их подключения.

Объединить с заявкой Ерохин Д. В. ТПр67/19