Акт обследования

1. Заявитель Шечкова Юлия Викторовна телефон:

2. Наименование объекта: строительная площадка (пост охраны) (присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ)

Фактический объект: строительная площадка (пост охраны) (присоединение впервые вводимых в эксплуатацию ЭПУ)

3. Адрес объекта: ЕАО Смидовичский район п. Приамурский, 2 км на северо-запад от д. 1б по ул. Энергетическая

4. Заявленная мощность (кВт): 15 кВт

5. Заявленный класс напряжения (кВ): 0,38 кВ

6. Заявленная категория надёжности электроснабжения (1 особая, 1, 2, 3): 3 категория

7. Ранее присоединённая мощность, категория надёжности и уровень напряжения: нет

| 8. Предполагаемая(ые) точка(и) присоединения к сети АО «ДРСК»: Первая точка присоединения: ПС220/35/10 кВ, Левобережная №ф. (10) кВ «160», № опора 160-00/2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вторая точка присоединения: ПС - ____________, №ф. 6(10) кВ «______», ТП № ______, № ф. 0,4 кВ « », № опоры ________. 9. МИНИМАЛЬНОЕ расстояние от границы участка заявителя по ПРЯМОЙ ЛИНИИ до ближайшего объекта электрической сети АО «ДРСК» (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция), имеющего класс напряжения, указанный в заявке существующих или планируемых к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой филиала АО «ДРСК»: 735 метров (измерения произведены прибором SHOOTER 400) |  |  |

10. Мероприятия, необходимые для электроснабжения объекта:

| № пп |  | Наименование работ и затрат, единица измерения |  |  | Тип, параметры |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство ЛЭП 6(10) кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Длина ЛЭП по трассе (м) |  |  | ВЛ | 1495м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 1.2. |  | Установка опор 49; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. (шт.) | одностоечная | 18 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 5 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | 7 |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 1.3. |  | Подвеска провода, в три провода (м) |  |  | АС50 | 4730м |  |
| 1.4. |  | Установка разъединителей (1 компл.) |  |  | РЛНД-1-0-10/400 УХЛ1 | 2 |  |
| 1.5. |  | Установка реклоузера (1 компл.) |  |  | - | - |  |
| 1.6. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  | - | - |  |
| 1.7. |  | Установка разрядников (шт.) |  |  | ОПН-10кВ | 3шт. |  |
| 2. Строительство ЛЭП 0,4 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Длина ЛЭП, по трассе (м) |  |  | ВЛИ | 6+5м |  |
|  |  |  |  |  | КЛ | - |  |
| 2.2. |  | Установка опор (шт.) 2; ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | 1 |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 2.3. |  | Подвеска провода, по длине ВЛ (м) | кол. проводов ВЛ |  | СИП3х35+1х50 | 12м |  |
|  |  |  |  | 2 провода |  |  |  |
|  |  |  |  | 4 провода |  |  |  |
| 2.4. |  | Муфта для КЛ (шт.) |  |  |  | - |  |
| 2.5. |  | Устройство ответвления к зданию (шт.) |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 3. Установка ТП |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Установка ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  | СТП | 1 |  |
| 3.2. | Установка силового трансформатора в ТП |  |  |  | ТМГ 40/10/0,4кВ | 1 |  |
| 4. Установка дополнительного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Установка коммутационной аппаратуры в ТП (шт.) |  |  |  | Вводной ВА 63А Фидерный ВА 50А | 1 1 |  |
| 5. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Демонтаж опор ВЛ 10 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.2. | Демонтаж опор ВЛ 0,38 кВ (шт.); ж/б. деревянные. на ж/б приставке. | одностоечная | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 1 укосом | - |  |
|  |  |  |  |  | одностоечная с 2 укосами | - |  |
|  |  |  |  |  | 1 укос | - |  |
| 5.3. | Демонтаж проводов ВЛ 0,38 кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.4. | Демонтаж проводов ВЛ 6(10) кВ (пролетов) |  |  |  |  | - |  |
| 5.5. | Демонтаж ТП 6(10)/0,4 кВ (1 ТП) |  |  |  |  | - |  |
| 5.6. | Демонтаж силового трансформатора в ТП |  |  |  |  | - |  |
| 5.7. | Демонтаж коммутационного аппарата в ТП (шт.) |  |  |  |  |  |  |
| 5.8. | Демонтаж ответвления к зданию (шт.) |  |  |  | в 2 провода | - |  |
|  |  |  |  |  | в 4 провода | - |  |
| 6. Работы на ПС 35-110 кВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  |  | - |  |

11. План-схема подключения ЭПУ заявителя (с поопорной расстановкой):

Прилагается

12. Примечания: АО ДРСК филиал ЭС ЕАО произвести проектирование и строительство новой отпайки ВЛ-10кВ Ф-160 от существующей оп.160-00/2 с установкой на первой и последней анкерных опорах ЛР-10кВ с ЗН. На первой и второй анкерных опорах установить повышающую надставку для соблюдения габарита с пересекаемой автодорогой. Установить СТП с ТМГ-10/0,4кВ 40кВА и установить от неё анкерную опору ВЛИ-0,4 кВ. По низменной болотистой местности произвести отсыпку опор песко-гравием с устройством банкеток.

Необходима вырубка деревьев: Ø до 80 мм – 350 шт.; Ø 80-120 мм – 250 шт.;  Ø 120-240 мм. – 190 шт.; Ø 240-320 мм – 20 шт.; Ø более 320 мм – 7 шт.

Расстояние от границы участка заявителя до сетей-0,4кВ: РЖД – 2830 метров; «Оборонэнерго» - 8120 метров.