## Опросный лист
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ к Техническому заданию № на закупку МТП-160/6/0,4 с ТМГ
Заказчик: |  | Филиал АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "ЦЭС", индекс: 680009, г.Хабаровск, ул. Промышленная, 13
Объект: |  | Технологическое присоединение заявителей АО "ДРСК" "Хабаровские ЭС" СП "ЦЭС" , объект расположен по адресу - Хабаровский р-н, с. Матвеевка, примыкающий с восточной стороны к участку 27:17:0301705:241, заявитель - Востриков С.В.
Контактное лицо: |  | Акулов С.В., телефон (4212)-59-90-47, e-mail: akulov_sv@khab.drsk.ru
Тип подстанции |  |  | Комплектная | Мачтовая | МТП-160/6/0,4 с ТМГ
№п/п | Наименование, характеристика |  |  |  |  | Комплектация заказчика
1 | Мощность подстанции, кВА |  |  |  |  | 160
2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН, кВ (6 или 10) |  |  |  |  | 6
3 | Исполнение выводов НН: воздух (В), кабель (К) |  |  |  |  | В
4 | Распределительное устройство высшего напряжения (РУВН):
4.1 | Номинальный ток плавких вставок предохранителей ВН типа ПКТ-101-6-31,5-20У1, компл. (3 шт.) 31,5 А |  |  |  |  | 1
4.2 | Комплект ограничителей перенапряжения 6 кВ, ОПНп-6/7,2-10/400 УХЛ1, компл. (3 шт.) |  |  |  |  | 1
4.3 | Трансформатор силовой масляный ТМГ-160/6/0,4 УХЛ1 Y/Yн-0 (да, нет) |  |  |  |  | да
5 | Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН):
5.1 | Вводной коммутационный аппарат:
5.1.1 | Выключатель автоматический, 250А |  |  |  |  | 1
5.2 | Коммутационные апараты отходящих линий 0,4 кВ:
5.2.1 | Выключатель автоматический, 100А |  |  |  |  | 3
5.3 | Комплект ограничителей перенапряжения 0,4 кВ, (ОПН-0,26-10(II)/1,0-3 УХЛ1), комплект (3 шт,) |  |  |  |  | 1
6 | Трансформаторы тока:
6.1 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на вводе, 300/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | 1
6.2 | Трансформаторы тока 0,4 кВ на отходящих фидерах, 100/5, класс точности 0,5 S, тип ТШП-0,66 (межповерочный интервал не менее 8 лет), комплект (3 шт). |  |  |  |  | 3
7 | Шкаф учета электроэнергии в соответствии с требованиями п. 7 примечаний и в составе: |  |  |  |  | да
7.1 | Учет электроэнергии на вводе 0,4 кВ - Меркурий 236 ART-03 PQRS или его аналог |  |  |  |  | 1
7.2 | Испытательная клеммная коробка ЛИМГ.301591.009 (прозрачная крышка) |  |  |  |  | 4
7.3 | Обогрев в шкафу учета с механическим терморегулятором |  |  |  |  | да
7.4 | Аппараты питания цепей АИИС КУЭ:
7.5 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-006A-B |  |  |  |  | 1
7.6 | Автоматический выключатель, ВА101-2P-010A-B |  |  |  |  | 1
7.7 | Ограничители перенапряжений, ОП101-2Р-020-D-275 |  |  |  |  | 1
7.8 | Розетки, РМ102-2Р-16А |  |  |  |  | 3
8.1 | Приборы контроля:
8.2 | Вольтметр на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
8.3 | Амперметры на вводе, шт. |  |  |  |  | нет
9 | Размеры шкафа РУ НН: высота × ширина × глубина, м |  |  |  |  | 1,6×0,8×0,4
10 | Степень защиты шкафа РУ НН по ГОСТ 14254-96 не ниже |  |  |  |  | IP 34
11 | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | УХЛ1
12 | В комплект поставки включить:
12.1 | Металлоконструкции для монтажа ТП на двух ж/б стойках СВ 105 |  |  |  |  | да
12.2 | Металический кабельный лоток с кронштейнами для крепления к ж/б стойке СВ 105 размером 250х150х2000 мм для защиты вводного кабеля 0,4 кВ и провода СИП2 отходящих фидеров от механических повреждений, к-т. |  |  |  |  | 1
13 | Количество МТП в заказе, шт. |  |  |  |  | 1
Примечание:
1 | Все металлические детали должны иметь защитное покрытие от коррозии п.3.13 ГОСТ 14695-80 "Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВА на напряжение до 10кВ".Подготовку поверхностей к нанесению антикоррозионного покрытия производить с применением средств, предназначенных для удаления известковых, оксидных и прочих отложений. Покраску МТП выполнить методом порошковой окраски.Корпус МТП должен быть окрашен атмосферостойкими полимерными порошковыми эмалями IV класса стойкости. Гарантия на антикоррозийное покрытие должна быть не менее 10 лет.
2 | Предусмотреть ошиновку коммутационных аппаратов в РУ-0,4 кВ от вводов трансформаторов до вводных коммутационных аппаратов, а так же от вводных до отходящих коммутационных аппаратов кабелем расчетного сечения, соответствующему трансформатору следующего габарита, согласно п. 4.1.2 ПУЭ (изд. 7).
3 | Оснастить внутренними флажковыми и внешними навесными замками дверцы РУ-0,4 кВ в целях предотвращения хищений и повышения безопасности эксплуатации электрооборудования п. 5.4.11. ПТЭ ЭСиС. Лестницу для подъема обслуживающего МТП персонала выполнить складной, запираемой на замок и укомплектованной им (обеспечение исключения возможности подъема на МТП посторонних лиц). п.4.2.126 ПУЭ. Габарит от земли до лестницы в выдвижном состоянии должен составлять - 0,3 м.
4 | Все приборы, аппараты, а также ряды зажимов и соединительная проводка должны быть маркированы в соответствии с п. 5.4.14. ПТЭи ЭСиС., п. 3.28., 7. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ». Предусмотреть нанесение диспетчерских наименований на пластиковых табличках атмосферостойкой краской.
5 | Каждую ТП укомплектовать документацией в соответствии с п. 4.2. ГОСТ 14695-80 «Подстанции трансформаторные комплектные мощностью от 25 до 2500 кВ·А на напряжение до 10 кВ».
6 | Оснастить МТП площадкой для обслуживания трансформатора. Общий вид МТП принять согласно Приложения №1.
7 | Требования к средствам измерения электроэнергии:
7.1 | Рядом со шкафом РУНН предусмотреть шкаф(ы) учета электрической энергии габаритными размерами 1200х1140х200, степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP54. Шкаф обшить теплоизоляцией пенофол В-05. (3.3 Правила учета электроэнергии, утверждены министерством топлива и энергетики РФ от 19.09.1996 № 1182) для размещения учета электроэнергии и GPRS терминала. Схема расположения приборов учета и испытательных клеммников на монтажной панели шкафа учета приведены в Приложении 2.
7.2 | На монтажных панелях выполнить монтаж испытательных клеммников предназначенных для обеспечения работ с приборами учета без разрыва токовых цепей. Количество испытательных клеммников определяется количеством присоединений 0,4 кВ (вводов, отходящих групп фидеров) по ТП. (2.8.14.6 ГОСТ 14693-90 и 1.5.23 ПУЭ)
7.3 | Обеспечить монтаж трансформаторов тока, с учетом прокладки цепей измерений (цепей тока и напряжения) непосредственно до измерительных приборов через испытательные клеммники медным кабелем, длиной не более 10 м, S=>2,5 мм2. Произвести подключение измерительных приборов к трансформаторам тока. (1.5.34 ПУЭ). Схема подключения приборов учета и вспомогательного оборудования в шкафу автоматизации и учета указана в Приложении №4.
7.4 | В шкафу учета, на боковых стенах установить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1, не менее 2-х шт. Расположить обогрев в виде пластин МКЭ-1/1 с учетом исключения соприкосновения с корпусом приборов учета и УСТД. Все МКЭ-1/1 подключить к отдельному автоматическому выключателю ВА101-2P-010A-B через терморегулятор Climasys CC - NSYCCOTHCER20 согласно п. 1.5.27. ПУЭ изд. 6, ГОСТ 15150-69. (терморегулятор должен быть размещен на монтажной панели)
7.5 | Для осуществления питания и защиты GPRS терминала на монтажной панели шкафа учета смонтировать автоматический выключатель ВА101-2P-006A-B, собранный в схему с ограничителями импульсных напряжений ОП101-2Р-020-D-275 согласно ГОСТ Р 50345-99.
7.6 | В шкафу учета выполнить монтаж розеток РМ102-2Р-16А согласно ГОСТ Р 51323.1-99 (МЭК 60309-1-99)
8 | В месте соприкосновения кабельного лотка со шкафом РУ НН, в месте соединения кабельных лотков между собой, а также с противоположной стороны кабельного лотка при выходе СИП 2А выдержать степень защиты по ГОСТ 14254-96 не менее IP 34. В коробе предусмотреть герметичные технологические отверстия не менее 70 мм с уплотнительными сальниками для каждого фидера, в соответствии с п. 4.1.18 ПУЭ 7-е издание в количестве, соответствующему числу отходящих фидеров 0,4 кВ.
9 | Схему электрических соединений выполнить в соответствии Приложением №3
10 | Подрядчик согласовывает оборудование с Филиалом АО "ДРСК" "ХЭС".
Заместитель директора по развитию и инвестициям С.В. Новиков
Согласовано:
Директор СП ЦЭС Д.А. Федоров
Начальник СТП СП ЦЭС С.В. Акулов
Начальник СТЭ СП ЦЭС А.В. Волов
Начальник СТЭ Л.А. Дерябина