Пояснительная записка

Технологического присоединения потребителя Девятаева Г.С.

(заявленная мощность 15 кВт)

Ранее указанное замечание: «Заявитель Девятаева Г.С.  заявленная мощность 15 кВт, согласно Акта осмотра, расстояние по прямой линии до сетей АО "ДРСК" до  запрашиваемого класса напряжения  60 м., строим линию 6 кВ и ставим КТП  100 кВа, Ведомости и опросном листе  КТП 25 кВа ?»

Ближайший объект подключения к электрической сети -  линия ВЛ 0,4 кВ Ф-15 КТПН-54, согласно акту обследования, до точки присоединения 160 м. В настоящее время, протяженность данной магистрали ВЛ 0,4 кВ Ф-15 КТПН-54 составляет 594 метра (Прил №1 Поопорная схема). В АО «ДРСК» запрещено строительство ВЛ 0,4 кВ более 600 метров, на что неоднократно указывалось аудиторами.

Данный фидер перегружен, в следствии чего идет просадка напряжения. Прилагаю акт замеров ПАО «ДЭК» на потребителя «Зеленского» в конце существующей ВЛ 0,4 кВ Ф-15 КТПН-54.

Таким образом, установка СТП 25кВА технически необходима и обоснована.